Приложение №1

к Договору на поставку оборудования

№ ____ от __.___.2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1. Предмет договора: |  |
| --- | --- |
| Покупатель поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по поставке оборудования для очистки фильтрационных стоков с полигона ТКО, с монтажом, пуско-наладкой, проведением лабораторных испытаний и обучением персонала Покупателя по эксплуатации Оборудования производительностью 120 м3/сутки и не менее 5 м3/ч. |  |
| 2. Цель поставки: |  |
| Организация очистки фильтрационных, ливневых, дренажных сточных вод на объекте: Полигон ТКО для городов: Н.Новгород, Дзержинск, Володарского района Нижегородской области – полигон МАГ-1, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 земельный участок с кадастровым номером 52:21:0000004:74 |  |
| 3. Характеристики и требования к Оборудованию: |  |
| Оборудование должно предусматривать очистку фильтрационных стоков с полигона ТКО до параметров согласно приказу министерства сельского хозяйства российской федерации №552 от 13 декабря 2016 года (с изменениями на 10 марта 2020 года) до второй категория водного объекта рыбохозяйственного значения. |  |
| Усредненный состав качества фильтрационных сточных вод полигона ТКО по предоставленным анализам: ХПК 16 800 мгО2/дм3 БПК5 9 400 мгО2/дм3 Общая минерализация (сухой остаток) 16 860 мг/дм3 Азот аммонийный 1 850 мг/дм3 Азот нитратный 70 мг/дм3 Азот нитритный 3 мг/дм3 Хлориды 3 100 мг/дм3 Сульфаты 500 мг/дм3 Гидрокарбонаты 18 400 мг/дм3 Железо общее 150 мг/дм3 Кальций 1 490мг/дм3 Цианиды 0,2 мг/дм3 Кадмий 0,95мг/дм3 Магний 830 мг/дм3 Барий 0,5мг/дм3 Медь (суммарно) 7,9 мг/дм3 Свинец - Pb 2,3 мг/дм3 Хром (общий) 3,5 мг/дм3 Литий 0,08 мг/дм3 Мышьяк - As 0,81 мг/дм3 Ртуть - Hg 0,05 мг/дм3 |  |
| Производительность | 120 м3/сут.; 5 м3/час |
| Режим работы | непрерывный (не менее 8000 часов в год) |
| Вариант исполнения | Комплектное, мобильное, заводской готовности в 40-футовом контейнере |
| Максимальная пиковая мощность оборудования | 50 кВт Коэффициент мощности не менее 0,8 |
| Материалы изготовления | согласно паспорту оборудования |
| Температура эксплуатации, ℃ | -10 – +45 |
| Срок службы | Не менее 5 лет |
| Расчетный срок эксплуатации до капитального ремонта | 5 лет |
| Температура поступающего фильтрата полигона ТКО | не выше 40℃ |
| Виды образующихся отходов по классам опасности, ориентировочный объем | Седимент с нейтральными характеристиками в виде кристаллизованной фазы (отход не выше IV класса опасности) не более 3% от входящего потока. Промывочные воды подлежат направлению на очистку на 1 (первую) ступень оборудования. |
| Перечень необходимых вспомогательных зданий и/или сооружений. | Не требуется. |
| В области ответственности Покупателя находится организация: - сбора очищаемого фильтрата; - отведения очищенного фильтрационного стока от Оборудования в пруд накопитель-испаритель; - выгрузка образовавшегося седимента в соответствии с тех. регламентом. |  |
| Оборудование должно быть обеспечено Поставщиком системой пожарной сигнализации/пожаротушения и загазованности согласно действующим нормативам. |  |
| На оборудование Поставщик предоставляет техническую документацию на новую технологию, прошедшую государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ). |  |
| Монтаж и пуско-наладка Оборудования должны проходить в условиях эксплуатируемого Полигона ТКО. |  |
| Количество персонала необходимого для обслуживания Оборудования: диспетчер (отслеживание аварийных сигналов), электрик, слесарь-сантехник, механик (при запусках после аварийных и чрезвычайных ситуаций). В процессе эксплуатации Оборудования персонал для его обслуживания не требуется (работа Оборудования полностью автоматизирована). |  |
| Количество ППР по технологическому обслуживанию – 2 раза в год. В стоимость технического обслуживания входит выезд специалистов, замена расходных материалов и комплектующих, а также проведение регламентных работ. Плановое техническое обслуживание проводится Поставщиком на основании отдельного договора. |  |
| Доставка, монтажные работы, пуско-наладочные работы, подготовка и обучение персонала Покупателя к безопасной эксплуатации оборудования производится Поставщиком за свой счет. Работы должны проводиться "под ключ". |  |
| Список проводимых работ с поставляемым оборудованием по монтажу и пусконаладке: - Установка, монтаж и позиционирование оборудования; - Монтаж трубной обвязки; - Подключение электропитания; - Продувка системы; - Тестирование блоков и уплотнений водопроводной водой; - Холостой прогон; - Тестовый запуск; - Промышленный запуск в полный цикл работы. |  |
| Приемка Оборудования проводится после проведения анализов качественного состава входящего фильтрационного стока и очищенного фильтрационного стока после цикла очистки на Оборудовании за счет Поставщика предварительно утверждённой Покупателем аккредитованной лабораторией или группой лабораторий». При этом Поставщик несет ответственность за недостижение требуемых показателей. |  |
| Оборудование должно обеспечивать очистку фильтрационного стока полигона ТКО до заявленных показателей на протяжении всего периода эксплуатации, при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации согласно паспорту Оборудования. |  |
| Гарантийный срок на работы и оборудование должны составлять не менее одного года. |  |
| 4. Покупателем обеспечивается: |  |
| Подводка электроэнергии к месту размещения комплекса. Подготовленная площадка с подъездными автомобильными дорогами для доставки Оборудования к месту монтажа. Персонал для эксплуатации Оборудования. Поставщик обеспечивает, обучение по обслуживанию работы поставляемого Оборудования. Персонал для инструктажа работы на Оборудовании, не менее 4 человек (диспетчер, слесарь-сантехник, электрик, механик). Детали, узлы, агрегаты, препятствующие инсталляции оборудования на объекте, устраняются Покупателем. Насыпь участка очистки фильтрационного стока ливневых и сточных вод. Пруд накопитель-испаритель очищенного фильтрационного стока. |  |
| 5. Требования к автоматизации и средствам измерения: |  |
| Предусмотреть единую панель управления оборудованием. Информацию на шильдиках, дисплеях, кнопках выполнить на русском языке. Работа Оборудования должна быть полностью автоматизирована, включая подачу седимента в стоящий рядом с Оборудованием бункер. |  |
| 6. Требования к документации: |  |
| Поставщик передает два комплекта технической документации (включая схему размещения оборудования) на русском языке на бумажном носителе и электронном носителе в формате *.pdf Паспорт на Оборудование. Перечень и период проведения технического обслуживания с описанием выполняемых работ. Описание возможных ошибок и неисправностей и методы устранения. Документация на оборудование сторонних поставщиков возможно на английском языке, если такое оборудование используется в комплекте поставки. |  |
| 7. Требования к электрооборудованию: |  |
| Обеспечить работу электрооборудования при параметрах сети заказчика 380 В, 50 Гц. Контрольное напряжение в шкафу управления 24 VDC, ток на выбор Поставщика Контрольное напряжение на участке (пускатели, датчики) 24 VDC, ток на выбор Поставщика. Колебания напряжения < ±10 %. Колебания частоты: в нормальном режиме работы отклонения не более 0,5 Гц. Кратковременные отклонения не более 0,7 Гц. |  |

| Поставщик: | Покупатель: |
| --- | --- |
|  | ООО «МАГ Груп» |
| _____________________ | _________________ М.С. Житников |
| М.П. | М.П. |
| Дата «___» _______ 2022 г. | Дата «___» _______ 2022 г. |