Техническое задание

на выполнение работ по устройству

Системы сбора и отвода биогаза с дальнейшим термическим обезвреживанием на 1(1) и 4(3) картах

полигона ТКО для городов Н. Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области –полигон «МАГ-1»

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТ

1.Объединённая карта 1(1) и 4(3) складирования твёрдых коммунальных отходов ( в дальнейшем ТКО) представляет из себя карту неправильной прямоугольной формы с площадью основания 22,5 га 22,5 га, средней высотой 29 метров от уровня дорог и уклоном откосов 1:3. По высоте откосы по всему периметру карты разделены на равные части бермой шириной 7 метров.

2.Система сбора состоит из:

- 56 скважин: 23 шт. глубиной бурения 15 метров и 33 шт. глубиной бурения 25 метров.

- газосборных трубопроводов

- газотранспортных трубопроводов

- 5 (пяти) газосборных станций (ГСС)

- Площадки, оборудованной для размещения оборудования для сбора и термического обезвреживания биогаза со всеми необходимыми коммуникациями и технологическим присоединением

- Оборудование для сбора и термического обезвреживания биогаза

2.Трубопроводы прокладываются траншейным способом. Газосборные трубопроводы, соединяющие скважины и ГСС прокладываются в ТКО(в том числе по откосам карты), Газотранспортные – частично в ТКО(в том числе по откосам карты), частично в материковом грунте.

3. Собранный в ГСС свалочный газ по газотранспортному трубопроводу подаётся газокомпрессорной станцией (ГСК) на обезвреживание в высокотемпературной факельной установке (ВФУ). ГКС и ВФУ мощностью 2500 м3/час.

4.Для очистки и осушки свалочного газа от окисей серы, кремния, сероводорода и силоксанов используется система осушки свалочного газа CFN2500IHPDREHA K2500 2500 м3/ч, система газоочистки угольными фильтрами УФ и биоскруббером BWN2500SIP2000SOP250 2500 м3/ч.

5.Производство и приёмка работ производится по утверждённому проекту производства работ и в соответствии с требованиями всех необходимых нормативно-технических документов.

Для устройства Системы сбора и отвода биогаза с дальнейшим термическим обезвреживанием на 1(1) и 4(3) картах полигона ТКО для городов Н. Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области –полигон «МАГ-1» подрядчику необходимо выполнить из своих материалов и своими средствами следующие работы:

Выполнить тампонаж 65 скважин пассивной дегазации.

- Разработка приямка вокруг оголовка 12,25 м3 на одну скважину

- Демонтаж оголовка (выпуска трубы) газовой скважины включая металлическую опалубку диаметром от 800 до 1200 мм длиной 2 метра с транспортированием демонтированной трубы на хозяйственную зону

- Устройство обсыпки из глины в разработанном приямке, уплотнение глины.

- Засыпка приямка грунтом, уплотнение грунта.

- Объём глины для тампонирования одной скважины 6,75 м3

Выполнить бурение  скважин в теле полигона диаметром Д630мм

Выполнить устройство газовых скважин

Спецификация материалов на одну газовую скважину глубиной 15 м

| Поз. | Обознач. | Наименование | Кол. | Ед. | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR 11 110х10 | 12 | мп | ПЭ 100 |
| 2 |  | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR 11 140х8,3 | 6 | мп | ПЭ 100 |
| 3 |  | Центрирующий элемент | 6 | шт |  |
| 4 |  | Саморез универсальный оцинкованный Д4,2х25 | 24 | шт |  |
| 5 |  | Саморез универсальный оцинкованный Д4,2х41 | 36 | шт |  |
| 6 | Скважина 15 м | Щебень гранитный М 1200 фракция 40-70 | 4,5 | м3 | ГОСТ 8267-93 |
| 7 |  | Оголовок скважины | 1 | шт |  |
| 8 |  | Заглушка техническая Д 110 мм | 1 | шт |  |
| 9 |  | Заглушка техническая Д 140 мм | 1 | шт |  |

| № п/п | Наименование | Тип, марка, обозначение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Устройство газосборных скважин, 15 м |  |  |  |  |
| Демонтаж существующих оголовков |  |  |  |  |
| 1 | Глина |  | м3 | 438,75 |
| Шнековое бурение скважин диаметром 620 мм, 15м |  |  |  |  |
| 2 | Долота шнековые |  | шт. | 16,215 |
| Расширение скважин: |  |  |  |  |
| 3 | Долота шнековые |  | шт. | 16,215 |
| 4 | Буры ложковые типа |  | шт. | 3,795 |
| 5 | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: более 1,0 т/Лист г/к 3сп5 25х1500х6000 прим. |  | 1 т конструкций | 162,38 |
| 6 | Пруток сварочный из полиэтилена диаметром 4 мм |  | т | 0,000294 |
| Крепление полиэтиленовых труб |  |  |  |  |
| 7 | Саморезы универсальные оцинкованные Ø4,2*41 |  | 10 шт. | 82,8 |
| 8 | Саморезы универсальные оцинкованные Ø4,2*25 |  | 10 шт. | 55,2 |
| 9 | Центрирующий элемент для труб, диаметр 100 мм. Изделие №2 |  | 10 шт. | 138 |
| Монтаж полиэтиленовых труб |  |  |  |  |
| 10 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм | ГОСТ Р 58121.2-2018 | м | 276 |
| 11 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR17,6, размером 140х8,0 мм | ГОСТ Р 58121.2-2018 | м | 138 |
| 12 | Оголовок скважины (включая все комплектующие). Изделие №1 |  | шт. | 23 |
| 13 | Заглушки технические: для труб диаметром 110 мм |  | шт. | 23 |
| 14 | Заглушки технические: для труб диаметром 140 мм |  | шт. | 23 |
| Засыпка щебня в пробуренные скважины |  |  |  |  |
| 15 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм | ГОСТ 8267-93 | м3 | 103,5 |
| Соединение газовой скважины глубиной 15м (23 шт) с газосборным трубопроводом |  |  |  |  |
| 16 | Тройник литой из полиэтилена ПЭ 100 SDR 11 Ø110 |  | шт. | 23 |
| 17 | Втулка под фланец из полиэтилена ПЭ 100 SDR 11 Ø110 | ГОСТ Р 58121.3-2018 | шт. | 23 |
| 18 | Фланец по втулку Ø110 с покрытием ПП (10 атм) | ГОСТ 33259-2015 | шт. | 23 |
| 19 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа |  | т | 0,123 |
| 20 | Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100 SDR 11 Ø110 мм |  | шт. | 23 |
| 21 | Грунт |  | м3 | 397,9 |
| 22 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм | ГОСТ 8267-93 | м3 | 34,5 |
| 23 | Изделие соединительное Ø110/110 нержавеющий высокого давления, AISI304L, AISI304, 08Х18Н10, гофрированный, коррозионостой |  | шт. | 23 |
| 24 | Трубы ИКАПЛАСТ SN 8 DN/OD 315мм (ID 275мм L-6000мм | ГОСТ 54475-2011 | м | 23 |
| 25 | Прокладки паронитовые -прокладка Ф 110 мм, материал EPDM-112 шт, прокладка Ø50 мм, материал EPDM-56 шт |  | кг | 1 |
| 26 | Пруток сварочный из полиэтилена диаметром 25 мм |  | т | 0,0023 |

Спецификация материалов на одну газовую скважину глубиной 25 м

| Поз. | Обознач. | Наименование | Кол. | Ед. | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR 11 110х10 | 18 | мп | ПЭ 100 |
| 2 |  | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR 11 140х8,3 | 9 | мп | ПЭ 100 |
| 3 |  | Центрирующий элемент | 9 | шт |  |
| 4 |  | Саморез универсальный оцинкованный Д4,2х25 | 36 | шт |  |
| 5 |  | Саморез универсальный оцинкованный Д4,2х41 | 60 | шт |  |
| 6 | Скважина 25 м | Щебень гранитный М 1200 фракция 40-70 | 7,4 | м3 | ГОСТ 8267-93 |
| 7 |  | Оголовок скважины | 1 | шт |  |
| 8 |  | Заглушка техническая Д 110 мм | 1 | шт |  |
| 9 |  | Заглушка техническая Д 140 мм | 1 | шт |  |

| № п/п | Наименование | Тип, марка, обозначение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Устройство газосборных скважин, 25 м |  |  |  |  |
| 1 | Долота шнековые |  | шт. | 38,78 |
| Расширение скважин: |  |  |  |  |
| 2 | Долота шнековые |  | шт. | 38,78 |
| 3 | Буры ложковые |  | шт. | 18,15 |
| 4 | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: более 1,0 т/Лист г/к 3сп5 25х1500х6000 прим. |  | 1 т конструкций | 232,98 |
| Крепление полиэтиленовых труб |  |  |  |  |
| 5 | Саморезы универсальные оцинкованные Ø4,2*41 |  | 10 шт. | 19,8 |
| 6 | Саморезы универсальные оцинкованные Ø4,2*25 |  | 10 шт. | 11,88 |
| 7 | Центрирующий элемент для труб, диаметр 100 мм. Изделие №2 |  | шт. | 297 |
| 8 | Заглушки технические: для труб диаметром 110 мм |  | шт. | 33 |
| Монтаж полиэтиленовых труб: |  |  |  |  |
| 9 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм | ГОСТ Р 58121.2-2018 | м | 594 |
| 10 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR17,6, размером 140х8,0 мм | ГОСТ Р 58121.2-2018 | м | 297 |
| 11 | Заглушки технические: для труб диаметром 140 мм |  | шт. | 33 |
| 12 | Оголовок скважины (включая все комплектующие). Изделие №1 |  | шт. | 33 |
| Засыпка щебня в пробуренные скважины |  |  |  |  |
| 13 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм | ГОСТ 8267-93 | м3 | 293,7 |
| 14 | Тройник литой из полиэтилена ПЭ 100 SDR 11 Ø110 |  | шт. | 33 |
| 15 | Втулка под фланец из полиэтилена ПЭ 100 SDR 11 Ø110 | ГОСТ Р 58121.3-2018 | шт. | 33 |
| 16 | Фланец по втулку Ø110 с покрытием ПП (10 атм) | ГОСТ 33259-2015 | шт. | 33 |
| 17 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкци |  | шт | 0,123 |
| 18 | Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100 SDR 11 Ø110 мм |  | шт. | 33 |
| 19 | Изделие соединительное Ø110/110 нержавеющий высокого давления, AISI304L, AISI304, 08Х18Н10, гофрированный, коррозионостой |  | шт. | 33 |
| 20 | Трубы ИКАПЛАСТ SN 8 DN/OD 315мм (ID 275мм L-6000мм | ГОСТ 54475-2011 | м | 33 |
| 21 | Прокладки паронитовые -прокладка Ф 110 мм, материал EPDM-112 шт, прокладка Ø50 мм, материал EPDM-56 шт |  | кг | 1,3 |
| 22 | Пруток сварочный из полиэтилена диаметром 4 мм |  | т | 0,0033 |

Оголовок скважины представляет из себя специальное изделие из стальной трубы диаметром 630х8 мм для герметизации скважины двумя монтажными «ушами», фланцем Д.220мм, крышкой оголовка с замком из трубы 60х40х2 L 260мм, втулки, зацепа и болта. Высота оголовка 5000мм (общий габарит 5210мм)

Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR 11 110х10 перфорируется отверстиями Д12мм. Соотношение     перфорации к площади трубы составляет 12% перфорации не подвергается 300мм с каждого края трубы. Перфорация  трубы Д 100х10мм L6000мм – 540 отверстий Д12мм

Центрирующий элемент представляет из себя металлическое изделие в виде скобы трапецевидной формы длиной 590 мм и высотой 200 мм ширина 24мм толщина 5 мм с отверстиями под крепление в количестве 6 шт Д 6мм

Подключение газосборного трубопровода к газовой скважине включает в себя следующие виды работ:

- Демонтаж металлического оголовка газовой скважины

- Резка полиэтиленовых труб

- Извлечение полиэтиленовой трубы из газовой скважины

- Установка тройника литого ПЭ-100 SDR 11 Д110мм

- Спуск трубы в газовую скважину

- Подключение газосборного трубопровода к газовой скважине: установка втулки под фланец ПЭ-100 SDR 11 Д 110мм, монтаж соединительного изделия 110/100 гофрированного, коррозионностойкого из высококачественной стали, установка трубы гофрированной

- Установка металлического оголовка газовой скважины

- Устройство обсыпки, уплотнение грунта.

- Засыпка щебня в газовую скважину.

Спецификация материалов на подключение одной газовой скважины:

| Поз. | Обознач. | Наименование | Кол. | Ед. | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Тройник литой ПЭ-100 SDR 11 Д110мм | 1 | шт | ПЭ 100 |
| 2 |  | Фланец под втулку Д110мм с покрытием ПП 10 атм | 1 | шт |  |
| 3 |  | Втулка под фланец ПЭ=100 SDR 11 Д110мм | 1 | шт | ПЭ 100 |
| 4 |  | Прокладка Д110 | 1 | шт | EDPM |
| 5 |  | Муфта электросварная ПЗ-100 SDR 11 Д110 | 1 | шт | ПЭ 100 |
| 6 |  | Болт DIN 933 М16х110 | 8 | шт |  |
| 7 |  | Гайка DIN 934 М16 | 8 | шт |  |
| 8 |  | Шайба DIN 125 оц Д16 | 16 | шт |  |
| 9 |  | Шайба пружинистая (гровер) DIN 127 оц Д16 | 8 | шт |  |
| 10 |  | Изделие соединительное 110/110 гофрированное коррозионностойкое из высококачественной стали | 1 | шт | AISI304L, AISI304, 08Х18Н10 |
| 11 |  | Труба ИКОПЛАСТ SN 8 DN/100 315мм (ID 275мм L-6000мм ГОСТ 54475-2011) | 1 | мп |  |
| 12 |  | Щебень гранитный фракции 40-70 | 1,5 | м3 | ГОСТ 8267-93 |
| 13 |  | Труба РЕ гофрированная SN6-7 315/271 с раструбом | 1 | пм |  |

ГСС представляет из себя контейнер заводского исполнения из металлического каркаса, обшитого профлистом, для размещения технологических трубопроводов длиной 6060 мм шириной 2438мм и высотой 2591 мм с распашной дверью для производства технологических работ по всей ширине и высоте контейнера, рамой для балки, входной дверью 2000х1000мм с защитным козырьком и замком, встроенными вентиляционными решётками. ГСС располагается таким образом, чтобы на неё как можно меньше влияли осадочные процессы тела полигона. Для её установки необходимо произвести следующие виды работ:

- Планировка площадки

- Устройство песчаного основания

- Укладка железобетонных плит ПАГ-14

- Монтаж оборудования (ГСС) на открытой площадке

Спецификация материалов на установку одной ГСС

| Поз. | Обознач. | Наименование | Кол. | Ед. | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Песок строительный | 9,24 | м3 | ГОСТ 8736-2014 |
| 2 |  | Плита аэродромная ПАГ-14 | 2 | шт | ГОСТ 25912-2015 |
|  |  | Примыкание из ПВХ мембраны 1,5мм | 29 | м2 |  |
|  |  | Прослойка из ПВХ мембраны 1,5мм | 1,164 | м2 |  |

Спецификация материалов на одно изделие (технологические трубопроводы газосборной станции (ГСС))

| Поз. | Обознач. | Наименование | Кол. | Ед. | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Труба нержавеющая DN150 | 6 | пм | Сталь AISI 304 |
| 2 |  | Воротник приварной DN150 | 3 | шт | Сталь AISI 304 |
| 3 |  | Фланец силуминовый DN150 PN10 | 3 | шт |  |
| 4 |  | Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DN150 PN16 | 1 | шт | Корпус сталь 20Л диск сталь коррозст CF8 уплотнение EPDM |
| 5 |  | Заглушка эллиптическая DN150 | 1 | шт | Сталь AISI 304 |
| 6 |  | Труба нержавеющая DN50 | 28 | пм | Сталь AISI 304 |
| 7 |  | Воротник приварной DN50 | 45 | шт | Сталь AISI 304 |
| 8 |  | Фланец силуминовый DN50 PN10 | 45 | шт |  |
| 9 |  | Ниппель приварной DN15 | 17 | шт | Сталь AISI 304 |
| 10 |  | Ниппель приварной DN20 | 16 | шт | Сталь AISI 304 |
| 11 |  | Кран шаровой полнопроходный вр/вр DN 20 | 15 | шт | Сталь AISI 304 |
| 12 |  | Кран шаровой полнопроходный вр/вр DN 15 | 15 | шт | Сталь AISI 304 |
| 13 |  | Отвод приварной DN 50 | 15 | шт | Сталь AISI 304 |
| 14 |  | Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DN50 PN16 | 15 | шт | Корпус сталь 20Л диск сталь коррозст CF8 уплотнение EPDM |
| 15 |  | Болт DIN 933 20[130 | 8 | шт |  |
| 16 |  | Шайба гровер DIN127 М20 | 8 | шт |  |
| 17 |  | Шайба пл DIN125 М20 | 16 | шт |  |
| 18 |  | Гайка DIN934 М20 | 8 | шт |  |
| 19 |  | Болт DIN933 М20 | 60 | шт |  |
| 20 |  | Шайба гровер DIN127 М16 | 60 | шт |  |
| 21 |  | Шайба пл DIN125 М16 | 120 | шт |  |
| 22 |  | Гайка DIN934 М16 | 60 | шт |  |

Газосборные трубопроводы оборудуются специальными изделиями – конденсатоотводчиками.  Общее количество конденсатоотводчиков – 53 шт

Спецификация материалов на один конденсатоотводчик

| Поз. | Обознач. | Наименование | Кол. | Ед. | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Тройник литой ПЭ-100 SDR 11 Д 110мм | 1 | шт |  |
| 2 |  | Муфта э.с. ПЭ-100 SDR 11 Д 110мм | 2 | шт |  |
| 3 |  | Отвод литой 90 ПЭ-100 SDR 11 Д 110мм | 2 | шт |  |
| 4 |  | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR 17,6 110х6,3 | 1,5 | пм |  |
| 5 |  | Заглушка литая ПЭ-100 SDR 11 Д110мм | 1 | шт |  |
| 6 |  | Щебень гранитный М1200 фракции 40 х 70мм | 6,6 | м3 | ГОСТ 8267-93 |

Сборник конденсата

Сборник конденсата представляет из себя изделие заводского производства с  внутренним диаметром 2000мм высотой 4500мм габаритной высотой 4814мм по строповым петлям включающий в себя затвор со штурвалом Д 300мм, поплавком Д63мм в гильзе, технологической лестницей для обслуживания

Сборники конденсата изготавливаются из ПЭВП фасонных деталей и при устройстве между газотранспортными трубопроводами привариваются между отдельными участками трубопроводов. Перед началом монтажа сборника конденсата разрабатывается приямок глубиной и шириной около 5 метров. Далее производится монтаж сборника конденсата посредством электромуфтовой сварки между газотранспортными трубопроводами. После монтажа и прокладки трубопроводов сборники конденсата производится засыпка и уплотнение песка вокруг сборников конденсата, затем засыпают траншею вместе с трубопроводом.

Спецификация материалов для установки одного сборника конденсата

| Поз. | Обознач. | Наименование | Кол. | Ед. | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Песок строительный | 66,55 | м3 | ГОСТ 8736-2014 |
| 2 |  | Муфта э.с. ПЭ-100 SDR 11 Д 315 | 2 | шт |  |

| № п/п | Наименование | Тип, марка, обозначение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Основание под конденсатоотводчики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм | ГОСТ 8627-93 | м3 | 349,8 |
| 13 | Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100 SDR 11 Ø110 мм |  | шт. | 106 |
| 14 | Конденсатоотводчики.Сборная конструкция: ПЭВП, Ø=110мм. Изделие №5 |  | шт. | 53 |

Устройство газосборных и газотранспортных  трубопроводов включает в себя следующие виды работ:

- Разработка грунта ТКО в траншеях

- Разработка грунта ТКО вручную в траншеях глубиной до 2 метров без крепления с откосами

- Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в неустойчивых грунтах

- Устройство песчаного основания под газосборный трубопровод

- Очистка, продувка полиэтиленовых труб газосборного трубопровода.

- Сварочные работы, укладка газосборного трубопровода в подготовленную траншею

- Очистка, продувка полиэтиленовых труб газосборного трубопровода. Проведение испытаний газосборного трубопровода на герметичность.

- Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59кВт(80 л.с.) группа 1 (песок над трубопроводом)

- Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт

- Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт

Ведомость газосборных трубопроводов от скважин до ГСС:

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газосборные трубопроводы, соединение с ГСС |  |  |  |  |
| 1 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний |  | м3 | 6230,4 |
| 2 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR17,6, размером 110х6,3 мм | ГОСТ Р 58121.2-2018 | м | 4551 |
| 3 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм (Укладка стального футляра (труба стальная 325х8 мм) | ГОСТ 20295-85 | 1 км | 0,01 |
| 4 | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,0439 |
| 5 | Муфта электросварная из полиэтилена ПЭ 100 SDR 11 Ø110 мм |  | шт. | 56 |
| 6 | Фланец по втулку Ø110 с покрытием ПП (10 атм) | ГОСТ 33259-2015 | шт. | 112 |
| 7 | Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 17,6 диаметром 110 мм | ГОСТ Р 58121.3-2018 | шт. | 112 |
| 8 | Отвод литой 45 град. ПЭ 100 SDR 11 диаметр 110 мм |  | шт. | 39 |
| 9 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций |  | т | 0,185 |
| 10 | Изделие соединительное Ø110/110 нержавеющий высокого давления, AISI304L, AISI304, 08Х18Н10, гофрированный, коррозионостой |  | шт. | 56 |
| 11 | Изделие соединительное Ø110/50 нержавеющий высокого давления, AISI304L, AISI304, 08Х18Н10, гофрированный, коррозионостой |  | шт. | 56 |
| 12 | Трубы ИКАПЛАСТ SN 8 DN/OD 315мм (ID 275мм L-6000мм | ГОСТ 54475-2011 | м | 56 |
| 13 | Прокладки паронитовые -прокладка Ф 110 мм, материал EPDM-112 шт, прокладка Ø50 мм, материал EPDM-56 шт |  | кг | 4,3 |

Ведомость прокладки газотранспортных трубопроводов:

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газотранспортный трубопровод |  |  |  |  |
| 1 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний |  | м3 | 2468,4 |
| 2 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR17,6, размером 315х17,9 мм | ГОСТ Р 58121.2-2018 | м | 1836 |
| 3 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 600 мм (Укладка стального футляра (Труба стальная 630х8 мм)) | ГОСТ 20295-85 | 1 км трубопровода | 0,07 |
| 4 | Мастика битумно-полимерная |  | т | 0,5761 |
| 5 | Муфта полиэтиленовая защитная ПЭ100 SDR11 , диаметром 315 мм |  | шт. | 29 |
| 6 | Втулка под фланец ПЭ SDR17 литая удлиненная, диаметр: 225 мм |  | шт. | 5 |
| 7 | Фланец с ПП покрытием, диаметр 225 мм,16 атм. |  | шт. | 5 |
| 8 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 17, диаметр 315 мм |  | шт. | 2 |
| 9 | Переход литой ПЭ-100 SDR 17 315х225 мм удлиненный |  | шт. | 5 |
| 10 | Отвод 45° удл. литой PE100 SDR11 315 мм |  | шт. | 26 |
| 11 | Отвод 30° удл. литой PE100 SDR11 315 мм |  | шт. | 10 |
| 12 | Отвод 90° удл. литой PE100 SDR11 315 мм |  | шт. | 1 |
| 13 | Изделие соединительное, Ø150/225 нержавеющий высокого давления, AISI304L, AISI304, 08Х18Н10, гофрированный, коррозионостойкий |  | шт. | 5 |
| 14 | Прокладки паронитовые |  | кг | 0,5 |
| 15 | Муфта полиэтиленовая защитная ПЭ100 SDR11 , диаметром 315 мм |  | шт. | 12 |
| 16 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний |  | м3 | 391,8 |

| Подключение оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов: ПЭ100 SDR17,6, размером 315х17,9 мм | ГОСТ Р 58121.2-2018 | м | 21 |
| 16 | Муфта полиэтиленовая защитная ПЭ100 SDR11 , диаметром 315 мм |  | шт. | 5 |
| 17 | Втулка под фланец ПЭ SDR17 литая удлиненная, диаметр: 225 мм |  | шт. | 2 |
| 18 | Фланец с ПП покрытием, диаметр 225 мм,16 атм. |  | шт. | 2 |
| 19 | Переход литой ПЭ-100 SDR 17 315х225 мм удлиненный |  | шт. | 2 |
| 20 | Втулка под фланец ПЭ SDR17 литая удлиненная, диаметр: 315 мм |  | шт. | 2 |
| 21 | Фланец с ПП покрытием, диаметр 315 мм,16 атм. |  | шт. | 2 |
| 22 | Отвод 90° удл. литой PE100 SDR11 315 мм |  | шт. | 6 |
| 23 | Отвод 90° удл. литой PE100 SDR11 225 мм |  | шт. | 2 |
| Сборники конденсата |  |  |  |  |
| Основание под сборник конденсата |  |  |  |  |
| 24 | Муфта полиэтиленовая защитная ПЭ100 SDR11 , диаметром 315 мм |  | шт. | 12 |
| 25 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний |  | м3 | 316,8 |
| 26 | Сборники конденсата. |  | 1 сооружение | 6 |

Дорожное покрытие проезда по бермам, площадкам между бермами и четырём заездам на кровлю карт 1(1) и 4(3) выполнить из гранитного щебня М1200 фракции 40-70 толщиной 200мм. Ширина проезда 4 метра. Общая площадь дорожного покрытия 7793,12 м2

Устройство площадки размещения оборудования системы включает в себя следующие виды работ:

Фундаменты:

- Разработка грунта спланированного основания для устройства площадки

- Устройство прослойки из нетканного синтетического материала (НСМ).

- Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня толщиной 200 мм.

- Устройство прослойки из нетканного синтетического материала (НСМ).

- Устройство песчаного основания толщиной 400 мм с уплотнением

- Укладка плит ПАГ-14 (14 шт) и бетонных оснований для газовой площадки

- Устройство насыпи из песка толщиной 400мм вокруг площадки

- Устройство насыпи из щебня толщиной 100 мм вокруг газовой площадки

Ведомость объёмов земляных масс

| Наименование | Выемка м3 | Насыпь м3 |
| --- | --- | --- |
| Грунт планировки территории | 93 | 3 |
| Устройство откосов | 13 |  |
| Вытесненный грут, в т.ч. при устройстве асфальтобетонной площадки |  | 629 |
| Поправка на уплотнение 10% | 11 |  |
| Всего пригодного грунта | 117 | 632 |
| Избыток пригодного грунта | 515 |  |
| Плодородный грунт, всего | 0 | 0 |
| -используемый для озеленения территории | 0 |  |
| -избыток плодородного грунта | 0 |  |
| Итого перерабатываемого грунта | 632 | 632 |

Спецификации:

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, | Ед. изм. | Кол-во | Масса 1ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Спецификация фундаментов |  |  |  |  |  |
| 1. | ПАГ-14 Плита железобетонная ПАГ-14 |  | шт. | 13 |  |  |
| 2. | ПМ-1 Плита ПМ-1 |  | шт. | 1 |  |  |
| 3. | ПМ-2 Плита ПМ-2 |  | шт. | 1 |  |  |
| 4. | ПМ-2 Плита ПМ-3 |  | шт. | 1 |  |  |
| 5. | ПМ-4 Плита ПМ-4 |  | шт. | 1 |  |  |
| 6. | ФМП-1 Плита ФМП-1 |  | шт. | 1 |  |  |
| 7. | Ог-1 Ограждение Ог-1( h=2,5м) |  | п.м. | 154 |  |  |
|  | Спецификация на плиты ПАГ |  |  |  |  |  |
|  | Сборочные единицы |  |  |  |  |  |
| 1. | ПАГ 140- ( 6х2х0.14 м) | ГОСТ 25912.0-91 | шт. | 13 | 4200 | 54,6 т |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 2. | Щебень М800, И4, F150; фр. 40-70 мм | ГОСТ 8267-93 | м3 | 24 |  |  |
| 3. | Песок | ГОСТ 8736-2014 | м3 | 48 |  |  |
|  | Спецификация на ПМ-1 |  |  |  |  |  |
|  | Сборочные единицы |  |  |  |  |  |
| 1. | Арматура диам.12 А500С, L=4450 | ГОСТ Р 52544-2006 | шт. | 56 | 3,96 | 221,76 кг |
| 2. | Арматура диам.12 А500С, L=5350 | ГОСТ Р 52544-2006 | шт. | 46 | 4,76 | 218,96 кг |
| 3. | Арматура диам.12 А400С, L=1520 | ГОСТ Р 52544-2006 | шт. | 102 | 1,35 | 137,7 кг |
| 4. | КФ1 каркас плоский |  | шт. | 40 | 0,8 | 32 кг |
| 5. | АБ1 | ГОСТ 24379.1-2012 | шт. | 4 | 1,85 | 7,4 кг |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 6. | Бетон В25, W6, F150 | ГОСТ 26633-2015 | м3 | 14,6 |  |  |
| 7. | Бетон В10, W6 (бетонная подготовка) | ГОСТ 26633-2015 | м3 | 2,6 |  |  |
|  | Спецификация на ПМ-2 |  |  |  |  |  |
|  | Сборочные единицы |  |  |  |  |  |
| 1. | ∅12 A500С, L=3350 | ГОСТ Р 52544-2006 | шт. | 126 | 2,89 | 375,48 кг |
| 2. | ∅12 A500С, Lобщ.=477,40 п.м. | ГОСТ Р 52544-2006 | шт. |  | 0,89 | 424,90 кг |
| 3. | ∅12 A400, L=1320 | ГОСТ Р 52544-2006 | шт. | 162 | 1,17 | 189,54 кг |
| 4. | Каркас плоский КФ2 |  | шт. | 77 | 0,7 | 53,90 кг |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 5. | Бетон В25, W6, F150 | ГОСТ 26633-2015 | м3 | 17,3 |  |  |
| 6. | Бетон В10, W6 (бетонная подготовка) | ГОСТ 26633-2015 | м3 | 4,61 |  |  |
|  | Ведомость расхода стали, кг |  |  |  |  |  |
| 1. | Фунд. мон. плита 1 Арматура А400 диам. 6 мм | ГОСТ 5781-82* | кг | 32 |  |  |
| 2. | Фунд. мон. плита 2 Арматура А400 диам. 6 мм | ГОСТ 5781-82* | кг | 53,9 |  |  |
| 3. | Фунд. мон. плита 1 Арматура А500С диам. 12 мм | ГОСТ Р 52544-2006 | кг | 578 |  |  |
| 4. | Фунд. мон. плита 2 Арматура А500С диам. 12 мм | ГОСТ Р 52544-2006 | кг | 990 |  |  |
|  | Спецификация на изделие |  |  |  |  |  |
|  | Каркас плоский КФ1 |  |  |  |  |  |
|  | Сборочные единицы: |  |  |  |  |  |
| 1. | ∅6 A400, L=1200 | ГОСТ 5781-82 | шт. | 2 | 0,54 |  |
| 2. | ∅6 A400, L=580 | ГОСТ 5781-82 | шт. | 2 | 0,26 |  |
|  | Каркас плоский КФ2 |  |  |  |  |  |
|  | Сборочные единицы |  |  |  |  |  |
| 1. | ∅6 A400, L=1200 | ГОСТ 5781-82 | шт. | 2 | 0,54 |  |
| 2. | ∅6 A400, L=380 | ГОСТ 5781-82 | шт. | 2 | 0,16 |  |
|  | Спецификация |  |  |  |  |  |
|  | Плита Пм-3 |  |  |  |  |  |
|  | Детали: |  |  |  |  |  |
| 1. | ∅ 10 А500, L=7920мм | ГОСТ 34028-2016 | шт. | 32 |  |  |
| 2. | ∅ 10 А500, L=2820мм | ГОСТ 34028-2016 | шт. | 82 |  |  |
| 3. | ∅6 А240, L=690мм | ГОСТ 34028-2016 | шт. | 106 |  |  |
| 4. | ∅10 А240, L=900мм | ГОСТ 34028-2016 | шт. | 48 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 1. | Бетон В 25, F150, W6 | ГОСТ 26633-2015 | м3 | 7,29 |  |  |
| 2. | Бетон В 7,5, F150, W6 | ГОСТ 26633-2015 | м3 | 2,66 |  |  |
| 3. | Щебень М800, И4, F150; фр. 20-40мм | ГОСТ 8267-93 | м3 | 5,32 |  |  |
|  | Ведомость расхода стали, кг |  |  |  |  |  |
| 1. | Арматура класса А500 диам. 10 мм | ГОСТ 34028-2016 | кг | 299 |  |  |
| 2. | Арматура класса А240 диам. 8 мм | ГОСТ 34028-2016 | кг | 16,2 |  |  |
| 3. | Арматура класса А240 диам. 10 мм | ГОСТ 34028-2016 | кг | 26,7 |  |  |
|  | Спецификация |  |  |  |  |  |
|  | Плита ПМ-3 |  |  |  |  |  |
|  | Детали |  |  |  |  |  |
| 1. | ∅ 10 А500, L=6520мм, поз 1 | ГОСТ 34028-2016 | шт. | 32 | 4,023 | 128,74 |
| 2. | ∅ 10 А500, L=2820мм, поз 2 | ГОСТ 34028-2016 | шт. | 66 | 1,74 | 114,84 |
| 3. | ∅6 А240, L=690мм поз 3 | ГОСТ 34028-2016 | шт. | 98 | 0,153 | 14,99 |
| 4. | ∅10 А240, L=900мм, поз 4 | ГОСТ 34028-2016 | шт. | 40 | 0,555 | 22,2 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 5. | Бетон В 25, F150, W6 | ГОСТ 26633-2015 | м3 | 5,94 |  |  |
| 6. | Бетон В 7,5, F150, W6 | ГОСТ 26633-2015 | м3 | 2,07 |  |  |
| 7. | Щебень М800, И4, F150; фр. 20-40мм | ГОСТ 8267-93 | м3 | 4,25 |  |  |
|  | Ведомость расхода стали, кг |  |  |  |  |  |
| 1. | Арматура класса А500 диам. 10 мм | ГОСТ 34028-2016 | кг | 244 |  |  |
| 2. | Арматура класса А240 диам. 6 мм | ГОСТ 34028-2016 | кг | 15 |  |  |
| 3. | Арматура класса А240 диам. 10 мм | ГОСТ 34028-2016 | кг | 22,2 |  |  |
|  | Спецификация элементов на фундамент Фм-1 |  |  |  |  |  |
| 1. | ∅ 12 А500С L=7950мм | ГОСТ Р 52544-2006 | шт. | 62 | 7,06 | 437,72 |
| 2. | ∅ 12 А500С L=6950мм | ГОСТ Р 52544-2006 | шт. | 82 | 6,17 | 505,94 |
| 3. | ∅ 12 А500С L=1183мм | ГОСТ Р 52544-2006 | шт. | 144 | 1,05 | 151,20 |
|  | Каркас КР-1 | 1401\2022-Э-КР, л9 | шт. | 88 | 0,56 | 50 |
| 4. | ∅6 А400 L=1200мм | ГОСТ 5781-82 | шт. | 2 | 0,27 | 0,54 |
| 5. | ∅6 А400 L=250мм | ГОСТ 5781-82 | шт. | 2 | 0,06 | 0,12 |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |
| 7. | Бетон класса В25; W6; F150 | ГОСТ 26633-2015 | м3 | 14,4 |  |  |
|  | Бетонная подготовка: |  |  |  |  |  |
| 8. | Бетон класса В10; W6 | ГОСТ 26633-2015 | м3 | 5,03 |  |  |
|  | ФМП-1 |  |  |  |  |  |
| 1. | Фунд. мон. плита-1 Арматура класса А400 диам. 6 мм | ГОСТ 5781-82* | кг | 50 |  |  |
| 2. | Фунд. мон. плита-1 Арматура класса А500 диам. 12 мм | ГОСТ Р 52544-2006 | кг | 1095 |  |  |

Благоустройство площадки: Дорожное покрытие:

Асфальтобетонное покрытие: песчаное основание из песка мелкозернистого толщиной – 0,3 м по ГОСТ 8736-2014; щебеночное покрытие из щебня фракционированного марки 600, фракции 40-60 мм, уложенного по способу заклинки мелким щебнем фракции 5-10 мм, толщина покрытия – 0,2 м по ГОСТ 8267-93; горячий щебеночный асфальтобетон типа А ГОСМ 9128-2013, толщиной слоя – 0,05 м. По периметру площадка ограждена Бортовым камнем БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91 из бетона В15 по ГОСТ 26633-2015, протяженность – 137 п.м.

Ограждение: сетчатые панели РБ-3Д-4 «Рубеж». Панели выполнены из сваренных точечной сваркой стальных прутков Д4мм. Для усиления на панели имеются горизонтальные 3Д рёбра жёсткости. Высота панели 2500 мм размер ячейки 200х50мм. Ворота и калитка поставляются с ручным управлением, столбами, комплектом петель и замков.

| Поз | Обозначение | Наименование | Кол-во | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ограждение ОГ-1 | 154 | мп |  |
|  | ГОСТ 26633-2015 | Бетон В20 W6 F150 | 62 | 0,113 | 7,006 |
|  | ГОСТ 23735-2014 | ПГС М600 фр 20-40 F150 | 62 | 0,0636 | 3,94 |
|  | ГОСТ 10923-93 | Рубероид листовой | 62 | 1,52 | 94,2 |
| В1 |  | Ворота распашные 4,5х2,5 м | 1 |  |  |
| К1 |  | Калитка 1х1,6 м | 1 |  |  |

| № п/п | Наименование | Тип, марка, обозначение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство автомобильного проезда из щебня: |  | м2 | 512,02 |
| 1 | Разработка одноковшовым экскаватором обратная лопата грунта в траншее без креплений в естественных откосах, группа грунта 1, с недобором 0,15 м |  | м3 | 205,30 |
| 2 | Разработка вручную грунта в траншее без креплений в естественных откосах, группа грунта 1 |  | м3 | 6,34 |
| 3 | Укладка геотекстиля пл. 250г/м2 |  | м2 | 512,02 |
| 4 | Устройство песчаного основания из песка мелкозернистого, толщиной - 0,2 м, ГОСТ 8736-2014 |  | м3 | 104,12 |
| 5 | Устройство щебеночного покрытия из щебня фракционированного марки 600, фракции 40-60 мм, уложенного по способу заклинки мелким щебнем фракции 5-10 мм, толщиной покрытия - 0,2 м, ГОСТ 8267-93 |  | м3 | 104,12 |
|  | Устройство покрытия площадки железобетонными плитами ПАГ-14: |  | м2 | 240,00 |
| 1 | Разработка одноковшовым экскаватором обратная лопата грунта в котловане без креплений в естественных откосах, группа грунта 1, с недобором 0,15 м |  | м3 | 46,91 |
| 2 | Разработка вручную грунта в котловане с креплениями деревянными щитами, группа грунта 1 |  | м3 | 1,45 |
| 3 | Укладка геополотна нетканного иглопробивного в основании котлована |  | м2 | 480,00 |
| 4 | Устройство щебеночного основания (поверх геополотна) из щебня гранитного фракции 40-70 мм, толщиной - 200 мм |  | м3 | 48,30 |
| 5 | Устройство песчаного основания под ПАГ-14 из песка строительного средней крупности, толщиной - 400 мм |  | м3 | 97,22 |
| 6 | Укладка плит железобетонных ПАГ-14, толщиной - 140 мм |  | м3/т/шт. | 33,6/84/20 |
| 7 | Устройство откосов покрытия площадки из щебня гравийного фракции 20-40 мм, толщиной 100 мм |  | м3 | 1,80 |
|  | Устройство ограждения площадки (Ог-1): |  | п.м. | 137,5 |
| 1 | Разработка одноковшовым экскаватором обратная лопата грунта в котловане без креплений в естественных откосах, группа грунта 1 (для монтажных столбов) |  | м3 | 235,2 |
| 2 | Устройство основания из ПГС М600, фракции 20-40 мм, F150 |  | м3 | 22,74 |
| 3 | Укладка бетонной смеси бетон В20 F150 W6 в котлованы под меонтажные опоры |  | м3 | 102,14 |
| 4 | Монтаж ворот распашных "Рубеж" 4,5мхh2,5м |  | шт. | 1 |
| 5 | Монтаж калитки "Рубеж" 1мхh1,6м |  | шт. | 1 |
| 6 | Устройство изоляции фундамента от морозного пучения - прокладка рубероида между поверхностью фундамента и грунтом |  | м2 | 64,5 |
| 8 | Установка монтажных столбов, h=3 м, из труб стальных квадратного сечения 200х200 мм, ГОСТ 8639-82 |  | шт.\т | 112\0,3612 |
| 9 | Монтаж секций ограждения Ог-1 из сетчатых панелей РБ-3Д-4 "Рубеж", выпускаемых ООО "ПКФ "Рубеж" (сетка арматуры прутковой Ø4 мм сваренная точечной сваркой) |  | шт./т | 55/0,81675 |
| 10 | Устройство защитного покрытия конструкций ограждения порошковой покраской, цвет RAL 6005 (зеленый) |  | кг/л |  |
|  | Озеленение площадки: |  |  |  |
| 1 | Посев семян газонных трав Райграс |  | м2/кг | 243,18/8,51 |
|  | Земляные работы, устройство котлована под Модуль оператора (административно-бытовой блок - контейнер 2х6х2,45(h), |  |  |  |
| 1 | Разработка одноковшовым экскаватором обратная лопата грунта в котловане без креплений в естественных откосах, группа грунта 1, с недобором 0,15 м |  | м3 | 8,40 |
| 2 | Разработка вручную грунта в котловане с креплениями деревянными щитами, группа грунта 1 |  | м3 | 0,30 |
| 3 | Обратная засыпка пазух котлована песком строительным средней крупности одноковшовым экскаватором обратная лопата |  | м3 | 1,30 |
| 4 | Устройство щебеночного основания под железобетонную плиту из щебня фракции 20-40 мм |  | м3 | 5,32 |
|  | Устройство железобетонной фундаментной плиты Пм-3 под Модуль оператора |  |  |  |
| 1 | Устройство бетонной подготовки из бетона марки В7,5, F150, W6 под Модуль оператора |  | м3 | 2,66 |
| 2 | Монтаж закладных деталей и арматурного каркаса из стержневой арматуры: |  |  |  |
|  | Диаметром 10 мм А500, L=7920 мм |  | кг | 156,37 |
|  | Диаметром 10 мм А500, L=2820 мм |  | кг | 142,68 |
|  | Диаметром 10 мм А240, L=900 мм |  | кг | 26,65 |
|  | Диаметром 8 мм А500, L=690 мм |  | кг | 16,24 |
|  | ИТОГО: |  | кг | 341,94 |
| 3 | Укладка бетона марки В25, F150, W6 |  | м3 | 7,29 |
|  | Наружная отделка крыльца здания Модуль оператора |  |  |  |
| 1 | Отделка пола крыльца клинкерной нескользыщей плиткой |  | м2 | 1,92 |
| 2 | Штукатурка по сетке боковых ограждающих поверхностей крыльца |  | м2 | 3,60 |
| 3 | Окраска боковых ограждающих поверхностей крыльца атмосферостойкой краской |  | м2/л | 3,60 |

Модульное здание: Модульное здание предназначено для временного пребывания сотрудников. Здание представляет собой блок-модуль комплектной поставки заводского изготовления и не является объектом капитального строительства. Здание одноэтажное, прямоугольной формы, с размерами в плане 2,5 х 7,6 м, высотой 2,45 м.

Конструктивная система здания – металлический каркас.

Покрытие (160 мм) – оцинкованный профилированный лист МП-20 ТУ 5285-002-78099614-2008, утеплитель – базальтовая плита «Эковер», парогидроизоляция «Изоспан RS» ТУ5774-003-18603495-2004, ОСП.

Кровля – односкатная, с неорганизованным водостоком.

Наружные ненесущие стены (150 мм) – профилированный лист С8 ТУ 5285-002-37144780-2012  оцинкованный с полимерным покрытием, утеплитель – базальтовая плита «Эковер» ТУ 5762-019-0281476-2014, парогидроизоляция «Изоспан», ОСП.

Перегородка – каркасная с обшивкой ГКЛ, t=90.

Окна: в ПВХ-переплётах с двухкамерными стеклопакетами с межстекольным расстоянием 4М1-8-4М1-8-4М1 по ГОСТ30674-99, поворотно – откидные.

Приведенное сопротивление теплопередачи Rок = 0,61 м2ºС/Вт;

Двери: наружная металлическая утепленная, заводского изготовления с врезным замком и ручкой с прижимом

Отопление

В модульном здании предусмотрено электроотопление.

В качестве нагревательных приборов приняты электрические конвекторы  Noirot CNX-4 Plus мощностью  0,5кВт (1шт.) и 1,5 кВт (2шт.).  Приборы устанавливаются во всех эксплуатируемых  помещениях.

Технические характеристики :

• Регулируемый электронный термостат

• Профессиональный нагревательный элемент последнего поколения

• Три режима нагрева: экономичный, комфортный и экспресс-нагрев

• Специальный индикатор на панели управления позволяет установить наиболее комфортный режим температуры

• Датчик защиты от падения для безопасной напольной установки

• Опорные ножки в комплекте (возможность напольной установки конвектора)

• Высокий класс влагозащищенности  IP24 позволяет использовать прибор во влажных помещениях, а класс электрозащиты I гарантирует электробезопасность.

Вентиляция

Вентиляция в здании без постоянного присутствия персонала решена путем естественного сквозного проветривания через фрамуги окон.

Окна в помещениях оборудованы открывающимися поворотно-откидными регулируемыми фрамугами.

Конструкцию окон предусмотреть с функцией микропроветривания при отрицательных наружных температурах.

Нагрузка по теплу на нагрев воздуха, поступающего в помещения путём инфильтрации, учитывается в расчётах теплопотерь.

Для тёплого периода года в помещении   2  рекомендуется (на усмотрение Заказчика) установка кондиционера сплит- системы  Midea MSG-09HR,  Qхол.=2,6 кВт.  Наружный блок устанавливается  на опорной площадке возле здания.

Противопожарные мероприятия.

Всё электрооборудование подлежит заземлению.

Цветовое решение фасадов выполнить в цветах RAL 9003 (сигнальный белый), RAL 6037 (зеленый), RAL 7003 (серый мох).

Ливневая канализация: представляет из себя сбор ливневых стоков с площадки выполненной с уклоном, имеющий асфальтовое покрытие с бордюрами по периметру, в приёмный колодец с переливом в накопительный колодец, расположенный за пределами площадки.

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дренажные лотки |  |  |  |
| 1. | Лоток водосточный ЛВК ВМ Plus 500 ПГ h = 0.26 №0 | 140525 | шт. | 9 |
| 2. | Лоток водосточный ЛВК ВМ Plus 500 ПГ h = 0.41 №20/0 | 040526 | шт. | 129 |
| 3. | Крышка бетонная лотковая (КБЛ) КБЛ 500.50.65.20 Е600 | 050905 | шт. | 18 |
| 4. | Пескоуловитель Sir 500 |  | шт. | 2 |
| 5. | Заглушка стальная к лоткам водосточным ЛВК ВМ Plus 500 ПГ h = 0.41 №20/0 | 020534 | шт. | 2 |
| 6. | Герметик Plastar V = 600 мл |  | шт. | 70 |
| 7. | Бетон В15 |  | м3 | 21 |
| 8. | Труба КОРСИС ПРО SN4 ∅ 300 мм | ТУ22.21.21-001-73011750-2017 | п.м. | 4 |
| 9. | Труба КОРСИС ПРО SN4 ∅ 500 мм | ТУ22.21.21-001-73011750-2017 | п.м. | 6 |
| 10. | Колено 90° (труба КОРСИС ПРО SN4 ∅ 300 мм) | ТУ22.21.21-001-73011750-2017 | шт. | 2 |
| 11. | Водоприёмный колодец ВД-8: |  |  |  |
|  | а) Рабочая камера ВД-8 |  | шт. | 12 |
|  | б) Плита перекрытия | ПВК 8М | шт. | 1 |
|  | в) Дождеприёмник чугуный типа ДМ | ГОСТ 26008-83 | шт. | 1 |
|  | г) Битум (обмазочная изоляция колодцев) |  | кг | 38 |
|  | д) Бетон М300 (заделка отверстий под трубы) |  | м3 | 1 |
| 12. | Колодец накопитель Днак.: |  |  |  |
|  | а) Кольца горловины | К-7-10 | шт. | 1 |
|  | б) Кольца колодезные | КС-25-6 | шт. | 1 |
|  | б) Кольца колодезные | КС-25-9 | шт. | 3 |
|  | в) Плита перекрытия | ПП25 | шт. | 1 |
|  | г) Плита днища | ПД25 | шт. | 1 |
|  | д) Скобы направляющие (для крепления колец горловины) | ГС-1 | шт./кг | 15/23.70 |
|  | е) Лестница.Сталь. Lср. = 5.00 м | Л-2А | шт./кг | 1/56.4 |
|  | ж) Опорное кольцо. | КО-6 | компл. | 1 |
|  | з) Люк с крышкой.Чугун. |  | компл. | 1 |
|  | и) Битум (обмазочная изоляция колодцев) |  | кг | 57 |

Для технологических нужд, в частности использования Биоскруббера, проектом предусматривается подземным резервуар для воды, объемом 75 м3,                                                 марки РГСП-100, поставщик - ООО "Центр снабжения промышленности". Вода привозная, в автоцистернах.

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полоса 10х100 7760 | ГОСТ 103-76 | шт | 18 |
| 2 | Уголок 100х10 300 | ГОСТ 8509-93 | шт | 36 |
| 3 | Болт М200-6gx70.58 (S30) | ГОСТ 7798-70 | шт | 36 |
| 4 | Гайка М200-6H5 (S30) | ГОСТ 5915-70 | шт | 72 |
| 5 | Шайба A 20.01.08 kn016 | ГОСТ 11371-78 | шт | 72 |
| 6 | Анкер Hilti HSL-3 M12/25 |  | шт | 72 |

Электроснабжение

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. Оборудование в ТП и ВРУ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Плавкая вставка | ППН-39 630А | шт. | 3 |
| 1.2 | Концевая муфта для кабеля ВБШв-1кВ (4х185) с наконечниками | ПКВтпНБ-1-4-150/240 | шт. | 4 |
| 1.3 | Кабель с медными жилами с изоляцией и ПВХ, бронированный | ВБШв-1 (4х185) | м | 714 |
| 1.4 | Уплотнители кабельных проходов термоусаживаемые | УКПТ-115/28 | шт. | 2 |
| 1.5 | Лента сигнальная | СЛ-300 | м | 330 |
| 1.6 | Песок (Т-5+330м) |  | м3 | 39,6 |
| 1.7 | Огнезащитная паста ОГРАКС-В |  | кг | 2,76 |
| 1.8 | Шкаф ВРУ IP65 цельнометаллический, уличного исполнения, одна дверь | Габариты 2000х1000х450 | компл. | 1 |
| 1.9 | Шина медная для заземления ВРУ | 40х5 | м | 2 |
| 1.10 | Автоматический выключатель в ВРУ: | ВА 88-40 500 А | шт. | 1 |
|  |  | ВА 88-32 16 А | шт. | 1 |
|  |  | ВА 88-32 250 А | шт. | 1 |
|  |  | ВА 88-32 40 А | шт. | 2 |
|  |  | ВА 88-35 200 А | шт. | 1 |
|  |  | ВА 88-37 315 А | шт. | 1 |
| 2. Уличное освещение |  |  |  |  |
| 2.1 | Опора граненая коническая фланцевая | ОГКф-9,0-2,0 | шт. | 6 |
| 2.2 | Кронштейн на опоры однорожковый | К2-1,0-1,0 | шт. | 6 |
| 2.3 | Светильник консольный светодиодный GALAD Победа | Победа LED-60-ШБ2/К50 | шт. | 6 |
| 2.4 | Закладная деталь фундамента для опоры ОГКф-9,0-2,0 |  | шт. | 6 |
| 2.5 | Провод для подключения светильников внутри опоры | ВВГ нг 3х2,5 | м | 72 |
| 2.6 | Соединительая коробка | EKM2035 | шт. | 6 |
| 2.7 | Автоматический выключатель, 1п. 6А | ВА-6А, 1п | шт. | 6 |
| 2.8 | Шина "РЕ" на 6 присоединений |  | шт. | 6 |
| 2.9 | Перчатка термоусаживаемая | ТУП-5 40/15 | шт. | 6 |
| 2.10 | Кабель с медными жилами с изоляцией и ПВХ, бронированный (освещение) | ВБШв-1 (5х10) | м | 184 |
| 3. Кабели и прочие материалы |  |  |  |  |
| 3.1 | Кабель с медными жилами с изоляцией и ПВХ, бронированный: |  |  |  |
|  |  | ВБШв-1 (5х10) | м | 118 |
|  |  | ВБШв-1 (5х70) | м | 43 |
|  |  | ВБШв-1 (5х150) | м | 36 |
| 3.2 | Концевая муфта для кабеля ВБШв-1кВ (с наконечниками): |  |  |  |
|  |  | ПКВтпНБ-1-5-10/25 | шт. | 6 |
|  |  | ПКВтпНБ-1-5-70/120 | шт. | 2 |
|  |  | ПКВтпНБ-1-5-150/240 | шт. | 2 |
| 4. Заземляющее устройство |  |  |  |  |
| 4.1 | Сталь угловая 50х50х5 L=3м ГОСТ 8509-57 |  | шт. | 18 |
| 4.2 | Горизонтальный заземлитель полоса стальная 40х5 мм ГОСТ 82-70 |  | м | 60 |
| 5. Строительные работы |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка троаншеи для 2-х кабелей вручную | Lтр.=330м | м3 | 118,8 |
| 5.2 | Засыпка траншеи вручную |  | м3 | 79,2 |
| 5.3 | Вывоз, загрузка, разгрузка мусора |  | м3 | 39,6 |
| 5.4 | Подсыпка песчаной подушки под кабель |  | м3 | 39,6 |
| 5.5 | Прокладка кабеля в траншее | ВБШв-1 4х185 | м | 680 |
| 5.6 | Прокладка кабеля в ТП и ВРУ | ВБШв-1 4х185 | м | 20 |
| 5.7 | Покрытие кабеля огнеупорной краской ОГРАКС |  | м2 | 2,76 |
| 5.8 | Благоустройство территории (посев/уход газона) |  | м.п. | 330 |
| 5.9 | Покрытие кабеля сигнальной лентов | СЛ-300 | м.п. | 330 |
| 6. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 6.1 | Монтаж оборудования в ТП и ВРУ |  | м3 | 118,8 |
| 6.2 | Монтаж освещения |  |  |  |
| 7. Заземление |  |  |  |  |
| 7.1 | Монтаж заземления |  | компл. | 6 |
| 8. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 8.1 | Количество линий |  | компл. | 1 |

|  | 1. СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| 1.1.1 | Коммутатор | CRS326-24G-2S+IN | шт. | 1 |
| 1.1.2 | SFP трансивер | S-31DLC20D | шт. | 2 |
|  | 1.2. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |
| 1.2.1 | Оптоволоконный кабель 9/125 одномодовый 16 волокон | STW-9-01x16-ST-SW-PE-OUT | м | 400 |
| 1.2.2 | Кабель «витая пара» (LAN) для структурированных систем связи | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305 | м | 20 |
|  | Патч -корд волоконно -оптический ( шнур) SM 9/125 (G.657), LC/UPC-SC/UPC, duplex, LSZH, 1 м | FC-D2-9A1-LC/UR-SC/UR-H-1M-LSZH-YL | шт. | 2 |
|  | 1.3. ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 1.3.1 | Розетка для компьютерных сетей | RJ-45 UTP CAT5E | шт. | 2 |
| 1.3.2 | Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластиката., цвет серый, D=20 мм | DKC 91920 | м | 20 |
| 1.3.3 | Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 9U (600 × 520), съемные стенки, дверь металл | ШРН-М-9.500.1 | шт. | 1 |
| 1.3.4 | Блок розеток Rem-10 без шнура с выкл., 8 Sсhuko, вход IEC 60320 C14, 10A, алюм., 19" | R-10-8S-V-440-Z | шт. | 1 |
| 1.3.5 | Модуль вентиляторный 19" 1U, 6 вентиляторов, регул. глубина 390-750 мм с контроллером | R-FAN-6K-1U | шт. | 1 |
| 1.3.6 | Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U с окнами для кабеля | ГКО-О-1 | шт. | 1 |
| 1.3.7 | Кросс | ШКОС-М-1U/2-16-SC~16-SC/SM~16-SC/UPC | шт. | 1 |
| 1.3.8 | Патч-панель 1U, 24 порта RJ-45 полн. | PPHD-19-24-8P8C-C5E-110D | шт. | 1 |
| 1.3.9 | Источник бесперебойного питания 2000VA/1800W | Smart Winner II 2000E | шт. | 1 |
| 1.3.10 | Гибкая двустенная гофрированная труба D90 |  | м | 140 |
| 1.3.11 | Муфта соединительная |  | шт. | 4 |
| 1.3.12 | Колодец пластиковый для кабельной канализации с крышками, 750×375×750 мм |  | шт. | 6 |
|  | 2. СИСТЕМА РАДИОВЕЩАНИЯ |  |  |  |
|  | 2.1. ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| ## | Приемник радиовещательный эфирный | Лира РП-248 | шт. | 1 |
|  | 4 СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |
|  | 3.1. ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| 4.1.1 | Прибор приемно-контрольный | СИГНАЛ-20М | шт. | 1 |
| 4.1.2 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный | ИП 212-45 | шт. | 4 |
| 4.1.3 | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-3М | шт. | 1 |
| 4.1.4 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | ЛЮКС-12 "Выход" | шт. | 1 |
| 4.1.5 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Маяк-12-ЗМ | шт. | 1 |
| 4.1.6 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой | Маяк-12-К | шт. | 1 |
| 4.1.7 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ИО 102-16/2 | шт. | 3 |
| 4.1.8 | Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet | С2000-Ethernet | шт. | 1 |
| 4.1.9 | Резервированный источник питания | РИП-12 ИСП.01 (РИП-12-3/17М1) | шт. | 1 |
| 4.1.10 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В, 17 А/ч | SF 1217 | шт. | 1 |
|  | 3.2. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |
|  | Огнестойкая кабельная линия (ОКЛ «Спецкаблайн-КиТ Гф») в составе: | ТУ 16.К99-081-2016 |  |  |
| 4.2.1 | - Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий (КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5) | ТУ 16.К99-036-2007 | м | 20 |
| 4.2.2 | - труба гибкая гофрированная | КиТ-ГФ20 | м | 20 |
| 4.2.3 | - скоба металлическая для гофрированной трубы D=20мм |  | м | 60 |
| 4.2.4 | - коробка монтажная огнестойкая KM-O(4к)-IP41 | ТУ 3449-005-70631050-2009 | шт. | 2 |
|  | 5. СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ |  |  |  |
|  | 5.1. ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| 5.1.4 | IP видеокамера | DS-2CD2023G0-I (6мм) | шт. | 3 |
| 5.1.5 | Инжектор PoE | Midspan-1/151 | шт. | 3 |
|  | 5.2. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |
| 5.2.1 | Кабель "витая пара" для уличной прокладки с мет. тросом | UTP-4P-Cat.5e-SOLID-ST-OUT | м | 220 |
|  | 5.3. ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 5.3.1 | Разъем | RJ-45 | шт. | 3 |
| 5.3.2 | Кронштейн крепления видеокамеры на столб | MS-A01 | шт. | 3 |
|  | 6. СИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |
|  | 6.1. ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| 6.1.1 | Прибор приемно-контрольный | СИГНАЛ-20М | шт. | 1 |
| 6.1.2 | Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet | С2000-Ethernet | шт. | 1 |
| 6.1.3 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ИО 102-16/2 | шт. | 4 |
| 6.1.4 | Резервированный источник питания | РИП-12 ИСП.01 (РИП-12-3/17М1) | шт. | 1 |
| 6.1.5 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В, 17 А/ч | SF 1217 | шт. | 1 |
|  | 6.2. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |
| 6.2.1 | Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке | КСВВнг(А)-LS 1x2x0,5 | м | 10 |
|  | 6.3. ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 6.3.2 | Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластиката., цвет серый, D=20 мм | DKC 91920 | м. | 10 |

ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование на площадке - габариты

| N | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Габариты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Угольные фильтры двухмодульные | шт | 1 | 2,3х2,3х6,2(h)м |
| 2 | Система осушки | шт | 1 | 5,5х5,5х2,6(h)м |
| 3 | Газокомпрессорная станция | шт | 1 | 12,19х2,44х2,6(h)м |
| 4 | Высокотемпературное факельное устройство | шт | 1 | 7,5-10(h)м |
| 5 | Биоскруббер | шт | 1 | 6,5х4,5х16,5(h)м |
| 6 | Узел управления | шт | 1 | 6,06х2,44х2,6(h)м |
| 7 | Контейнер для временного хранения материалов | шт | 1 | 2,44х6,1х2,59(h)м |

| № п/п | Наименование | Завод- изготовитель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 5. Монтаж оборудования |  |  |  |  |
| 1 | Узел управления. | ECOCOM Environmental Technologies | шт. | 1 |
| 2 | Система газоочистки Биоскруббер BWN2500SIP2000SOP250 2500 м3/ч | ECOCOM Environmental Technologies | шт. | 1 |
| 3 | Обогреватель для скруббера | ECOCOM Environmental Technologies | шт. | 1 |
| 4 | Система газоочистки угольными УФ + Сушка CFN2500IHPDREHA K2500 2500 м3/ч | ECOCOM Environmental Technologies | шт. | 1 |
| 5 | ГКС GVSN2500B2H05R4F00CHP 2 500 м?/ч; ВТ-факел HTFN12.5T05M25 12.5 MW | ECOCOM Environmental Technologies | шт. | 1 |

Узел Управления

Узел управления встраивается в стандартный 20-футовый контейнер. К одному газовому коллектору подключаются несколько газотранспортных трубопроводов. Это сосредоточие нескольких газотранспортных трубопроводов в одном месте позволяет производить все необходимые для системы по дегазации регулярные отладочные работы и контрольные измерения удобным для обслуживающего персонала образом.

Газотранспортный трубопровод можно отключить от газового коллектора запорным клапаном для возможности проведения технического обслуживания трубопроводов.

ГКС GVSN2500B2H05R4F00CHP и ВФУ HTFN12.5T05M25 12.5 MW мощностью 2500 м3/час.

ГКС поставляется в виде готовой единицы для подключения и устанавливается на подготовленную площадку. ГКС служит для создания повышенного давления с целью подачи газа на обезвреживании (высокотемпературная факельная установка) и осуществляет постоянный отрегулированный сбор и транспортировку свалочного газа с полигона к высокотемпературной факельной установке. Кроме того, она обеспечивает необходимое для установок исходное давление на входе. Производительность ГКС соответствует ожидаемому максимальному объемному потоку откачки и обеспечивает желаемую возможную степень сбора свалочного газа.

Данная ГКС исполняется в 40 фт. морском контейнере и состоит из машинного отделения для техники и помещения для главного щита, откуда осуществляется управление установкой (кабинет управления). В данной ГКС установлено 2 радиальных компрессора производительностью по 2 500 м3/ч.

Помещение контейнера содержит лампы, выключатели, комплект розеток и выключатели сигнала тревоги во взрывоопасном исполнении. В машинном отделении дополнительно находится установка, сигнализирующая о наличии метана, подача сжатого воздуха и вентиляционная установка для экстренной очистки воздуха в машинном отделении.

Изготовление всех трубопроводов и фланцев внутри газокомпрессорной станции и соединений для факела осуществляется из оцинкованного огнеупорного материала.

В машинном отделении данной ГКС находится следующее оборудование:

•	Демистр, который удаляет влагу и задерживают грязь из потока газа;

•	2 Радиальных компрессора производительностью 2500 м3/ч (сопротивление 300 мбар) материал: сталь и алюминий;

•	Датчики для измерения температуры и давления;

•	Газоанализатор для измерения CH4, CO2, О2 в свалочном газе;

•	Все необходимые прибора для работы в газокомпрессорной станции;

•	Сигнализаторы наличия метана;

•	Вентиляция.

Высокотемпературная факельная установка обеспечивает контролируемое горение. Свалочный газ сжигается при температуре от 1000°C и определенном времени пребывания. Это обеспечивает соблюдение норм выбросов. Все компоненты смонтированы на прочной опоре из оцинкованной стали.

Система ПЛК обеспечивает надежную работу установки. С помощью простого крана установка может быть размещена на подготовленной площадке за очень короткое время. Комплектная установка извлечения и факельного сжигания сразу готова к работе.

Кабинет управления оборудован следующим:

•	Шкаф управления;

•	Обогреватель;

•	Вентиляция.

Технические характеристики  ГКС:

Диапазон 1:5 (500-2500 м3/ч), мин. производительность 500 м3/ч и максимальная 2500 м3/ч;

•	Требуемое мин. содержание метана в свалочном газе: 25,00%;

•	Сопротивление: 300 мбар;

•	Требуемая эл. Мощность: до 70 кВт ;

•	Напряжение: 3х400 В, 50 Гц;

•	Выход для подачи газа на блочную теплоэлектростанции;

•	Возможность одновременной работы факельной установки и блочной теплоэлектростанции;

•	Стандартный газоанализатора;

•	Визуализация блочной теплоэлектростанции;

•	Контейнерное исполнение позволяет работать не только в летний период, но и в зимний период;

•	Контейнер изолирован, что гарантирует работу при низких температурах.

Высокотемпературная факельная установка соединяется через трубу ДН 150-200 с газокомпрессорной станцией. Температура сжигания свалочного газа в  высокотемпературной факельной установке > 1000 °C – 1200 °C.

Время задержания составляет 0,3 сек. Термическая мощность составляет 12,5 МВт. Основные компоненты высокотемпературной факельной установки — это камера сгорания и дозирующий смеситель. Камера сгорания состоит из корпуса камеры, газовых горелок, запальных горелок, устройства зажигания, датчика наличия пламени, датчика контроля температуры факела и жалюзи с электроприводом для регулирования поступления воздуха в камеру сгорания.

Технические характеристики ВФУ

•	Диапазон 1:5

•	Термическая мощность: 12,5 МВт

•	Закрытое сжигание в керамической изолированной камере сгорания.

•	Корпус факела: оцинкованная огнеустойчивая сталь.

•	Инжекторная горелка с отдельными форсунками, защищающими от обратного сжигания.

Система осушки свалочного газа CFN2500IHPDREHA K2500 2500 м3/ч.

Удаление влаги из свалочного газа осуществляется методом конденсационной сушки. Охлаждение газа производится в охлаждаемом водой в кожухотрубном теплообменнике. При охлаждении потока газа происходит конденсация влаги, благодаря чему ее можно отделить от газа.

Слив накопившегося конденсата выполняется с помощью сборника конденсата, оснащенного устройством контроля уровня и насосом конденсата. Охлаждаемый воздухом водоохладитель со встроенным гидравлическим модулем обеспечивает необходимо количество охлаждающей воды. Блок управления содержит микропроцессор для регулирования температуры холодной воды и контроля эксплуатационных характеристик. Благодаря использованию буферного бака

уменьшается частота запусков воздухоохладителя при эксплуатации с частичной нагрузкой, что увеличивает срок службы.

После охлаждения газ может подаваться во влагоуловитель. Благодаря вязанной проволочной сетке возможно отделение и удаление до 99 % увлекаемых газом капель конденсата. Данный газоосушитель оборудован с теплообменником, который охлаждает газ с температурной до 30 градусов до температуры 10 градусов. Обычно теплообменник охлаждает свалочный газ с максимальной температурой 30 градусов до 10 градусов.

Система газоочистки угольными фильтрами УФ (два модуля) отделяют сероводород и силоксаны от свалочного газа для последующего обезвреживания в газокомпрессорной станции и/или факельной установкой и блочной теплоэлектростанции.

Очистка газа позволяет оптимизировать процесс обезвреживания в высокотемпературной факельной установке.

Обессеривание технологического газа осуществляется посредством адсорбции специально обработанным активированным углем. Содержащийся в газе сероводород преобразуется в элементарную серу в ходе физико-химического процесса, которая концентрируется на пористой поверхности активированного угля.

Оптимальное распределение потока в фильтре достигается посредством вставной перфорированной перегородки. Использованный активированный уголь удаляется через боковой проем на фильтре. Заполнение осуществляется из крупноразмерных мешков через проем в верхней части фильтра.

Биоскруббер BWN2500SIP2000SOP250 2500 м3/ч.

Биологическая очистка свалочного газа основана на способности микроорганизмов биохимически окислять определенные неорганические и органические соединения. Возникающие из биологического процесса превращения продукты окисления (биомасса, CO2, H2O, соли и др.) являются экологически безвредными.

В биоскруббере токсичные вещества сначала абсорбируются в промывочной жидкости (как правило, H2O), которая затем регенерируется в биореакторе посредством микробиологического разложения растворенных токсичных веществ. В биоскруббере большая часть микроорганизмов растворяется и не иммобилизуется на веществе-носителе как в биофильтре. В биоскруббере могут разрушаться только растворимые в воде компоненты вредного газа.

Установка предназначена для потока неочищенного газа 2500 м3/ч при макс. концентрации H2S 2.000 ppm. Установка очищает до концентрации H2S < 100 ppm.

Характеристики:

Расход газа: 2500 м3/ч

Макс. концентрация H2S: 2000 ppm

Содержание NH3: макс. 8% от содержания H2S

Целевая концентрация H2S: < 100 ppm

Степень очистки: < 94%

Температура газа на выходе десульфуризации: ок. 30 °C

Влажность газа на выходе: 100% отн. влажность

Содержание O2 после десульфуризации: 1,5- 2,0 об.%

Потеря давления: 1 -3 мбар.

Комплектность:

- Колонна (Реактор) (цилиндрический контейнер (Материал: РР), заполняющий элемент из ПП.

- Материал: РР

- - Проверенная статика контейнера.

- - Патрубки входа и выхода газа из SDR 17 со свободным фланцем  .

- - Внутренние газопроводы.

- - Линия трубопровода для орошения с внешними штуцерами

- резьбовым соединением верхней форсунки.

- - Трубопровод отопления с внешними точками подключения  .

- - Внутренние и внешние точки подключения промывочных линий.

- - Точки подключения для всасывания спринклера и всасывания продувки

- - Точки подключения для трубопровода уровня заполнения.

- - Точка подключения для заполнения 3 смотровых люков в da 200.

- - 1 смотровой люк с прозрачным смотровым стеклом в опорном кольце da 160 для решетчатого пола.

- - 1 смотровой люк DN 600 на высоте (посередине) около 1350 мм над землей - 1 люк DN 600 на крыше.

- Адаптер (соединение между колонной и щитом управления

- Щит управления

- Все необходимые насосы и клапаны

- Бак для чистой воды и для удобрения

- Шкафы управления внутри и наружи щита управления

- Сигнализатор газа.