Техническое задание

На выполнение работ по  строительству «Участок фильтрационного стока, ливневых и талых вод, пруд испаритель-накопитель очищенного фильтрационного стока на Полигоне ТКО для городов Н.Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области – полигон МАГ-1»

- Произвести разработку поверхностного растительного слоя на общей площади работ с дальнейшей погрузкой и перемещением на площадку складирования растительного и слабого грунта (расстояние до 1 км) с работой в отвале, при необходимости с устройством временных дорог.

- Произвести устройство насыпи участка фильтрационного стока, ливневых и талых вод, пруда испарителя-накопителя.

- Выполнить устройство противофильтрационного экрана из геомембраны. Произвести анкеровку уложенного противофильтрационного экрана в специально организованные траншеи с креплением, обеспечивающим возникновение оползневых явлений экрана. Угол откоса пруда испарителя-накопителя – 45.

- Все работы выполняются силами и средствами Подрядчика

- Ведомость объёмов:

| № | Наименование | объём |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка прс | 739,75 м3 |
| 2. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка (в плотном теле) | 13 881,53 м3 |
| 3. | Геомембрана | 6 200,121 м3 |

Геомембрана:

Толщина 1,5мм. Сорт – высший, без посторонних включений из политилена высокого давления (ПЭВД/HDPE). Диапазон эксплуатации от -70 до +60, прочность на разрыв не менее 25 кН/м, относительное удлинение при разрыве не менее 700%. Ширина 8 метров ( 5 метров – по дополнительному согласованию с Заказчиком)

Поставка геомембраны должна осуществляться только по согласованию с заказчиком после представления заказчику образцов, сертификатов, определения её фактического происхождения. Несоответствие согласованных образцов с поставляемой продукцией недопустимо.

Сооружения участка фильтрационного стока:

| № | Наименование и технические характеристики | ед.изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Земляные работы |  |  |
| 1. | Выемка грунта под дорожные одежды и фундаменты | м3 | 353 |
|  | Ограждение* |  |  |
| 2. | Ограждение участка | м.пог | 90 |
| 3. | Въездная группа | шт | 1 |
|  | Материалы |  |  |
| 4. | Щебень из осадочных пород |  |  |
|  | 40-70 400 F 25 ГОСТ 8267-93 | м3 | 215 |
|  | 10-20 300 F 25 ГОСТ 8267-93 | м3 | 6 |
| 5. | Бортовой камень БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91 | м | 67 |
| 6. | Асфальтобетон мелкозернистый тип В ГОСТ 9128-2013 | тн | 40,3 |
| 7. | Асфальтобетон мелкозернистый D-III | тн | 40,3 |
|  | Инженерные коммуникации |  |  |
| 8. | Опора освещения ОГК 9(2) ООО «АМИРА» СПб | шт | 1 |
|  | Фундамент под опору освещения |  |  |
| 9. | Труба 530х8 ГОСТ 10704-91 L=4000 Ст20 ГОСТ 1050-2013 | кг | 412 |
| 10. | Закладная деталь М1 |  |  |
|  | а)Труба159х2 ГОСТ 0704-91 L=1980 Cт20 ГОСТ 1050-2013 | кг | 15,3 |
|  | б)Лист20х395х395 ГОСТ19903-2015 С245ГОСТ 27772-2015 | кг | 24,5 |
|  | в)Лист 6х145х200 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015 | кг | 1,37 |
| 11. | Бетон В20 W4 F50 | м3 | 0,76 |
| 12. | Кабель освещения АВБбшв 4х16 | мп | 20 |
| 13. | Гильза их трубы 219х6 Ст3пс ГОСТ 8732-78 | мп | 10 |
| 14. | Бетон В15 W4 F150 ГОСТ 26633-2015 | м3 | 2,1 |
|  | Дождеприёмный колодец |  |  |
| 15. | Плита дна ПН-20 | шт | 1 |
| 16. | Кольцо КС 20.9 | шт | 2 |
| 17. | Кольцо КС 20.6 | шт | 1 |
| 18. | Плита КЦП 20.4 | шт | 1 |
| 19. | Решётка ДБ | шт | 1 |
|  | Монолитные конструкции |  |  |
| 20. | ПФм1 | шт | 1 |
| 21. | ПФм2 | шт | 1 |
| 22. | ПФм3 | шт | 1 |
| 23. | Приямок Пр 1 | шт | 1 |

Осуществить поставку ДГУ резервная мощность 66 кВт основная мощность 60 кВт в контейнерном исполнении.

Описание ДГУ

| Модель двигателя |  | Cummins 4BTA3.9-G2 |
| --- | --- | --- |
| Напряжение Топливо |  | 400/230 В дизельное |
| Расположение цилиндров |  | в ряд |
| Количество цилиндров |  | 4 |
| Система подачи воздуха |  | турбонаддув |
| Степень сжатия |  | 17,3:1 |
| Диаметр и ход поршня, мм |  | 102х120 |
| Объем двигателя, л |  | 3,9 |
| Регулятор оборотов |  | электронный |
| Частота оборотов, об/мин |  | 1500 |
| Расход топлива 110%-100%-75%-50% л/ч |  | 16,4 – 15 – 11,6 – 8,1 |
| Напряжения питания |  | 24 В |
| Тип охлаждения |  | жидкостное |
| Объем системы охлаждения, л |  | 8,3 |
| Минимальный объем масла (поддон+фильтры), л |  | 10,9 |
| Модель |  | CTG 224E |
| Количество полюсов |  | 4 |
| Тип соединения |  | звезда |
| Класc изоляции |  | H |
| Класс защиты |  | IP23 |
| Система возбуждения |  | самовозбуждение |
| Регулятор напряжения |  | AVR |

Описание блок-контейнера для ДГУ

| Модель | ПБК-3 |
| --- | --- |
| Габариты | 3000х2300х2470 |
| Конструкция каркаса | Конструктивно блок-контейнер для дизельных генераторных установок (ДГУ) выполнен в виде цельносварной пространственной конструкции из стального профиля расчетного сечения. |
| Ограждающие конструкции | Стены контейнера надежно крепятся к каркасу и конструктивно состоят из трехслойных сэндвич-панелей толщиной 50 мм с утеплителем на базальтовой основе установленных в стык друг к другу. Входная дверь блок-контейнера металлическая, утепленная оснащена замком, открывающимся с внутренней стороны без ключа. |
| Конструкция основания | Основание контейнера — стальная сварная рама, усиленная продольными и поперечными ребрами. Дно контейнера выполнено из оцинкованной стали. В основании предусмотрены закладные элементы для крепления ДГУ. Предусмотренный конструкцией запас прочности позволяет производить погрузку, разгрузку и транспортировку контейнера совместно с установленным генераторным оборудованием. Для повышения теплоизоляционных свойств основание блок-контейнера утеплено утеплителем на базальтовой основе толщиной 50 мм. Пол внутри блок-контейнера покрыт металлическим рифленым листом толщиной 4 мм, что обеспечивает достаточную жесткость конструкции. |
| Конструкция крыши | Крыша блок-контейнера имеет двухскатную или плоскую форму. Конструктивно выполнена из сварного стального листа. Сопротивление снеговой нагрузки крыши контейнера составляет не менее 1,8 кПа (кгс / м2). Для повышения теплоизоляционных свойств крыша блок-контейнера утеплена утеплителем на базальтовой основе толщиной 50 мм. |
| Оснащение | Конструкция блок-контейнера предусматривает возможность снятия торцевой стеновой панели для удобства монтажа/демонтажа генераторных установок. Контейнер оснащен металлической утепленной дверью с замком. Принудительную вентиляцию блок-контейнера обеспечивают приточные и вытяжные клапаны, оснащенные створками с ручным открыванием и закрыванием. #### Герметичность: все стыки панелей и отверстия для ввода/вывода кабелей герметизированы. |
| Внутренняя кабельная проводка | выполняется кабелем ВВГнг-LS 3х1,5 и 3х2,5. Внутренняя кабельная проводка (постоянного тока) выполняется кабелем КПСнг (А)-FRLS 4х0,5, КПСнг (А)-FRLS 2x0,75. |
| Система заземления | Для заземления основного и вспомогательного оборудования внутри контейнера предусмотрена главная заземляющая шина из медной полосы 4х40 установленная возле кабельного ввода. Для подключения контейнера к наружному контуру заземления в боковой части основания контейнера предусмотрены болты заземления (4 шт.). |
| Комплектация контейнера | - металлическая дверь с врезным замком. - система вентиляции с проемами для притока и оттока воздуха и металлическими защитными жалюзи. - вводное устройство для силового кабеля. - система газоотведения с глушителем. - система основного и аварийного освещения - розетки 220 В. - система автоматического и ручного пожаротушения - система пожарно-охранной сигнализации - щит собственных нужд - электрический обогреватель. |

*Секционное ограждение по периметру площадки. Секции заводского производства из сварных оцинкованных прутьев, пруток диаметром не менее 4 мм, Высота секции- 2030мм, Ширина секции-2500мм., Ячейка – 50(55)*200мм. Рёбра жёсткости секции – 4 шт., прутья наверху секций выступают не менее 30 мм. Столб из стальной оцинкованной трубы 62*55 мм. длиной не менее 3000 мм. с крышкой, крепление скоба + болт.

Столбы устанавливаются в пробуренные скважины на глубину не менее 1 метра и бетонируются бетоном марки М-200.