ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программного обеспечения для пакетовскрывателей (2 шт.), поставке комплектующих и проведения монтажных и пусконаладочных работ оборудования Мусоросортировочного комплекса

- Общие сведения

Наименование работ: необходимо разработать программное обеспечение для Оборудования, поставить комплектующие и провести монтажные и пусконаладочные работы Оборудования Мусоросортировочного комплекса для автоматизации учета работы пактовскрывателей под возможность получения информации с датчиков о качественных и количественных характеристиках работы пакетовскрывателей и передачи сигнала о наполняемости бункера  на цветовое цифровое табло (с отражением на нём пиксельной 3-х цветной диаграммы) установленными над бункерами. Вся информация должна храниться в программе Мусоросортировочного комплекса с выведением текущего состояния наполняемости на панель SCADA с возможностью построения отчёта наполняемости контейнера за выбранный период (час, день, месяц) и возможностью детализации в рамках выбранного периода до минуты,

- Заказчик:

ООО «МАГ Груп»

- Назначение и цель.

Назначение работ:

- Разработка программного обеспечения для автоматизации учета работы Оборудования Мусоросортировочного комплекса для отображения хода процесса и работы механизмов на панелях управления.

- Разработка программного обеспечения для автоматизации учета работы Оборудования Мусоросортировочного комплекса под задачу контроля и управления процессом и механизмами Оборудования на панелях управления.

- Разработка программного обеспечения для автоматизации учета работы Оборудования Мусоросортировочного комплекса для получения статистических данных о качественных и количественных характеристиках работы Оборудования с использованием панелей управления.

- Отражение качественных характеристик работы Оборудования на цифровом цветном табло в виде пиксельной диаграммы, а также возможность выставления пороговых настроечных характеристик меняющих цветовую композицию. Пример:

0-50 – красный свет

51-80 – жёлтый цвет

81-100 – зелёный цвет

- Поставка датчиков и исполнительных устройств для Оборудования.

- Монтаж датчиков и исполнительных устройств на Оборудование.

- Проведение пусконаладочных работ.

Информационное табло должно представлять из себя цветное (не менее 3-х цветовых сигналов: красный, жёлтый, зелёный) цифровое табло размерами видимого поля 192х48 оборудованного контроллером управления LONGLED SenderBOX M200L и поддержкой протокола Modbus TCP (или контролером эквивалентом, совместимым для работы с контроллером Schneider Modicon M340).

Информация, отображаемая на табло должна быть представлена в следующем исполнении

Период всегда - текущий день

Где каждый квадратик - это диод. Строка графика - это количество загрузки бункера, столбец - это часовой интервал. Показатель высчитывается как среднее значение загрузки бункера в рамках прошедшего часа. При этом если завод остановлен, значение простоя не идёт в учёт расчёта.

Место монтажа цифровых табло перед работой необходимо утвердить с представителем заказчика.

Цели создания:

Повысить надежность работы Мусоросортировочного комплекса , а также оцифровать объём загрузки бункеров сотрудниками, работающими на погрузчике. Сбор статистических данных и повышение эффективности работы сотрудников, задействованных в работе Мусоросортировочного комплекса.

- Требования к разработке программного обеспечения.

- Необходимо разработать программу, позволяющую управлять Оборудование на стадии C010 и C050. Программное обеспечение должно иметь возможность снятия данных с оптического датчика измерения уровня заполнения бункера IFM Electronic O1D100 O1DLF3KG (или эквивалент совместимый для работы с контроллером Schneider Modicon M340). В качестве комплектующих для приема/передачи новых физических сигналов ввода/вывода необходимо применять комплектующие производства компании Bihl+Wiedemann (или эквивалент совместимый для работы с контроллером Schneider Modicon M340), подключаемое к расширяемой в шине AS-i в шкафах управления бункеров.

- Исполнительные устройства должны работать в единой системе Мусоросортировочного комплекса с транслированием этой информации на панели управления

- Все получаемые из разработанного программного обеспечения параметры необходимо передавать в существующую систему Мусоросортировочного комплекса для дальнейшей визуализации и сбора статистических данных (объём загрузки бункера, время работы, простоя, аварии) пакетовскрывателей C010 и C050 на панели управления диспетчера.