### техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию Системы сбора и отвода биогаза с дальнейшим термическим обезвреживанием на 1 (1) и 4 (3) картах

полигона ТКО для городов Н. Новгорода, Дзержинска, Володарского района   Нижегородской области – полигон «МАГ-1»

| ### № п/п | ### Раздел | ## Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Наименование объекта | Оказание услуг по техническому обслуживанию Системы сбора и отвода биогаза с дальнейшим термическим обезвреживанием на 1 (1) и 4 (3) картах полигона ТКО для городов Н. Новгорода, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области – полигон «МАГ-1» (далее – Услуги) |
| ### 2. | Место оказания услуг | Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 (далее – Объект). |
| ### 3. | ### Функциональные, технические и качественные характеристики. ### Состав оказываемых услуг | - 1. 1. Услуги включают в себя техническое обслуживание Системы сбора и отвода биогаза с дальнейшим термическим обезвреживанием. Период оказания услуг – ежемесячно, если не указано иное. - 2.Наименование обслуживаемых узлов и агрегатов Системы, перечень и периодичность выполняемых операций при оказании услуг указаны в Приложении №2. - Газоотводящие скважины – 56 ед. - Измерение содержания компонентов свалочного газа (СН4, СО2, О2); - Измерение содержания компонентов свалочного газа (Н2S) каждой скважины* (один раз в 6 месяцев); - Измерение объемного потока каждой газовой скважины* (один раз в 3 месяца); - Измерение давления каждой газовой скважины; - Обслуживание сборников конденсата (оборудования) **; - Контроль состояния газосборных скважин. Оптимизация работы газовых скважин на основе полученных результатов измерений (при необходимости регулирование дебета скважин, проверка соосности оголовка скважины), в случае необходимости - корректировка его положения. Проверка состояния внутренних поверхностей оголовков скважин (при необходимости). * - услуги осуществляются с указанной периодичностью. ** - опорожнение сборников конденсата выполняется силами Заказчика 1.2. Газосборные станции – 5 ед. - Измерение содержания компонентов свалочного газа (СН4, СО2, О2); - Измерение содержания компонентов свалочного газа (Н2S) каждой газосборной скважины* (один раз в 6 месяцев); - Измерение объемного потока; - Измерение давления; - Оптимизации работы оборудования ГСС на основе полученных результатов измерений; - Обслуживание контейнера* (один раз в 3 месяца); - Обслуживание запорно-регулирующей арматуры; - Обслуживание элементов газопровода, фланцевых соединений. Протяжка болтовых соединений. * - услуги осуществляются с указанной периодичностью. 1.3. Газокомпрессорная станция – 1 ед. - Обслуживание контейнера; - Обслуживание осветительной и сигнализирующей арматуры; - Обслуживание запорной и регулирующей арматуры; - Обслуживание оборудования КИП; - Обслуживания газопровода, газоходов и компенсаторов установки, фланцевых соединений. Протяжка соединений; - Обслуживание системы газоанализа свалочного газа, системы мониторинга воздуха в помещении (материал заказчика); - Обслуживание систем отопления и вентиляции; - Обслуживание системы управления (АСУТП); -Обслуживание компрессорного оборудования и электродвигателей. Систем подачи сжатого воздуха; - Обслуживание электрических сетей, вводного эл. щита; - Контроль и анализ параметров работы оборудования. Отслеживание тенденции изменений параметров нормальной работы оборудования. Настройка и оптимизация параметров для оптимальной работы Системы. Своевременное устранение выявленных нарушений технологического режима в процессе эксплуатации оборудования. Проверка систем защит. 1.4. Высокотемпературная факельная установка – 1 ед. - Обслуживание дымовой трубы; - Обслуживание оборудования системы зажигания, и горения; - Обслуживание камеры сгорания, пламегасителей; - Обслуживание запорной и регулирующей арматуры; - Контроль и анализ параметров работы оборудования. Отслеживание тенденции изменений параметров нормальной работы оборудования. Настройка и оптимизация параметров для оптимальной работы Системы. Своевременное устранение выявленных нарушений технологического режима в процессе эксплуатации оборудования. Проверка систем защит. 1.5. Газоподготовка системы сбора биогаза (биоскруббер, система осушки, угольные фильтра) – 1ед. - Обслуживание технического помещения; - Обслуживание компрессорного оборудования; - Обслуживание запорной и регулирующей арматуры; - Обслуживание оборудования КИП; - Обслуживание системы управления; - Обслуживание газоанализатора; - Обслуживание вентиляционного оборудования; - Обслуживание элементов газопровода, фланцевых соединений. Протяжка болтовых соединений; - Контроль и анализ параметров работы оборудования. Отслеживание тенденции изменений параметров нормальной работы оборудования. - Настройка и оптимизация параметров для оптимальной работы Системы. Своевременное устранение выявленных нарушений технологического режима в процессе эксплуатации оборудования. Проверка систем защит. - замена фильтровального материала (активированный уголь для газовых фильтров) не более 4 раз в течение срока действия договора. При необходимости замены фильтровального материала (активированный уголь) более 4-х раз за период действия договора, затраты связанные с приобретением и заменой материала (активированный уголь) несет Заказчик. Обращение с отходами (сбор, транспортирование, утилизация) от системы газоподготовки, а именно отработанный в газовых фильтрах активированный уголь и отход после биоскруббера осуществляет Заказчик. 2. Обслуживание оборудования (детали или части оборудования) в рамках настоящего Договора (включает в себя в том числе: - проверка работоспособности, исправности и технического состояния, корректности настроек; - очистка, смазка, настройка, корректировка; - выявление и диагностика степени износа и неисправностей; - устранение неисправностей, а в случае необходимости замена запасных частей и расходных материалов (в объеме, указанном в Приложении №2 в разделе «расходные материалы, необходимые для ТО и входящие в его стоимость»). Составление дефектных актов неисправности. - проверка надежности механических соединений и узлов, их регулировка и очистка. - проверка работы установленных программ; - проверка аварийных выключателей; - проведение диагностических тестов; - регулировка параметров; - проверка работы мониторов; - очистка узлов и агрегатов от загрязнения и устранение неисправностей; - проверка состояния кабелей, проверка и регулировка электрических цепей. Указанные работы проводятся в объеме и с периодичностью согласно Приложения №2 «Перечень, период и объем оказываемых услуг». 3. В ходе оказания услуг Исполнитель использует расходные материалы, перечень которых указан в Приложении №2 к настоящему Договору. В случае выхода из строя (поломке) отдельных частей, узлов и агрегатов оборудования Системы сбора и отвода биогаза с дальнейшим термическим обезвреживанием, и необходимости проведения ремонта, в том числе замены запасных частей, которые не входят в перечень расходных материалов, необходимых для обслуживания (указанных в Приложении №2 к договору), затраты на приобретение запасных частей, а также услуги по их ремонту (замене) оплачиваются за счет Заказчика по отдельному Договору, при условии, если такой выход из строя (поломка) отдельных частей, узлов и агрегатов Оборудования является не гарантийным случаем, и произошло в следствии не надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств. Исполнитель и Заказчик перед началом оказания услуг по техническому обслуживанию проводят обследование текущего технического состояния оборудования, узлов и агрегатов системы сбора и обезвреживания свалочного газа, по окончанию обследования Стороны оформляют акт текущего технического состояния оборудования и системы в целом с указанием выявленных недостатков, которые могут негативно повлиять (препятствовать) оказанию услуг по настоящему Договору, а также перечня мероприятий, которые необходимо выполнить для их устранения. До устранения Заказчиком выявленных в ходе обследования недостатков, Исполнитель не несет ответственности за работоспособность указанного в акте оборудования и как следствие не может гарантировать его работоспособность. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащую эксплуатацию систем, узлов и элементов оборудования персоналом Заказчика до момента подписания акта. Если оборудование вышло из строя по вине Заказчика в ходе текущей эксплуатации или вышло из строя по причине предельного износа, то в таком случае запасные части предоставляет Заказчик за свой счет. Если оборудование выйдет из строя из-за некачественного обслуживания Исполнителя и это будет документально доказано, то Исполнитель за свой счет проводит ремонт или замену вышедшего из строя оборудования. Заключение о вышедшем из строя оборудовании составляется комиссией, в состав которой входят уполномоченные должным образом представители Сторон. В указанном заключении указывается причины выхода из строя (поломки) оборудования с определением ответственного лица за проведение восстановительных работ (ремонта). Если в выводе заключения, члены комиссии не приходят к общему мнению или испытывают затруднение при определении ответственной стороны, Заказчик вправе провести независимую экспертизу, предварительно уведомив об этом Исполнителя. При сбое в работе системы газоподготовки (отключение электрической энергии, нарушение в работе оборудования по вине эксплуатирующего персонала Заказчика) и как следствие гибели бактерий в биоскруббере, всю материальную ответственность по восстановлению популяции бактерий, а также закупку удобрения, доставку его на объект и работы по загрузке) несет Заказчик. |
| ### 4. | ### Количество | Объем услуг определяется настоящим Техническим заданием и Приложением №2. |
| ### 5. | Нормативное регулирование. Основные требования к безопасности | 1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 2. Земельный кодекс Российской Федерации 3. Гражданский кодекс Российской Федерации 4. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.605.1999 № 96-ФЗ. 5. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ. 6. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ. 7. Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 № 166-ФЗ. 8. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ. 9. Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 "О проведении рекультивации и консервации земель". 10. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 11. Иные правовые акты Российской Федерации и Московской области. Указанная документация вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и пр.). |
| ### 6. | Общие требования к оказанию услуг | 1. До начала оказания услуг Заказчик и Исполнитель назначают представителей, уполномоченных принимать оперативные решения по всем вопросам, возникающим в ходе контроля за исполнением договора, а также указать их рабочие телефоны и адреса электронной почты для ведения переписки. Вся переписка между Заказчиком и Исполнителем ведется посредством электронной почты. Исполнитель должен подтвердить Заказчику получение запроса или информации в течение 24-х часов с момента отправки на электронный адрес Исполнителя. 2. Исполнитель оказывает услуги своими силами и за свой счет, с возможностью привлечения соисполнителей (субподрядных организаций). 3. Исполнитель оказывает услугу с учетом паспортов, инструкций, регламентов и т.п. оборудования, которые предоставляет ему Заказчик, проекта рекультивации полигона ТКО, (проектную и исполнительную документацию) полигона ТКО. 4. Исполнитель обязуется: 4.1. Оказать услуги, указанные в настоящем Техническом задании, в полном объеме и надлежащего качества в соответствии с условиями Договора и правовыми актами Российской Федерации. 4.2. Иметь устойчивую телефонную связь с Заказчиком. До начала оказания услуг Исполнитель должен назначить представителей, уполномоченного принимать оперативные решения по всем, возникающим вопросам у Заказчика в ходе контроля за исполнением настоящего Договора. 4.3. Отвечать на поступающие письменные запросы. 4.4. Устранять за счет собственных средств допущенные недостатки (дефекты) своих услуг, в том числе в гарантийный период. 4.5. Обеспечить соблюдение работниками Исполнителя, а также привлекаемых Исполнителем третьих лиц, на территории Объекта норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности, а также иных правил, действующих на территории оказания услуг. Работники Исполнителя, а также привлекаемые Исполнителем третьи лица, при нахождении на территории Объекта обязаны быть одетыми в спецодежду и иные средства индивидуальной защиты в соответствии с оказываемой услугой (выполняемой работой) и/или целью нахождения на Объекте. |
| ### 7. | Срок оказания услуг | Общий срок оказания услуг – с даты подписания договора по 31.12.2024 г. Услуги оказываются по следующему графику: ТО №1 – с момента подписания договора и по 30.09.2023 ТО №2 – октябрь 2023 г. ТО №3 – ноябрь 2023 г. ТО №4 – декабрь 2023 г. ТО №5 – январь 2024 г. ТО №6 – февраль 2024 г. ТО №7 – март 2024 г. ТО №8 – апрель 2024. ТО №9 – май 2024 г. ТО №10 – июнь 2024 г. ТО №11 – июль 2024 г. ТО №12 – август 2024 г. ТО №13 – сентябрь 2024 г. ТО №14 – октябрь 2024 г. ТО №15 – ноябрь 2024 г. ТО №16 – декабрь 2024 г. |
| ### 8. | ### Иные условия. Отчетная документация | В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения каждого ТО Исполнитель направляет Заказчику (по указанной в договоре электронной почте, а также почтой России заказным письмом с уведомлением) следующие документы (исполнительная документация): - счет на оплату; - акт оказанных услуг, УПД; - счет-фактуру (за исключением лиц, применяющих специальные налоговые режимы и не являющиеся плательщиками НДС). Отчетную документацию Исполнитель предоставляет Заказчику (по указанной в договоре электронной почте, а также почтой России заказным письмом с уведомлением) в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения каждого ТО: - технический отчет об оказанных услугах с указанием даты, объема и перечня оказанных услуг; - копию журнала оказания услуг. Отчетную документацию Заказчик рассматривает в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения. Акт оказанных услуг, УПД подписывается Заказчиком при условии предоставления Исполнителем полного комплекта исполнительной и отчетной документации. Работники Заказчика могут отслеживают и присутствовать при оказании услуг Исполнителем. Все требования и условия настоящего Технического задания в равной степени распространяются на исполнение Договора Исполнителем в целом и на каждое ТО исполнения Договора (оказания услуг). Датой оказания принятых услуг считается дата фактического оказания (выполнения), которая указана в Акте оказанных услуг, УПД. Дата приемки – дата подписания (утверждения) Заказчиком Акта оказанных услуг, УПД. Исполнитель в период оказания услуг (в период проведения каждого ТО) ведет журнал оказания услуг, в котором отражается ход оказания услуг, а также все факты и обстоятельства, связанные с оказанием услуг. |

Перечень, период и объем оказываемых услуг

ТО№1

Период проведения: с момента подписания договора и по 30.09.2023

| - Наименование обслуживаемого узла:_____________________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № п/п |  | - Номер детали | - Количество (шт.) | - Наименование детали | - Наименование операций по техническому обслуживанию | - Гарантийный срок |
| - 1 | - Газовые скважины ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.1- ГС 2.15, ГС 3.1- ГС 3.10, ГС 4.1- ГС 4.10, ГС 5.1- ГС 5.10 |  |  |  |  |  |
| - 1.1 |  |  | - 56 | - Оголовок газовой скважины | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов, коррозии. При необходимости очистка и покраска. Проверка соосности оголовка газовой скважины. Проверка состояния уплотнения из геомембраны HDPE вокруг оголовка газовой скважины. Проверка на наличие утечек свалочного газа. Проверка на наличие подсоса воздуха. | - 30 календарных дней |
| - 2 | - Газосборные станции № 1,2,3,4,5 |  |  |  |  |  |
| - 2.1 |  |  | - 5 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 2.2 |  |  | - 56 | - Шаровой кран DN20 - (подключенные трубопроводы к ГСТ)* | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 2.3 |  |  | - 19 | - Шаровой кран DN20 - (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 2.4 |  |  | - 56 | - Шаровой кран DN15 - (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |
| - 2.5 |  |  | - 19 | - Шаровой кран DN15 - (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 2.6 |  |  | - 56 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. | - 30 календарных дней |
| - 2.7 |  |  | - 19 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. | - 30 календарных дней |
| - 2.8 |  |  | - - | - Трубопроводы, трубные соединения, фланцы, болты | - Проверка герметичности, протяжка всех резьбовых и фланцевых соединений системы. Контроль сварных швов | - 30 календарных дней |
| - 2.9 |  |  | - - | - Стойки для крепления газовой балки | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. При необходимости регулировка и ремонт | - 30 календарных дней |
| - 3 |  | - Сборники конденсата 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |
| - 3.1 |  |  | - 6 | - Сборник конденсата | - Проверка уровня конденсата. При необходимости – откачка. - В случае низкого уровня или отсутствия конденсата необходимо долить жидкость для создания водного барьера | - 30 календарных дней |
| - 3.2 |  |  | - 6 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN300 со штурвалом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4 |  | - Газокомпрессорная станция и высокотемпературная факельная установка |  |  |  |  |
| - 4.1 |  | - HV1000, HV1010, HV1016, HV1030, HV1034, HV2122, HV2222 | - 7 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN200 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.2 |  | - HV1004, HV1040, HV1074, HV1080, HV2104, HV2204, HV3000, HV8000, HV9004 | - 9 | - Шаровой кран 1/2" BVE22FT.012.SST | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.3 |  | - FL1020, FL1026 | - 2 | - Газовый фильтр GFK 200F10-3 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.4 |  | - PT1048, PT3008, PT7006, PT7016 | - 4 | - Преобразователь давления Cerabar PMC51 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.5 |  | - LT1064 | - 1 | - Вибрационный датчик предельного уровня LiquiphantMFTL50 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.6 |  | - HV1066, HV7007 | - 2 | - Шаровой кран 1" BVE22FT.100.SST | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.7 |  | - ТК1060 | - 1 | - Демистер | - Визуальная проверка. Слив конденсата (при необходимости чаще) | - 30 календарных дней |
| - 4.8 |  | - PI1006, PI1042, PI1076, PI2106, PI2206 | - 5 | - Манометр -160…0 мбар G1/2" | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка показаний | - 30 календарных дней |
| - 4.9 |  | - TI1054 | - 1 | - Биметаллический термометр 0…100°С | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Произвести очистку при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 4.10 |  | - HV2100, HV2200 | - 2 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.11 |  | - FA2102, FA2202 | - 2 | - Пламегаситель Cashco 6B1UY | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.12 |  | - MSB2112, MSB2212 | - 2 | - Газодувка GB100 | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса двигателя при необходимости. Проверка состояния охлаждающего вентилятора при необходимости. Проверка состояния кабельных лотков, уплотнений кабельных вводов и уплотнений клеммной коробки при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 4.13 |  | - 2110, 2114, 2210, 2214 | - 4 | - Компенсатор металлический | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.14 |  | - NV2120, NV2220 | - 2 | - Поворотный обратный клапан RheaDN150 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.15 |  | - FT3012 | - 1 | - Ультразвуковой расходомер Proline Prosonic Flow B 200 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.16 |  | - PI3002 | - 1 | - Манометр 0... 400 мбар KP120 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4,17 |  | - TI3006 | - 1 | - Биметаллический термометр 0°С …100°С | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.18 |  | - AV7002 | - 1 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с электроприводом Ebro | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.19 |  | - PSH7010 | - 1 | - Датчик-реле давления газа DG 50 UG-4 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 4.20 |  | - AV7012 | - 1 | - Запорный клапан VK 200 с приводом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.21 |  | - FA7014 | - 1 | - Пламегаситель FA-E-IIA1 Protego | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности и плавности хода | - 30 календарных дней |
| - 4.22 |  | - ТТ7024 | - 1 | - Термопара 1x Pt 10 Rh-Pt "S" Jumo | - Проверка. Замена термопары при работе > 100.000 циклов при необходимости | - 30 календарных дней |
| - 4.23 |  | - GF8008, GF9008 | - 2 | - Газовый фильтр GFK 15R10-6 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.24 |  | - PR8010, PR9010 | - 2 | - Регулятор давления GDJ15R04-0 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка мембран и уплотнений на износ при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 4.25 |  | - AV8016 | - 1 | - Электромагнитный газовый клапан VAS 115R/NW 1/2" | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.26 |  | - PB8022 | - 1 | - Запальный электрод FE 200 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.27 |  | - UV8024 | - 1 | - УФ-датчик UVS 10 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Замена при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 4.28 |  | - GA9000 | - 1 | - Система газоанализа Biogas 3000 | - Визуальный осмотр. Проверка системы на предмет повреждений. Проверка винтов на видимые признаки коррозии | - 30 календарных дней |
| - 4.29 |  | - GD-WTP11004, GD-WTP11006 | - 2 | - Датчик концентрации метана НС100 в помещении с контроллером GMC8022 | - Замена датчика при необходимости | - 30 календарных дней |
| - 4.30 |  | - 48А1 | - 1 | - Универсальный регистратор с графическим дисплеем EcographTRSG35 - С1А | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.31 |  | - 42А1 | - 1 | - Автомат управления горелкой Kromschroeder ВCU 370 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.32 |  | - 60А1 | - 1 | - Программируемый контроллер S7-1200 процессор 1214 CSiemens 6ES7214 1AG40-0XВ0 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.33 |  | - CTR10000 | - 1 | - Электрический шкаф управления | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности | - 30 календарных дней |
| - 4.34 |  | - TSAH2118, TSAH2218 | - 2 | - Реле температуры Danfoss KPS79 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.35 |  | - ТТ3014 | - 1 | - Датчик температуры TM131 | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.36 |  | - ACT7026 | - 1 | - Электропривод BELIMOSM230A для воздушной заслонки | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 4.37 |  | - PB8022 | - 1 | - Запальный трансформатор TGI 7,5-12/100W | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка функционирования. | - 30 календарных дней |
| - 4.38 |  | - HTF-FLAP7028 | - 1 | - Воздушные заслонки 1560x1560 | - Визуальная проверка. Проверить функционирование и плавность работы. Очистка при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 4.39 |  | - FA8020 | - 1 | - Пламегаситель1/2" KITO | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверить на наличие загрязнений. | - 30 календарных дней |
| - 4.40 |  | - Х8018 | - 1 | - Гибкий шланг пилотной горелки | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |
| - 4.41 |  | - PB8022 | - 1 | - Держатель запальных электродов | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.42 |  | - PB8022 | - 1 | - Соединительные элементы к электродам 90°Ø 4 мм | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |
| - 4.43 |  | - ТТ3014 | - 1 | - Датчик температуры TM131 | - Проведение калибровки при необходимости | - 30 календарных дней |
| - 4.44 |  | - PB8022 | - 1 | - Запальная горелка | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 4.45 |  | - HTF-BC7020 | - 1 | - Камера сгорания 2069х6000х4 | - Визуальная проверка. Проверка камеры сгорания на наличие окалины, повреждений и износа. | - 30 календарных дней |
| - 4.46 |  | - HTF-INS7020 | - 1 | - Керамическая изоляция камеры сгорания факела L= 6000 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.47 |  | - HTF-SUP7022 | - 1 | - Опорная конструкция Ø 2069x2000х800 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.48 |  | - 48А1 | - 1 | - Контейнер 6060х2430х2560 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на наличие дефектов, течь, ржавчину. При необходимости очистка и покраска. | - 30 календарных дней |
| - 5 |  | - Система осушки |  |  |  |  |
| - 5.1 |  | - - | - 1 | - Автоматический воздухоотводчик Flexvent | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.2 |  | - - | - 1 | - Регулирующий вентиль | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.3 |  | - - | - 1 | - Манометр 0…6 бар | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.4 |  | - - | - 1 | - Датчик температуры GTF | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.5 |  | - - | - 1 | - Двухходовой шаровой кран ZA | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 5.6 |  | - - | - 1 | - Центробежный насос СМ | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Произвести очистку при необходимости | - 30 календарных дней |
| - 5.7 |  | - - | - 1 | - Шаровой кран KFE | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 6 |  | - Фильтр с активированным углем |  |  |  |  |
| - 6.1 |  | - HV4027, HV4037, HV4047 | - 3 | - Двухходовой шаровой кран 1" ЕК | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 6.2 |  | - - | - 12 | - Двухходовой шаровой кран 1/2" ЕК | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 6.3 |  | - HV4024, HV4028, HV4034, HV4038, HV4044, HV4048 | - 6 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый Z 014-ADN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 6.4 |  | - HV4045 | - 1 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 6.5 |  | - HV4050, HV4052, HV4054 | - 3 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN200 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 6.6 |  | - - | - 2 | - Трап с платформой Krause | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений и коррозии | - 30 календарных дней |
| - 7 |  | - Биоскруббер |  |  |  |  |
| - 7.1 |  | - KHE 37 | - 1 | - Двухходовой запорный шаровой кран с электроприводом Belimo | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.2 |  | - AKE 62 | - 1 | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом Belimo | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.3 |  | - V 60 | - 1 | - Вихревой вентилятор (воздуходувка) 1SD 810-50/5,50 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.4 |  | - SDM 63 | - 1 | - Поплавковый расходомер тип 350 с магнитом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 7.5 |  | - FIC 008 | - 1 | - Датчик GK15 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.6 |  | - FIA+007 | - 1 | - Выключатель концевой GK10 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 7.7 |  | - F03 | - 1 | - Сетчатый фильтр тип 305 PVC-U | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.8 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - Многопараметрический контроллер (трансмиттер) Signet 9900 SmartPro | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.9 |  | - - | - 1 | - Контроллер GMA 200-MT6 | - Визуальный осмотр. Проверка рабочего дисплея на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.10 |  | - - | - 1 | - Датчик концентрации метана в помещении (трансмиттер) CC28D | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.11 |  | - - | - 1 | - Сигнальная сирена WM непрерывный тон 24VACGY | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.12 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - Интеллектуальный электронный датчик pH/ОВП типа 2751-1 DryLoc | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.13 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - pH/ОВП-электрод типа 2724/2726 DryLoc | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.14 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - Фитинг для монтажа pH/ОВП-электрода | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.15 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - Выходной модуль 4-20 мA | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.16 |  | - - | - 1 | - Шкала специальная для поплавкового расходомера тип 350 | - Визуальный осмотр | - 30 календарных дней |
| - 7.17 |  | - P 05 | - 1 | - Насос центробежный SHM 65-50 | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности | - 30 календарных дней |
| - 7.18 |  | - PI 010 | - 1 | - Мембранный переходник манометра MDM 902 с манометром | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 7.19 |  | - SDM 10 | - 1 | - Расходомер DFM 350 PVC-U с магнитом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 7.20 |  | - FIA- 006 | - 1 | - Герконовый концевой переключатель ZE951 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.21 |  | - KHE 13 | - 1 | - Шаровой кран C200 DN 32 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.22 |  | - KHE 18.1, 18.2, 18.3 | - 3 | - Шаровой кран C200 DN 40 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.23 |  | - KHE 18.1, 18.2, 18.3, KHE 13 | - 4 | - Электропривод J4C-S20 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.24 |  | - LA+ 001, LC 002, LC 003 | - 3 | - Магнитный переключатель HMW/3/32 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.25 |  | - - | - 3 | - PP-поплавок со встроенным магнитом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.26 |  | - AKE 1.1, 1.2 | - 2 | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом DN 80 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.27 |  | - AK 2.1, 2.2 | - 2 | - Затвор поворотный дисковый DN 80 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.28 |  | - KH34.n/KH36.n | - 2 | - Коллектор IN-KH6 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.29 |  | - - | - 1 | - Барьерная труба PEX | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.30 |  | - LA- 009 | - 1 | - Датчик уровня NKP-1401/1 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.31 |  | - P 40 | - 1 | - Перистальтический насос B3-VPER | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.32 |  | - - | - 1 | - Взрывозащищенный вентилятор EZQ 20/4 с заслонкой AS 20 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.33 |  | - F 21, DM 22, PI 012 | - 1 | - Бытовая водопроводная станция BWTBolero | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.34 |  | - KHE 25 | - 1 | - Электрический шаровой клапан | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.35 |  | - B1 | - 1 | - Реактор | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 8 |  | - Узел управления |  |  |  |  |
| - 8.1 |  | - - | - 4 | - Затвор поворотный дисковый DN300 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 8.2 |  | - - | - 4 | - Шаровой кран полнопроходной DN20 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 8.3 |  | - - | - 4 | - Шаровой кран полнопроходной DN15 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |

Расходные материалы, необходимые для ТО-1 и входящие в его стоимость

| - № п/п | - Наименование | - количество | - ед.из. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Краска, оптирочный материал, кисточки, щетки, растворители, очистительные жидкости, смазочные материалы | - 1 | - Компл. |

ТО№2

Период проведения: с 01.10.2023 и по 31.10.2023

| - Наименование обслуживаемого узла:_____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № п/п |  | - Номер детали | - Количество (шт.) |  | - Наименование детали | - Наименование операций по техническому обслуживанию | - Гарантийный срок |  |
| - 1 | - Газовые скважины ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.1- ГС 2.15, ГС 3.1- ГС 3.10, ГС 4.1- ГС 4.10, ГС 5.1- ГС 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 |  |  | - 56 |  | - Оголовок газовой скважины | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов, коррозии. При необходимости очистка и покраска. Проверка соосности оголовка газовой скважины. Проверка состояния уплотнения из геомембраны HDPE вокруг оголовка газовой скважины. Проверка на наличие утечек свалочного газа. Проверка на наличие подсоса воздуха. | - 30 календарных дней |  |
| - 2 |  | - Газосборная станция № 1 на 12 подключений (ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.4) |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 |  |  | - 5 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 2.2 |  |  | - 56 |  | - Шаровой кран DN20 (подключенные трубопроводы к ГСТ)* | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 2.3 |  |  | - 19 |  | - Шаровой кран DN20 (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 2.4 |  |  | - 56 |  | - Шаровой кран DN15 (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 2.5 |  |  | - 19 |  | - Шаровой кран DN15 (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 2.6 |  |  | - 56 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. | - 30 календарных дней |  |
| - 2.7 |  |  | - 19 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. | - 30 календарных дней |  |
| - 2.9 |  |  | - - |  | - Стойки для крепления газовой балки | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. При необходимости регулировка и ремонт | - 30 календарных дней |  |
| - 3 |  | - Сборники конденсата 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 |  |  | - 6 |  | - Сборник конденсата | - Проверка уровня конденсата. При необходимости – откачка. - В случае низкого уровня или отсутствия конденсата необходимо долить жидкость для создания водного барьера. | - 30 календарных дней |  |
| - 3.2 |  |  | - 6 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN300 со штурвалом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. | - 30 календарных дней |  |
| - 4 |  | - Газокомпрессорная станция и высокотемпературная факельная установка |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | - HV1000, HV1010, HV1016, HV1030, HV1034, HV2122, HV2222 |  | - 7 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN200 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.2 | - HV1004, HV1040, HV1074, HV1080, HV2104, HV2204, HV3000, HV8000, HV9004 |  | - 9 | - Шаровой кран 1/2" BVE22FT.012.SST |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.3 | - FL1020, FL1026 |  | - 2 | - Газовый фильтр GFK 200F10-3 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.4 | - PT1048, PT3008, PT7006, PT7016 |  | - 4 | - Преобразователь давления Cerabar PMC51 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.5 | - LT1064 |  | - 1 | - Вибрационный датчик предельного уровня LiquiphantMFTL50 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.6 | - HV1066, HV7007 |  | - 2 | - Шаровой кран 1" BVE22FT.100.SST |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.7 | - ТК1060 |  | - 1 | - Демистер |  | - Визуальная проверка. Слив конденсата (при необходимости чаще) | - 30 календарных дней |  |
| - 4.8 | - PI1006, PI1042, PI1076, PI2106, PI2206 |  | - 5 | - Манометр -160…0 мбар G1/2" |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка показаний | - 30 календарных дней |  |
| - 4.9 | - TI1054 |  | - 1 | - Биметаллический термометр 0…100°С |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Произвести очистку при необходимости. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.10 | - HV2100, HV2200 |  | - 2 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN150 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.11 | - FA2102, FA2202 |  | - 2 | - Пламегаситель Cashco 6B1UY |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.12 | - MSB2112, MSB2212 |  | - 2 | - Газодувка GB100 |  | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса двигателя при необходимости. Проверка состояния охлаждающего вентилятора при необходимости. Проверка состояния кабельных лотков, уплотнений кабельных вводов и уплотнений клеммной коробки при необходимости. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.13 | - 2110, 2114, 2210, 2214 |  | - 4 | - Компенсатор металлический |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.14 | - NV2120, NV2220 |  | - 2 | - Поворотный обратный клапан RheaDN150 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.15 | - FT3012 |  | - 1 | - Ультразвуковой расходомер Proline Prosonic Flow B 200 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.16 | - PI3002 |  | - 1 | - Манометр 0... 400 мбар KP120 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4,17 | - TI3006 |  | - 1 | - Биметаллический термометр 0°С …100°С |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.18 | - AV7002 |  | - 1 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с электроприводом Ebro |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.19 | - PSH7010 |  | - 1 | - Датчик-реле давления газа DG 50 UG-4 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.20 | - AV7012 |  | - 1 | - Запорный клапан VK 200 с приводом |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.21 | - FA7014 |  | - 1 | - Пламегаситель FA-E-IIA1 Protego |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности и плавности хода | - 30 календарных дней |  |
| - 4.22 | - ТТ7024 |  | - 1 | - Термопара 1x Pt 10 Rh-Pt "S" Jumo |  | - Проверка. Замена термопары при работе > 100.000 циклов при необходимости | - 30 календарных дней |  |
| - 4.23 | - GF8008, GF9008 |  | - 2 | - Газовый фильтр GFK 15R10-6 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.24 | - PR8010, PR9010 |  | - 2 | - Регулятор давления GDJ15R04-0 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка мембран и уплотнений на износ при необходимости. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.25 | - AV8016 |  | - 1 | - Электромагнитный газовый клапан VAS 115R/NW 1/2" |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.26 | - PB8022 |  | - 1 | - Запальный электрод FE 200 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.27 | - UV8024 |  | - 1 | - УФ-датчик UVS 10 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Замена при необходимости. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.28 | - GA9000 |  | - 1 | - Система газоанализа Biogas 3000 |  | - Визуальный осмотр. Проверка системы на предмет повреждений. Проверка винтов на видимые признаки коррозии | - 30 календарных дней |  |
| - 4.29 | - GD-WTP11004, GD-WTP11006 |  | - 2 | - Датчик концентрации метана НС100 в помещении с контроллером GMC8022 |  | - Замена датчика при необходимости | - 30 календарных дней |  |
| - 4.30 | - 48А1 |  | - 1 | - Универсальный регистратор с графическим дисплеем EcographTRSG35 - С1А |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.31 | - 42А1 |  | - 1 | - Автомат управления горелкой Kromschroeder ВCU 370 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.32 | - 60А1 |  | - 1 | - Программируемый контроллер S7-1200 процессор 1214 CSiemens 6ES7214 1AG40-0XВ0 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.33 | - CTR10000 |  | - 1 | - Электрический шкаф управления |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности | - 30 календарных дней |  |
| - 4.34 | - TSAH2118, TSAH2218 |  | - 2 | - Реле температуры Danfoss KPS79 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.35 | - ТТ3014 |  | - 1 | - Датчик температуры TM131 |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.36 | - ACT7026 |  | - 1 | - Электропривод BELIMOSM230A для воздушной заслонки |  | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.37 | - PB8022 |  | - 1 | - Запальный трансформатор TGI 7,5-12/100W |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка функционирования. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.38 | - HTF-FLAP7028 |  | - 1 | - Воздушные заслонки 1560x1560 |  | - Визуальная проверка. Проверить функционирование и плавность работы. Очистка при необходимости. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.39 | - FA8020 |  | - 1 | - Пламегаситель1/2" KITO |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверить на наличие загрязнений. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.40 | - Х8018 |  | - 1 | - Гибкий шланг пилотной горелки |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.41 | - PB8022 |  | - 1 | - Держатель запальных электродов |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.42 | - PB8022 |  | - 1 | - Соединительные элементы к электродам 90°Ø 4 мм |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.43 | - ТТ3014 |  | - 1 | - Датчик температуры TM131 |  | - Проведение калибровки при необходимости | - 30 календарных дней |  |
| - 4.44 | - PB8022 |  | - 1 | - Запальная горелка |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.45 | - HTF-BC7020 |  | - 1 | - Камера сгорания 2069х6000х4 |  | - Визуальная проверка. Проверка камеры сгорания на наличие окалины, повреждений и износа. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.46 | - HTF-INS7020 |  | - 1 | - Керамическая изоляция камеры сгорания факела L= 6000 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.47 | - HTF-SUP7022 |  | - 1 | - Опорная конструкция Ø 2069x2000х800 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.48 | - 48А1 |  | - 1 | - Контейнер 6060х2430х2560 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на наличие дефектов, течь, ржавчину. При необходимости очистка и покраска. | - 30 календарных дней |  |
| - 5 |  | - Система осушки |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1 |  | - - | - 1 | - Автоматический воздухоотводчик Flexvent |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 5.2 |  | - - | - 1 | - Регулирующий вентиль |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 5.3 |  | - - | - 1 | - Манометр 0…6 бар |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 5.4 |  | - - | - 1 | - Датчик температуры GTF |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 5.5 |  | - - | - 1 | - Двухходовой шаровой кран ZA |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 5.6 |  | - - | - 1 | - Центробежный насос СМ |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Произвести очистку при необходимости |  | - 30 календарных дней |
| - 5.7 |  | - - | - 1 | - Шаровой кран KFE |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 6 |  | - Фильтр с активированным углем |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1 |  | - HV4027, HV4037, HV4047 | - 3 | - Двухходовой шаровой кран 1" ЕК |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 6.2 |  | - - | - 12 | - Двухходовой шаровой кран 1/2" ЕК |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 6.3 |  | - HV4024, HV4028, HV4034, HV4038, HV4044, HV4048 | - 6 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый Z 014-ADN150 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 6.4 |  | - HV4045 | - 1 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN150 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 6.5 |  | - HV4050, HV4052, HV4054 | - 3 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN200 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 6.6 |  | - - | - 2 | - Трап с платформой Krause |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений и коррозии |  | - 30 календарных дней |
| - 7 |  | - Биоскруббер |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1 |  | - KHE 37 | - 1 | - Двухходовой запорный шаровой кран с электроприводом Belimo |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.2 |  | - AKE 62 | - 1 | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом Belimo |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.3 |  | - V 60 | - 1 | - Вихревой вентилятор (воздуходувка) 1SD 810-50/5,50 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.4 |  | - SDM 63 | - 1 | - Поплавковый расходомер тип 350 с магнитом |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 7.5 |  | - FIC 008 | - 1 | - Датчик GK15 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.6 |  | - FIA+007 | - 1 | - Выключатель концевой GK10 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 7.7 |  | - F03 | - 1 | - Сетчатый фильтр тип 305 PVC-U |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.8 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - Многопараметрический контроллер (трансмиттер) Signet 9900 SmartPro |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.9 |  | - - | - 1 | - Контроллер GMA 200-MT6 |  | - Визуальный осмотр. Проверка рабочего дисплея на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.10 |  | - - | - 1 | - Датчик концентрации метана в помещении (трансмиттер) CC28D |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.11 |  | - - | - 1 | - Сигнальная сирена WM непрерывный тон 24VACGY |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.12 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - Интеллектуальный электронный датчик pH/ОВП типа 2751-1 DryLoc |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.13 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - pH/ОВП-электрод типа 2724/2726 DryLoc |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.14 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - Фитинг для монтажа pH/ОВП-электрода |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.15 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - Выходной модуль 4-20 мA |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.16 |  | - - | - 1 | - Шкала специальная для поплавкового расходомера тип 350 |  | - Визуальный осмотр |  | - 30 календарных дней |
| - 7.17 |  | - P 05 | - 1 | - Насос центробежный SHM 65-50 |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности |  | - 30 календарных дней |
| - 7.18 |  | - PI 010 | - 1 | - Мембранный переходник манометра MDM 902 с манометром |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 7.19 |  | - SDM 10 | - 1 | - Расходомер DFM 350 PVC-U с магнитом |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 7.20 |  | - FIA- 006 | - 1 | - Герконовый концевой переключатель ZE951 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.21 |  | - KHE 13 | - 1 | - Шаровой кран C200 DN 32 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.22 |  | - KHE 18.1, 18.2, 18.3 | - 3 | - Шаровой кран C200 DN 40 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.23 |  | - KHE 18.1, 18.2, 18.3, KHE 13 | - 4 | - Электропривод J4C-S20 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.24 |  | - LA+ 001, LC 002, LC 003 | - 3 | - Магнитный переключатель HMW/3/32 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.25 |  | - - | - 3 | - PP-поплавок со встроенным магнитом |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.26 |  | - AKE 1.1, 1.2 | - 2 | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом DN 80 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.27 |  | - AK 2.1, 2.2 | - 2 | - Затвор поворотный дисковый DN 80 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.28 |  | - KH34.n/KH36.n | - 2 | - Коллектор IN-KH6 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.29 |  | - - | - 1 | - Барьерная труба PEX |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.30 |  | - LA- 009 | - 1 | - Датчик уровня NKP-1401/1 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.31 |  | - P 40 | - 1 | - Перистальтический насос B3-VPER |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.32 |  | - - | - 1 | - Взрывозащищенный вентилятор EZQ 20/4 с заслонкой AS 20 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.33 |  | - F 21, DM 22, PI 012 | - 1 | - Бытовая водопроводная станция BWTBolero |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.34 |  | - KHE 25 | - 1 | - Электрический шаровой клапан |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.35 |  | - B1 | - 1 | - Реактор |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 8 |  | - Узел управления |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1 |  | - - | - 4 | - Затвор поворотный дисковый DN300 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 8.2 |  | - - | - 4 | - Шаровой кран полнопроходной DN20 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 8.3 |  | - - | - 4 | - Шаровой кран полнопроходной DN15 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |

Расходные материалы, необходимые для ТО-2 и входящие в его стоимость

| - № п/п | - Наименование | - количество | - ед.из. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Краска, оптирочный материал, кисточки, щетки, растворители, очистительные жидкости, смазочные материалы | - 1 | - Компл. |

ТО№3

Период проведения: с 01.11.2023 и по 30.11.2023

| - Наименование обслуживаемого узла:_____________________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № п/п | - Номер детали |  | - Количество (шт.) | - Наименование детали | - Наименование операций по техническому обслуживанию | - Гарантийный срок |
| - 1 | - Газовые скважины ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.1- ГС 2.15, ГС 3.1- ГС 3.10, ГС 4.1- ГС 4.10, ГС 5.1- ГС 5.10 |  |  |  |  |  |
| - 1.1 |  |  | - 56 | - Оголовок газовой скважины | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов, коррозии. При необходимости очистка и покраска. Проверка соосности оголовка газовой скважины. Проверка состояния уплотнения из геомембраны HDPE вокруг оголовка газовой скважины. Проверка на наличие утечек свалочного газа. Проверка на наличие подсоса воздуха. | - 30 календарных дней |
| - 2 | - Газосборная станция № 1 на 12 подключений (ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.4) |  |  |  |  |  |
| - 2.1 |  |  | - 5 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. - Проверка работоспособности и плавности хода. - Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 2.2 |  |  | - 56 | - Шаровой кран DN20 (подключенные трубопроводы к ГСТ)* | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. - Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 2.3 |  |  | - 19 | - Шаровой кран DN20 (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 2.4 |  |  | - 56 | - Шаровой кран DN15 (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 2.5 |  |  | - 19 | - Шаровой кран DN15 (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 2.6 |  |  | - 56 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 2.7 |  |  | - 19 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. | - 30 календарных дней |
| - 2.8 |  |  | - - | - Трубопроводы, трубные соединения, фланцы, болты | - Проверка герметичности, протяжка всех резьбовых и фланцевых соединений системы. Контроль сварных швов | - 30 календарных дней |
| - 2.9 |  |  | - - | - Стойки для крепления газовой балки | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. При необходимости регулировка и ремонт | - 30 календарных дней |
| - 2.10 |  |  | - 5 | - Контейнер 6060х2438х2591 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов течь, ржавчину. При необходимости очистка и покраска | - 30 календарных дней |
| - 3 | - Сборники конденсата 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  |
| - 3.1 |  |  | - 6 | - Сборник конденсата | - Проверка уровня конденсата. При необходимости – откачка. - В случае низкого уровня или отсутствия конденсата необходимо долить жидкость для создания водного барьера | - 30 календарных дней |
| - 3.2 |  |  | - 6 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN300 со штурвалом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 3.3 |  |  | - 6 | - Лестница | - Визуальная проверка. Проверка на наличие повреждений и коррозии | - 30 календарных дней |
| - 3.4 |  |  | - 6 | - Гильза сигнального поплавка | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 3.5 |  |  | - - | - Трубопроводы, трубные соединения, фланцы, болты | - Диагностика состояния трубопроводов. Визуальная проверка стыков и соединений на наличие утечек. Проверка затяжки всех болтов и гаек | - 30 календарных дней |
| - 4 | - Газокомпрессорная станция и высокотемпературная факельная установка |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | - HV1000, HV1010, HV1016, HV1030, HV1034, HV2122, HV2222 |  | - 7 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN200 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.2 | - HV1004, HV1040, HV1074, HV1080, HV2104, HV2204, HV3000, HV8000, HV9004 |  | - 9 | - Шаровой кран 1/2" BVE22FT.012.SST | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 4.3 | - FL1020, FL1026 |  | - 2 | - Газовый фильтр GFK 200F10-3 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка или замена сетки фильтра. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.4 | - PT1048, PT3008, PT7006, PT7016 |  | - 4 | - Преобразователь давления Cerabar PMC51 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на герметичность. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 4.5 | - LT1064 |  | - 1 | - Вибрационный датчик предельного уровня LiquiphantMFTL50 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.6 | - HV1066, HV7007 |  | - 2 | - Шаровой кран 1" BVE22FT.100.SST | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 4.7 | - ТК1060 |  | - 1 | - Демистер | - Визуальная проверка. Слив конденсата (при необходимости чаще). Проверка функционирования. Проверка на наличие повреждений и утечек. | - 30 календарных дней |
| - 4.8 | - PI1006, PI1042, PI1076, PI2106, PI2206 |  | - 5 | - Манометр -160…0 мбар G1/2" | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка показаний | - 30 календарных дней |
| - 4.9 | - TI1054 |  | - 1 | - Биметаллический термометр 0…100°С | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Произвести очистку при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 4.10 | - HV2100, HV2200 |  | - 2 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.11 | - FA2102, FA2202 |  | - 2 | - Пламегаситель Cashco 6B1UY | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка фланцев на герметичность. Проверка вставки на наличие загрязнений. Проверка уплотнения. Проверка работоспособности терморегулятора в пламегасителе. | - 30 календарных дней |
| - 4.12 | - MSB2112, MSB2212 |  | - 2 | - Газодувка GB100 | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса двигателя при необходимости. Проверка состояния охлаждающего вентилятора при необходимости. Проверка состояния кабельных лотков, уплотнений кабельных вводов и уплотнений клеммной коробки при необходимости. Проверка приводных ремней. Проверка шкива/муфты, при необходимости отцентрировать. Проверка функционирования клапана давления. Проверка обратного клапана на износ и герметичность. Проверка всасывающего фильтра. Проверка уровня масла, при необходимости заменить. Замена смазки при необходимости. Проверка на износ подшипников или шестерни. | - 30 календарных дней |
| - 4.13 | - 2110, 2114, 2210, 2214 |  | - 4 | - Компенсатор металлический | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности, на наличие повреждений и смещения. | - 30 календарных дней |
| - 4.14 | - NV2120, NV2220 |  | - 2 | - Поворотный обратный клапан RheaDN150 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.15 | - FT3012 |  | - 1 | - Ультразвуковой расходомер ProlineProsonicFlowB 200 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.16 | - PI3002 |  | - 1 | - Манометр 0... 400 мбар KP120 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4,17 | - TI3006 |  | - 1 | - Биметаллический термометр 0°С …100°С | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.18 | - AV7002 |  | - 1 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с электроприводом Ebro | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка подключений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.19 | - PSH7010 |  | - 1 | - Датчик-реле давления газа DG 50 UG-4 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 4.20 | - AV7012 |  | - 1 | - Запорный клапан VK 200 с приводом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Открыть и закрыть клапан, обратить внимание на изменение давления. Проверить электропроводку. | - 30 календарных дней |
| - 4.21 | - FA7014 |  | - 1 | - Пламегаситель FA-E-IIA1 Protego | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцев на герметичность. Проверка вставки на наличие загрязнений. Проверка уплотнения. Проверка работоспособности терморегулятора в пламегасителе. | - 30 календарных дней |
| - 4.22 | - ТТ7024 |  | - 1 | - Термопара 1x Pt 10 Rh-Pt "S" Jumo | - Проверка. Замена термопары при работе > 100.000 циклов при необходимости . Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |
| - 4.23 | - GF8008, GF9008 |  | - 2 | - Газовый фильтр GFK 15R10-6 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка или замена сетки фильтра. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.24 | - PR8010, PR9010 |  | - 2 | - Регулятор давления GDJ15R04-0 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка мембран и уплотнений на износ при необходимости.Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.25 | - AV8016 |  | - 1 | - Электромагнитный газовый клапан VAS 115R/NW 1/2" | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Открыть и закрыть клапан, обратить внимание на изменение давления. Проверить электропроводку. Проверка подключений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.26 | - PB8022 |  | - 1 | - Запальный электрод FE 200 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка функционирования системы розжига, керамической облицовки. Регулировка зазора электрода. Замена в случае необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 4.27 | - UV8024 |  | - 1 | - УФ-датчик UVS 10 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Замена при необходимости. Проверка работоспособности. Проверка на наличие загрязнений. Проверка функционирования. | - 30 календарных дней |
| - 4.28 | - GA9000 |  | - 1 | - Система газоанализа Biogas 3000 | - Визуальный осмотр. Проверка системы на предмет повреждений. Проверка винтов на видимые признаки коррозии. Проверка прокладки главного корпуса на наличие повреждений. Проверка внутренней части корпуса. Затяжка винтов. Проверка клемм, при необходимости протяжка. Проверка конденсата. Слив конденсата при необходимости. Проверка фильтра уловителя и при необходимости его замена. Проверка встроенного фильтра PTFE на наличие загрязнения и замена при необходимости. Проверка давления. Проверка работоспособности, правильности отображения и вывод сигнала тревоги с чистым воздухом и проверочным газом. - Проверка выполнения логической программы. Проведение калибровки. Проверка порогового значения срабатывания аварийного сигнала. - Проверка расхода проб газа на анализаторы. Проверка работы клапанов, фильтра тонкой очистки, фильтрующую прокладку на наличие загрязнений. При необходимости замена. Проверка работы пробоотборных насосов. - Проверка работы магнитных клапанов. | - 30 календарных дней |
| - 4.29 | - GD-WTP11004, GD-WTP11006 |  | - 2 | - Датчик концентрации метана НС100 в помещении с контроллером GMC8022 | - Замена датчика при необходимости. Визуальная проверка. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности, правильности отображения и вывод сигнала тревоги с чистым воздухом и проверочным газом. Выполнение логической программы. | - 30 календарных дней |
| - 4.30 | - 48А1 |  | - 1 | - Универсальный регистратор с графическим дисплеем EcographTRSG35 - С1А | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверить на функционирование измерительный прибор. | - 30 календарных дней |
| - 4.31 | - 42А1 |  | - 1 | - Автомат управления горелкой Kromschroeder ВCU 370 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверить функционирование и плавность работы. Проверка функции безопасности. Проверка заданных и фактических значений. | - 30 календарных дней |
| - 4.32 | - 60А1 |  | - 1 | - Программируемый контроллер S7-1200 процессор 1214 CSiemens 6ES7214 1AG40-0XВ0 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка контактов. При необходимости протяжка. | - 30 календарных дней |
| - 4.33 | - CTR10000 |  | - 1 | - Электрический шкаф управления | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка контактов. При необходимости протяжка. Замена фильтрующего элемента. | - 30 календарных дней |
| - 4.34 | - TSAH2118, TSAH2218 |  | - 2 | - Реле температуры DanfossKPS79 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.35 | - ТТ3014 |  | - 1 | - Датчик температуры TM131 | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.36 | - ACT7026 |  | - 1 | - Электропривод BELIMOSM230A для воздушной заслонки | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 4.37 | - PB8022 |  | - 1 | - Запальный трансформатор TGI 7,5-12/100W | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка функционирования. | - 30 календарных дней |
| - 4.38 | - HTF-FLAP7028 |  | - 1 | - Воздушные заслонки 1560x1560 | - Визуальная проверка. Проверить функционирование и плавность работы. Очистка при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 4.39 | - FA8020 |  | - 1 | - Пламегаситель1/2" KITO | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверить на наличие загрязнений. | - 30 календарных дней |
| - 4.40 | - Х8018 |  | - 1 | - Гибкий шланг пилотной горелки | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |
| - 4.41 | - PB8022 |  | - 1 | - Держатель запальных электродов | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.42 | - PB8022 |  | - 1 | - Соединительные элементы к электродам 90°Ø 4 мм | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |
| - 4.43 | - ТТ3014 |  | - 1 | - Датчик температуры TM131 | - Проведение калибровки при необходимости | - 30 календарных дней |
| - 4.44 | - PB8022 |  | - 1 | - Запальная горелка | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 4.45 | - HTF-BC7020 |  | - 1 | - Камера сгорания 2069х6000х4 | - Визуальная проверка. Проверка камеры сгорания на наличие окалины, повреждений и износа. | - 30 календарных дней |
| - 4.46 | - HTF-INS7020 |  | - 1 | - Керамическая изоляция камеры сгорания факела L= 6000 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.47 | - HTF-SUP7022 |  | - 1 | - Опорная конструкция Ø 2069x2000х800 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.48 | - 48А1 |  | - 1 | - Контейнер 6060х2430х2560 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на наличие дефектов, течь, ржавчину. При необходимости очистка и покраска. | - 30 календарных дней |
| - 5 |  | - Система осушки |  |  |  |  |
| - 5.1 |  | - - | - 1 | - Автоматический воздухоотводчик Flexvent | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности. При необходимости очистка. | - 30 календарных дней |
| - 5.2 |  | - - | - 1 | - Регулирующий вентиль | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 5.3 |  | - - | - 1 | - Манометр 0…6 бар | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.4 |  | - - | - 1 | - Датчик температуры GTF | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 5.5 |  | - - | - 1 | - Двухходовой шаровой кран ZA | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 5.6 |  | - - | - 1 | - Центробежный насос СМ | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Произвести очистку при необходимости. Проверка смазки подшипников. | - 30 календарных дней |
| - 5.7 |  | - - | - 1 | - Шаровой кран KFE | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 5.8 |  | - - | - 1 | - Мембранный расширительный бак Reflex | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.9 |  | - - | - 1 | - Предохранительный клапан G12 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода | - 30 календарных дней |
| - 5.10 |  | - - | - 1 | - Реле давления DSF | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка на загрязнение и повреждение. Замена при необходимости | - 30 календарных дней |
| - 5.11 |  | - HV4016 | - 1 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN200 с рукояткой | - Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 6 |  | - Фильтр с активированным углем |  |  |  |  |
| - 6.1 |  | - HV4027, HV4037, HV4047 | - 3 | - Двухходовой шаровой кран 1" ЕК | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 6.2 |  | - - | - 12 | - Двухходовой шаровой кран 1/2" ЕК | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 6.3 |  | - HV4024, HV4028, HV4034, HV4038, HV4044, HV4048 | - 6 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый Z 014-ADN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 6.4 |  | - HV4045 | - 1 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 6.5 |  | - HV4050, HV4052, HV4054 | - 3 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN200 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 6.6 |  | - - | - 2 | - Трап с платформой Krause | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений и коррозии. Очистка и обезжиривание. Проверка компонентов. Смазка движущихся частей. | - 30 календарных дней |
| - 7 |  | - Биоскруббер |  |  |  |  |
| - 7.1 |  | - KHE 37 | - 1 | - Двухходовой запорный шаровой кран с электроприводом Belimo | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.2 |  | - AKE 62 | - 1 | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом Belimo | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцев на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.3 |  | - V 60 | - 1 | - Вихревой вентилятор (воздуходувка) 1SD 810-50/5,50 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности перепускного клапана. Проверка фильтрующих элементов на наличие загрязнений. Очистка корпуса. | - 30 календарных дней |
| - 7.4 |  | - SDM 63 | - 1 | - Поплавковый расходомер тип 350 с магнитом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 7.5 |  | - FIC 008 | - 1 | - Датчик GK15 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.6 |  | - FIA+007 | - 1 | - Выключатель концевой GK10 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 7.7 |  | - F03 | - 1 | - Сетчатый фильтр тип 305 PVC-U | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.8 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - Многопараметрический контроллер (трансмиттер) Signet 9900 SmartPro | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Произвести очистку корпуса прибора и передней панели. | - 30 календарных дней |
| - 7.9 |  | - - | - 1 | - Контроллер GMA 200-MT6 | - Визуальный осмотр. Проверка рабочего дисплея на наличие повреждений. Функциональная проверка. | - 30 календарных дней |
| - 7.10 |  | - - | - 1 | - Датчик концентрации метана в помещении (трансмиттер) CC28D | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Функциональная проверка. Проверка на наличие загрязнений. | - 30 календарных дней |
| - 7.11 |  | - - | - 1 | - Сигнальная сирена WM непрерывный тон 24VACGY | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса. | - 30 календарных дней |
| - 7.12 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - Интеллектуальный электронный датчик pH/ОВП типа 2751-1 DryLoc | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.13 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - pH/ОВП-электрод типа 2724/2726 DryLoc | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка твердых и мягких покрытий, маслянистых и органических покрытий, платиновых покрытий ОВП | - 30 календарных дней |
| - 7.14 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - Фитинг для монтажа pH/ОВП-электрода | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.15 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - Выходной модуль 4-20 мA | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.16 |  | - - | - 1 | - Шкала специальная для поплавкового расходомера тип 350 | - Визуальный осмотр | - 30 календарных дней |
| - 7.17 |  | - P 05 | - 1 | - Насос центробежный SHM 65-50 | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка рабочих параметров. Проверка винтовых соединений. Проверка рабочего колеса, подшипников скольжения, подшипниковых втулок, колец круглого сечения. | - 30 календарных дней |
| - 7.18 |  | - PI 010 | - 1 | - Мембранный переходник манометра MDM 902 с манометром | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. Проверка соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 7.19 |  | - SDM 10 | - 1 | - Расходомер DFM 350 PVC-U с магнитом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 7.20 |  | - FIA- 006 | - 1 | - Герконовый концевой переключатель ZE951 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.21 |  | - KHE 13 | - 1 | - Шаровой кран C200 DN 32 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. Проверка функционирования. Очистка. | - 30 календарных дней |
| - 7.22 |  | - KHE 18.1, 18.2, 18.3 | - 3 | - Шаровой кран C200 DN 40 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. Проверка функционирования. Очистка. | - 30 календарных дней |
| - 7.23 |  | - KHE 18.1, 18.2, 18.3, KHE 13 | - 4 | - Электропривод J4C-S20 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.24 |  | - LA+ 001, LC 002, LC 003 | - 3 | - Магнитный переключатель HMW/3/32 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.25 |  | - - | - 3 | - PP-поплавок со встроенным магнитом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.26 |  | - AKE 1.1, 1.2 | - 2 | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом DN 80 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка фланцев на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.27 |  | - AK 2.1, 2.2 | - 2 | - Затвор поворотный дисковый DN 80 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцев на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.28 |  | - KH34.n/KH36.n | - 2 | - Коллектор IN-KH6 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.29 |  | - - | - 1 | - Барьерная труба PEX | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.30 |  | - LA- 009 | - 1 | - Датчик уровня NKP-1401/1 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.31 |  | - P 40 | - 1 | - Перистальтический насос B3-VPER | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка уровня реагента в емкости. Проверка условий работы насоса. | - 30 календарных дней |
| - 7.32 |  | - - | - 1 | - Взрывозащищенный вентилятор EZQ 20/4 с заслонкой AS 20 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка функционирования. Очистка заслонок. | - 30 календарных дней |
| - 7.33 |  | - F 21, DM 22, PI 012 | - 1 | - Бытовая водопроводная станция BWTBolero | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка фильтрующих элементов. | - 30 календарных дней |
| - 7.34 |  | - KHE 25 | - 1 | - Электрический шаровой клапан | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.35 |  | - B1 | - 1 | - Реактор | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.36 |  | - - | - 1 | - Цилиндрическая сетка для сетчатого фильтра тип 305, PVC-U | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 8 |  | - Узел управления |  |  |  |  |
| - 8.1 |  | - - | - 4 | - Затвор поворотный дисковый DN300 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 8.2 |  | - - | - 4 | - Шаровой кран полнопроходной DN20 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 8.3 |  | - - | - 4 | - Шаровой кран полнопроходной DN15 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие | - 30 календарных дней |
| - 8.4 |  | - - | - - | - Трубопроводы, фланцы, ниппели, тройники, втулки, болты, гайки, отводы | - Проверка герметичности, протяжка всех резьбовых и фланцевых соединений системы. Контроль сварных швов | - 30 календарных дней |

Расходные материалы, необходимые для ТО-3 и входящие в его стоимость

| - № п/п | - Наименование | - количество | - ед.из. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Калибровочные газы для системы газоанализа (1 баллон (СН4, СO2) и 1 баллон (Н2S)) | - 2 | - шт (баллон) |
| - 2 | - Калибровочные газы для проверки аварийной ситуации | - 1 | - шт (баллон) |
| - 3 | - Масло для газокомпрессорной станции, ремни и подшипники | - 5 | - литр |
| - 4 | - Тканный фильтр | - 4 | - шт |
| - 5 | - Краска, оптирочный материал, кисточки, щетки, растворители, очистительные жидкости, смазочные материалы | - 1 | - Компл. |

ТО№4

Период проведения: с 01.12.2023 и по 31.12.2023

| - Наименование обслуживаемого узла:_____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № п/п |  | - Номер детали | - Количество (шт.) | - Наименование детали | - Наименование операций по техническому обслуживанию | - Гарантийный срок |  |
| - 1 | - Газовые скважины ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.1- ГС 2.15, ГС 3.1- ГС 3.10, ГС 4.1- ГС 4.10, ГС 5.1- ГС 5.10 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 |  |  | - 56 | - Оголовок газовой скважины | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов, коррозии. При необходимости очистка и покраска. Проверка соосности оголовка газовой скважины. Проверка состояния уплотнения из геомембраны HDPE вокруг оголовка газовой скважины. Проверка на наличие утечек свалочного газа. Проверка на наличие подсоса воздуха. | - 30 календарных дней |  |
| - 2 |  | - Газосборная станция № 1 на 12 подключений (ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.4) |  |  |  |  |  |
| - 2.1 |  |  | - 5 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 2.2 |  |  | - 56 | - Шаровой кран DN20 (подключенные трубопроводы к ГСТ)* | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 2.3 |  |  | - 19 | - Шаровой кран DN20 (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 2.4 |  |  | - 56 | - Шаровой кран DN15 (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 2.5 |  |  | - 19 | - Шаровой кран DN15 (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 2.6 |  |  | - 56 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. | - 30 календарных дней |  |
| - 2.7 |  |  | - 19 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. | - 30 календарных дней |  |
| - 2.8 |  |  | - - | - Трубопроводы, трубные соединения, фланцы, болты | - Проверка герметичности, протяжка всех резьбовых и фланцевых соединений системы. Контроль сварных швов | - 30 календарных дней |  |
| - 2.9 |  |  | - - | - Стойки для крепления газовой балки | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. При необходимости регулировка и ремонт | - 30 календарных дней |  |
| - 3 |  | - Сборники конденсата 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  |
| - 3.1 |  |  | - 6 | - Сборник конденсата | - Проверка уровня конденсата. При необходимости – откачка. - В случае низкого уровня или отсутствия конденсата необходимо долить жидкость для создания водного барьера | - 30 календарных дней |  |
| - 3.2 |  |  | - 6 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN300 со штурвалом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4 |  | - Газокомпрессорная станция и высокотемпературная факельная установка |  |  |  |  |  |
| - 4.1 |  | - HV1000, HV1010, HV1016, HV1030, HV1034, HV2122, HV2222 | - 7 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN200 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.2 |  | - HV1004, HV1040, HV1074, HV1080, HV2104, HV2204, HV3000, HV8000, HV9004 | - 9 | - Шаровой кран 1/2" BVE22FT.012.SST | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.3 |  | - FL1020, FL1026 | - 2 | - Газовый фильтр GFK 200F10-3 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.4 |  | - PT1048, PT3008, PT7006, PT7016 | - 4 | - Преобразователь давления Cerabar PMC51 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.5 |  | - LT1064 | - 1 | - Вибрационный датчик предельного уровня LiquiphantMFTL50 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.6 |  | - HV1066, HV7007 | - 2 | - Шаровой кран 1" BVE22FT.100.SST | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.7 |  | - ТК1060 | - 1 | - Демистер | - Визуальная проверка. Слив конденсата (при необходимости чаще) | - 30 календарных дней |  |
| - 4.8 |  | - PI1006, PI1042, PI1076, PI2106, PI2206 | - 5 | - Манометр -160…0 мбар G1/2" | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка показаний | - 30 календарных дней |  |
| - 4.9 |  | - TI1054 | - 1 | - Биметаллический термометр 0…100°С | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Произвести очистку при необходимости. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.10 |  | - HV2100, HV2200 | - 2 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.11 |  | - FA2102, FA2202 | - 2 | - Пламегаситель Cashco 6B1UY | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.12 |  | - MSB2112, MSB2212 | - 2 | - Газодувка GB100 | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса двигателя при необходимости. Проверка состояния охлаждающего вентилятора при необходимости. Проверка состояния кабельных лотков, уплотнений кабельных вводов и уплотнений клеммной коробки при необходимости. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.13 |  | - 2110, 2114, 2210, 2214 | - 4 | - Компенсатор металлический | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.14 |  | - NV2120, NV2220 | - 2 | - Поворотный обратный клапан RheaDN150 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.15 |  | - FT3012 | - 1 | - Ультразвуковой расходомер Proline Prosonic Flow B 200 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.16 |  | - PI3002 | - 1 | - Манометр 0... 400 мбар KP120 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4,17 |  | - TI3006 | - 1 | - Биметаллический термометр 0°С …100°С | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.18 |  | - AV7002 | - 1 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с электроприводом Ebro | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.19 |  | - PSH7010 | - 1 | - Датчик-реле давления газа DG 50 UG-4 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.20 |  | - AV7012 | - 1 | - Запорный клапан VK 200 с приводом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.21 |  | - FA7014 | - 1 | - Пламегаситель FA-E-IIA1 Protego | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности и плавности хода | - 30 календарных дней |  |
| - 4.22 |  | - ТТ7024 | - 1 | - Термопара 1x Pt 10 Rh-Pt "S" Jumo | - Проверка. Замена термопары при работе > 100.000 циклов при необходимости | - 30 календарных дней |  |
| - 4.23 |  | - GF8008, GF9008 | - 2 | - Газовый фильтр GFK 15R10-6 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.24 |  | - PR8010, PR9010 | - 2 | - Регулятор давления GDJ15R04-0 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка мембран и уплотнений на износ при необходимости. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.25 |  | - AV8016 | - 1 | - Электромагнитный газовый клапан VAS 115R/NW 1/2" | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.26 |  | - PB8022 | - 1 | - Запальный электрод FE 200 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.27 |  | - UV8024 | - 1 | - УФ-датчик UVS 10 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Замена при необходимости. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.28 |  | - GA9000 | - 1 | - Система газоанализа Biogas 3000 | - Визуальный осмотр. Проверка системы на предмет повреждений. Проверка винтов на видимые признаки коррозии | - 30 календарных дней |  |
| - 4.29 |  | - GD-WTP11004, GD-WTP11006 | - 2 | - Датчик концентрации метана НС100 в помещении с контроллером GMC8022 | - Замена датчика при необходимости | - 30 календарных дней |  |
| - 4.30 |  | - 48А1 | - 1 | - Универсальный регистратор с графическим дисплеем EcographTRSG35 - С1А | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.31 |  | - 42А1 | - 1 | - Автомат управления горелкой Kromschroeder ВCU 370 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.32 |  | - 60А1 | - 1 | - Программируемый контроллер S7-1200 процессор 1214 CSiemens 6ES7214 1AG40-0XВ0 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.33 |  | - CTR10000 | - 1 | - Электрический шкаф управления | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности | - 30 календарных дней |  |
| - 4.34 |  | - TSAH2118, TSAH2218 | - 2 | - Реле температуры Danfoss KPS79 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.35 |  | - ТТ3014 | - 1 | - Датчик температуры TM131 | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.36 |  | - ACT7026 | - 1 | - Электропривод BELIMOSM230A для воздушной заслонки | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.37 |  | - PB8022 | - 1 | - Запальный трансформатор TGI 7,5-12/100W | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка функционирования. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.38 |  | - HTF-FLAP7028 | - 1 | - Воздушные заслонки 1560x1560 | - Визуальная проверка. Проверить функционирование и плавность работы. Очистка при необходимости. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.39 |  | - FA8020 | - 1 | - Пламегаситель1/2" KITO | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверить на наличие загрязнений. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.40 |  | - Х8018 | - 1 | - Гибкий шланг пилотной горелки | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.41 |  | - PB8022 | - 1 | - Держатель запальных электродов | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.42 |  | - PB8022 | - 1 | - Соединительные элементы к электродам 90°Ø 4 мм | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.43 |  | - ТТ3014 | - 1 | - Датчик температуры TM131 | - Проведение калибровки при необходимости | - 30 календарных дней |  |
| - 4.44 |  | - PB8022 | - 1 | - Запальная горелка | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.45 |  | - HTF-BC7020 | - 1 | - Камера сгорания 2069х6000х4 | - Визуальная проверка. Проверка камеры сгорания на наличие окалины, повреждений и износа. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.46 |  | - HTF-INS7020 | - 1 | - Керамическая изоляция камеры сгорания факела L= 6000 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.47 |  | - HTF-SUP7022 | - 1 | - Опорная конструкция Ø 2069x2000х800 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.48 |  | - 48А1 | - 1 | - Контейнер 6060х2430х2560 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на наличие дефектов, течь, ржавчину. При необходимости очистка и покраска. | - 30 календарных дней |  |
| - 5 |  | - Система осушки |  |  |  |  |  |
| - 5.1 |  | - - | - 1 | - Автоматический воздухоотводчик Flexvent | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 5.2 |  | - - | - 1 | - Регулирующий вентиль | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 5.3 |  | - - | - 1 | - Манометр 0…6 бар | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 5.4 |  | - - | - 1 | - Датчик температуры GTF | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 5.5 |  | - - | - 1 | - Двухходовой шаровой кран ZA | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 5.6 |  | - - | - 1 | - Центробежный насос СМ | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Произвести очистку при необходимости |  | - 30 календарных дней |
| - 5.7 |  | - - | - 1 | - Шаровой кран KFE | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 6 |  | - Фильтр с активированным углем |  |  |  |  |  |
| - 6.1 |  | - HV4027, HV4037, HV4047 | - 3 | - Двухходовой шаровой кран 1" ЕК | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 6.2 |  | - - | - 12 | - Двухходовой шаровой кран 1/2" ЕК | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 6.3 |  | - HV4024, HV4028, HV4034, HV4038, HV4044, HV4048 | - 6 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый Z 014-ADN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 6.4 |  | - HV4045 | - 1 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 6.5 |  | - HV4050, HV4052, HV4054 | - 3 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN200 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 6.6 |  | - - | - 2 | - Трап с платформой Krause | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений и коррозии |  | - 30 календарных дней |
| - 7 |  | - Биоскруббер |  |  |  |  |  |
| - 7.1 |  | - KHE 37 | - 1 | - Двухходовой запорный шаровой кран с электроприводом Belimo | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.2 |  | - AKE 62 | - 1 | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом Belimo | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.3 |  | - V 60 | - 1 | - Вихревой вентилятор (воздуходувка) 1SD 810-50/5,50 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.4 |  | - SDM 63 | - 1 | - Поплавковый расходомер тип 350 с магнитом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 7.5 |  | - FIC 008 | - 1 | - Датчик GK15 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.6 |  | - FIA+007 | - 1 | - Выключатель концевой GK10 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 7.7 |  | - F03 | - 1 | - Сетчатый фильтр тип 305 PVC-U | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.8 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - Многопараметрический контроллер (трансмиттер) Signet 9900 SmartPro | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.9 |  | - - | - 1 | - Контроллер GMA 200-MT6 | - Визуальный осмотр. Проверка рабочего дисплея на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.10 |  | - - | - 1 | - Датчик концентрации метана в помещении (трансмиттер) CC28D | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.11 |  | - - | - 1 | - Сигнальная сирена WM непрерывный тон 24VACGY | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.12 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - Интеллектуальный электронный датчик pH/ОВП типа 2751-1 DryLoc | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.13 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - pH/ОВП-электрод типа 2724/2726 DryLoc | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.14 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - Фитинг для монтажа pH/ОВП-электрода | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.15 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - Выходной модуль 4-20 мA | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.16 |  | - - | - 1 | - Шкала специальная для поплавкового расходомера тип 350 | - Визуальный осмотр |  | - 30 календарных дней |
| - 7.17 |  | - P 05 | - 1 | - Насос центробежный SHM 65-50 | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности |  | - 30 календарных дней |
| - 7.18 |  | - PI 010 | - 1 | - Мембранный переходник манометра MDM 902 с манометром | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 7.19 |  | - SDM 10 | - 1 | - Расходомер DFM 350 PVC-U с магнитом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 7.20 |  | - FIA- 006 | - 1 | - Герконовый концевой переключатель ZE951 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.21 |  | - KHE 13 | - 1 | - Шаровой кран C200 DN 32 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.22 |  | - KHE 18.1, 18.2, 18.3 | - 3 | - Шаровой кран C200 DN 40 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.23 |  | - KHE 18.1, 18.2, 18.3, KHE 13 | - 4 | - Электропривод J4C-S20 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.24 |  | - LA+ 001, LC 002, LC 003 | - 3 | - Магнитный переключатель HMW/3/32 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.25 |  | - - | - 3 | - PP-поплавок со встроенным магнитом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.26 |  | - AKE 1.1, 1.2 | - 2 | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом DN 80 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.27 |  | - AK 2.1, 2.2 | - 2 | - Затвор поворотный дисковый DN 80 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.28 |  | - KH34.n/KH36.n | - 2 | - Коллектор IN-KH6 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.29 |  | - - | - 1 | - Барьерная труба PEX | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.30 |  | - LA- 009 | - 1 | - Датчик уровня NKP-1401/1 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.31 |  | - P 40 | - 1 | - Перистальтический насос B3-VPER | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.32 |  | - - | - 1 | - Взрывозащищенный вентилятор EZQ 20/4 с заслонкой AS 20 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.33 |  | - F 21, DM 22, PI 012 | - 1 | - Бытовая водопроводная станция BWTBolero | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.34 |  | - KHE 25 | - 1 | - Электрический шаровой клапан | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.35 |  | - B1 | - 1 | - Реактор | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 8 |  | - Узел управления |  |  |  |  |  |
| - 8.1 |  | - - | - 4 | - Затвор поворотный дисковый DN300 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 8.2 |  | - - | - 4 | - Шаровой кран полнопроходной DN20 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 8.3 |  | - - | - 4 | - Шаровой кран полнопроходной DN15 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |

Расходные материалы, необходимые для ТО-4 и входящие в его стоимость:

| - № п/п | - Наименование | - количество | - ед.из. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Краска, оптирочный материал, кисточки, щетки, растворители, очистительные жидкости, смазочные материалы | - 1 | - Компл. |

ТО№5

Период проведения: с 01.01.2024 и по 31.01.2024

| - Наименование обслуживаемого узла:_____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № п/п |  | - Номер детали | - Количество (шт.) |  |  | - Наименование детали | - Наименование операций по техническому обслуживанию | - Гарантийный срок |  |
| - 1 | - Газовые скважины ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.1- ГС 2.15, ГС 3.1- ГС 3.10, ГС 4.1- ГС 4.10, ГС 5.1- ГС 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 |  |  | - 56 |  |  | - Оголовок газовой скважины | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов, коррозии. При необходимости очистка и покраска. Проверка соосности оголовка газовой скважины. Проверка состояния уплотнения из геомембраны HDPE вокруг оголовка газовой скважины. Проверка на наличие утечек свалочного газа. Проверка на наличие подсоса воздуха. | - 30 календарных дней |  |
| - 2 |  | - Газосборная станция № 1 на 12 подключений (ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.4) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 |  |  | - 5 |  |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 2.2 |  |  | - 56 |  |  | - Шаровой кран DN20 - (подключенные трубопроводы к ГСТ)* | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 2.3 |  |  | - 19 |  |  | - Шаровой кран DN20 - (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 2.4 |  |  | - 56 |  |  | - Шаровой кран DN15 - (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 2.5 |  |  | - 19 |  |  | - Шаровой кран DN15 - (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 2.6 |  |  | - 56 |  |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. | - 30 календарных дней |  |
| - 2.7 |  |  | - 19 |  |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. | - 30 календарных дней |  |
| - 2.8 |  |  | - - |  |  | - Трубопроводы, трубные соединения, фланцы, болты | - Проверка герметичности, протяжка всех резьбовых и фланцевых соединений системы. Контроль сварных швов | - 30 календарных дней |  |
| - 2.9 |  |  | - - |  |  | - Стойки для крепления газовой балки | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. При необходимости регулировка и ремонт | - 30 календарных дней |  |
| - 3 |  | - Сборники конденсата 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 |  |  | - 6 |  |  | - Сборник конденсата | - Проверка уровня конденсата. При необходимости – откачка. - В случае низкого уровня или отсутствия конденсата необходимо долить жидкость для создания водного барьера | - 30 календарных дней |  |
| - 3.2 |  |  | - 6 |  |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN300 со штурвалом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4 |  | - Газокомпрессорная станция и высокотемпературная факельная установка |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 |  | - HV1000, HV1010, HV1016, HV1030, HV1034, HV2122, HV2222 | - 7 |  |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN200 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.2 |  | - HV1004, HV1040, HV1074, HV1080, HV2104, HV2204, HV3000, HV8000, HV9004 | - 9 |  |  | - Шаровой кран 1/2" BVE22FT.012.SST | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.3 |  | - FL1020, FL1026 | - 2 |  |  | - Газовый фильтр GFK 200F10-3 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.4 |  | - PT1048, PT3008, PT7006, PT7016 | - 4 |  |  | - Преобразователь давления Cerabar PMC51 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.5 |  | - LT1064 | - 1 |  |  | - Вибрационный датчик предельного уровня LiquiphantMFTL50 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.6 |  | - HV1066, HV7007 | - 2 |  |  | - Шаровой кран 1" BVE22FT.100.SST | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.7 |  | - ТК1060 | - 1 |  |  | - Демистер | - Визуальная проверка. Слив конденсата (при необходимости чаще) | - 30 календарных дней |  |
| - 4.8 |  | - PI1006, PI1042, PI1076, PI2106, PI2206 | - 5 |  |  | - Манометр -160…0 мбар G1/2" | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка показаний | - 30 календарных дней |  |
| - 4.9 |  | - TI1054 | - 1 |  |  | - Биметаллический термометр 0…100°С | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Произвести очистку при необходимости. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.10 |  | - HV2100, HV2200 | - 2 |  |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.11 |  | - FA2102, FA2202 | - 2 |  |  | - Пламегаситель Cashco 6B1UY | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.12 |  | - MSB2112, MSB2212 | - 2 |  |  | - Газодувка GB100 | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса двигателя при необходимости. Проверка состояния охлаждающего вентилятора при необходимости. Проверка состояния кабельных лотков, уплотнений кабельных вводов и уплотнений клеммной коробки при необходимости. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.13 |  | - 2110, 2114, 2210, 2214 | - 4 |  |  | - Компенсатор металлический | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.14 |  | - NV2120, NV2220 | - 2 |  |  | - Поворотный обратный клапан RheaDN150 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.15 |  | - FT3012 | - 1 |  |  | - Ультразвуковой расходомер Proline Prosonic Flow B 200 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.16 |  | - PI3002 | - 1 |  |  | - Манометр 0... 400 мбар KP120 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4,17 |  | - TI3006 | - 1 |  |  | - Биметаллический термометр 0°С …100°С | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.18 |  | - AV7002 | - 1 |  |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с электроприводом Ebro | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.19 |  | - PSH7010 | - 1 |  |  | - Датчик-реле давления газа DG 50 UG-4 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.20 |  | - AV7012 | - 1 |  |  | - Запорный клапан VK 200 с приводом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.21 |  | - FA7014 | - 1 |  |  | - Пламегаситель FA-E-IIA1 Protego | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности и плавности хода | - 30 календарных дней |  |
| - 4.22 |  | - ТТ7024 | - 1 |  |  | - Термопара 1x Pt 10 Rh-Pt "S" Jumo | - Проверка. Замена термопары при работе > 100.000 циклов при необходимости | - 30 календарных дней |  |
| - 4.23 |  | - GF8008, GF9008 | - 2 |  |  | - Газовый фильтр GFK 15R10-6 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.24 |  | - PR8010, PR9010 | - 2 |  |  | - Регулятор давления GDJ15R04-0 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка мембран и уплотнений на износ при необходимости. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.25 |  | - AV8016 | - 1 |  |  | - Электромагнитный газовый клапан VAS 115R/NW 1/2" | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.26 |  | - PB8022 | - 1 |  |  | - Запальный электрод FE 200 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.27 |  | - UV8024 | - 1 |  |  | - УФ-датчик UVS 10 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Замена при необходимости. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.28 |  | - GA9000 | - 1 |  |  | - Система газоанализа Biogas 3000 | - Визуальный осмотр. Проверка системы на предмет повреждений. Проверка винтов на видимые признаки коррозии | - 30 календарных дней |  |
| - 4.29 |  | - GD-WTP11004, GD-WTP11006 | - 2 |  |  | - Датчик концентрации метана НС100 в помещении с контроллером GMC8022 | - Замена датчика при необходимости | - 30 календарных дней |  |
| - 4.30 |  | - 48А1 | - 1 |  |  | - Универсальный регистратор с графическим дисплеем EcographTRSG35 - С1А | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.31 |  | - 42А1 | - 1 |  |  | - Автомат управления горелкой Kromschroeder ВCU 370 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.32 |  | - 60А1 | - 1 |  |  | - Программируемый контроллер S7-1200 процессор 1214 CSiemens 6ES7214 1AG40-0XВ0 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.33 |  | - CTR10000 | - 1 |  |  | - Электрический шкаф управления | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности | - 30 календарных дней |  |
| - 4.34 |  | - TSAH2118, TSAH2218 | - 2 |  |  | - Реле температуры Danfoss KPS79 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.35 |  | - ТТ3014 | - 1 |  |  | - Датчик температуры TM131 | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.36 |  | - ACT7026 | - 1 |  |  | - Электропривод BELIMOSM230A для воздушной заслонки | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.37 |  | - PB8022 | - 1 |  |  | - Запальный трансформатор TGI 7,5-12/100W | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка функционирования. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.38 |  | - HTF-FLAP7028 | - 1 |  |  | - Воздушные заслонки 1560x1560 | - Визуальная проверка. Проверить функционирование и плавность работы. Очистка при необходимости. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.39 |  | - FA8020 | - 1 |  |  | - Пламегаситель1/2" KITO | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверить на наличие загрязнений. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.40 |  | - Х8018 | - 1 |  |  | - Гибкий шланг пилотной горелки | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.41 |  | - PB8022 | - 1 |  |  | - Держатель запальных электродов | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.42 |  | - PB8022 | - 1 |  |  | - Соединительные элементы к электродам 90°Ø 4 мм | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.43 |  | - ТТ3014 | - 1 |  |  | - Датчик температуры TM131 | - Проведение калибровки при необходимости | - 30 календарных дней |  |
| - 4.44 |  | - PB8022 | - 1 |  |  | - Запальная горелка | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.45 |  | - HTF-BC7020 | - 1 |  |  | - Камера сгорания 2069х6000х4 | - Визуальная проверка. Проверка камеры сгорания на наличие окалины, повреждений и износа. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.46 |  | - HTF-INS7020 | - 1 |  |  | - Керамическая изоляция камеры сгорания факела L= 6000 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.47 |  | - HTF-SUP7022 | - 1 |  |  | - Опорная конструкция Ø 2069x2000х800 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.48 |  | - 48А1 | - 1 |  |  | - Контейнер 6060х2430х2560 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на наличие дефектов, течь, ржавчину. При необходимости очистка и покраска. | - 30 календарных дней |  |
| - 5 |  | - Система осушки |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1 |  | - - |  | - 1 | - Автоматический воздухоотводчик Flexvent |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 5.2 |  | - - |  | - 1 | - Регулирующий вентиль |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 5.3 |  | - - |  | - 1 | - Манометр 0…6 бар |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 5.4 |  | - - |  | - 1 | - Датчик температуры GTF |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 5.5 |  | - - |  | - 1 | - Двухходовой шаровой кран ZA |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 5.6 |  | - - |  | - 1 | - Центробежный насос СМ |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Произвести очистку при необходимости |  | - 30 календарных дней |
| - 5.7 |  | - - |  | - 1 | - Шаровой кран KFE |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 6 |  | - Фильтр с активированным углем |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1 |  | - HV4027, HV4037, HV4047 |  | - 3 | - Двухходовой шаровой кран 1" ЕК |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 6.2 |  | - - |  | - 12 | - Двухходовой шаровой кран 1/2" ЕК |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 6.3 |  | - HV4024, HV4028, HV4034, HV4038, HV4044, HV4048 |  | - 6 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый Z 014-ADN150 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 6.4 |  | - HV4045 |  | - 1 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN150 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 6.5 |  | - HV4050, HV4052, HV4054 |  | - 3 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN200 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 6.6 |  | - - |  | - 2 | - Трап с платформой Krause |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений и коррозии |  | - 30 календарных дней |
| - 7 |  | - Биоскруббер |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1 |  | - KHE 37 |  | - 1 | - Двухходовой запорный шаровой кран с электроприводом Belimo |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.2 |  | - AKE 62 |  | - 1 | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом Belimo |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.3 |  | - V 60 |  | - 1 | - Вихревой вентилятор (воздуходувка) 1SD 810-50/5,50 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.4 |  | - SDM 63 |  | - 1 | - Поплавковый расходомер тип 350 с магнитом |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 7.5 |  | - FIC 008 |  | - 1 | - Датчик GK15 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.6 |  | - FIA+007 |  | - 1 | - Выключатель концевой GK10 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 7.7 |  | - F03 |  | - 1 | - Сетчатый фильтр тип 305 PVC-U |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.8 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - Многопараметрический контроллер (трансмиттер) Signet 9900 SmartPro |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.9 |  | - - |  | - 1 | - Контроллер GMA 200-MT6 |  | - Визуальный осмотр. Проверка рабочего дисплея на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.10 |  | - - |  | - 1 | - Датчик концентрации метана в помещении (трансмиттер) CC28D |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.11 |  | - - |  | - 1 | - Сигнальная сирена WM непрерывный тон 24VACGY |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.12 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - Интеллектуальный электронный датчик pH/ОВП типа 2751-1 DryLoc |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.13 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - pH/ОВП-электрод типа 2724/2726 DryLoc |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.14 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - Фитинг для монтажа pH/ОВП-электрода |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.15 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - Выходной модуль 4-20 мA |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.16 |  | - - |  | - 1 | - Шкала специальная для поплавкового расходомера тип 350 |  | - Визуальный осмотр |  | - 30 календарных дней |
| - 7.17 |  | - P 05 |  | - 1 | - Насос центробежный SHM 65-50 |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности |  | - 30 календарных дней |
| - 7.18 |  | - PI 010 |  | - 1 | - Мембранный переходник манометра MDM 902 с манометром |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 7.19 |  | - SDM 10 |  | - 1 | - Расходомер DFM 350 PVC-U с магнитом |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 7.20 |  | - FIA- 006 |  | - 1 | - Герконовый концевой переключатель ZE951 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.21 |  | - KHE 13 |  | - 1 | - Шаровой кран C200 DN 32 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.22 |  | - KHE 18.1, 18.2, 18.3 |  | - 3 | - Шаровой кран C200 DN 40 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.23 |  | - KHE 18.1, 18.2, 18.3, KHE 13 |  | - 4 | - Электропривод J4C-S20 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.24 |  | - LA+ 001, LC 002, LC 003 |  | - 3 | - Магнитный переключатель HMW/3/32 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.25 |  | - - |  | - 3 | - PP-поплавок со встроенным магнитом |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.26 |  | - AKE 1.1, 1.2 |  | - 2 | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом DN 80 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.27 |  | - AK 2.1, 2.2 |  | - 2 | - Затвор поворотный дисковый DN 80 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.28 |  | - KH34.n/KH36.n |  | - 2 | - Коллектор IN-KH6 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.29 |  | - - |  | - 1 | - Барьерная труба PEX |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.30 |  | - LA- 009 |  | - 1 | - Датчик уровня NKP-1401/1 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.31 |  | - P 40 |  | - 1 | - Перистальтический насос B3-VPER |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.32 |  | - - |  | - 1 | - Взрывозащищенный вентилятор EZQ 20/4 с заслонкой AS 20 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.33 |  | - F 21, DM 22, PI 012 |  | - 1 | - Бытовая водопроводная станция BWTBolero |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.34 |  | - KHE 25 |  | - 1 | - Электрический шаровой клапан |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.35 |  | - B1 |  | - 1 | - Реактор |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 8 |  | - Узел управления |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1 |  | - - |  | - 4 | - Затвор поворотный дисковый DN300 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 8.2 |  | - - |  | - 4 | - Шаровой кран полнопроходной DN20 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 8.3 |  | - - |  | - 4 | - Шаровой кран полнопроходной DN15 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |

Расходные материалы, необходимые для ТО-5 и входящие в его стоимость:

| - № п/п | - Наименование | - количество | - ед.из. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Краска, оптирочный материал, кисточки, щетки, растворители, очистительные жидкости, смазочные материалы | - 1 | - Компл. |

ТО№6

Период проведения: с 01.02.2024 и по 29.02.2024

| - Наименование обслуживаемого узла:_____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № п/п |  | - Номер детали | - Количество (шт.) |  | - Наименование детали | - Наименование операций по техническому обслуживанию | - Гарантийный срок |
| - 1 | - Газовые скважины ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.1- ГС 2.15, ГС 3.1- ГС 3.10, ГС 4.1- ГС 4.10, ГС 5.1- ГС 5.10 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 |  |  | - 56 |  | - Оголовок газовой скважины | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов, коррозии. При необходимости очистка и покраска. Проверка соосности оголовка газовой скважины. Проверка состояния уплотнения из геомембраны HDPE вокруг оголовка газовой скважины. Проверка на наличие утечек свалочного газа. Проверка на наличие подсоса воздуха. | - 30 календарных дней |
| - 2 |  | - Газосборная станция № 1 на 12 подключений (ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.4) |  |  |  |  |  |
| - 2.1 |  |  | - 5 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. - Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 2.2 |  |  | - 56 |  | - Шаровой кран DN20 - (подключенные трубопроводы к ГСТ)* | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. - Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 2.3 |  |  | - 19 |  | - Шаровой кран DN20 - (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 2.4 |  |  | - 56 |  | - Шаровой кран DN15 - (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 2.5 |  |  | - 19 |  | - Шаровой кран DN15 - (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 2.6 |  |  | - 56 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 2.7 |  |  | - 19 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. | - 30 календарных дней |
| - 2.8 |  |  | - - |  | - Трубопроводы, трубные соединения, фланцы, болты | - Проверка герметичности, протяжка всех резьбовых и фланцевых соединений системы. Контроль сварных швов | - 30 календарных дней |
| - 2.9 |  |  | - - |  | - Стойки для крепления газовой балки | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. При необходимости регулировка и ремонт | - 30 календарных дней |
| - 2.10 |  |  | - 5 |  | - Контейнер 6060х2438х2591 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов течь, ржавчину. При необходимости очистка и покраска | - 90 календарных дней |
| - 3 |  | - Сборники конденсата 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  |
| - 3.1 |  |  | - 6 |  | - Сборник конденсата | - Проверка уровня конденсата. При необходимости – откачка. - В случае низкого уровня или отсутствия конденсата необходимо долить жидкость для создания водного барьера | - 30 календарных дней |
| - 3.2 |  |  | - 6 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN300 со штурвалом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 3.3 |  |  | - 6 |  | - Лестница | - Визуальная проверка. Проверка на наличие повреждений и коррозии | - 90 календарных дней |
| - 3.4 |  |  | - 6 |  | - Гильза сигнального поплавка | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 90 календарных дней |
| - 3.5 |  |  | - - |  | - Трубопроводы, трубные соединения, фланцы, болты | - Диагностика состояния трубопроводов. Визуальная проверка стыков и соединений на наличие утечек. Проверка затяжки всех болтов и гаек | - 90 календарных дней |
| - 4 |  | - Газокомпрессорная станция и высокотемпературная факельная установка |  |  |  |  |  |
| - 4.1 |  | - HV1000, HV1010, HV1016, HV1030, HV1034, HV2122, HV2222 | - 7 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN200 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.2 |  | - HV1004, HV1040, HV1074, HV1080, HV2104, HV2204, HV3000, HV8000, HV9004 | - 9 |  | - Шаровой кран 1/2" BVE22FT.012.SST | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 4.3 |  | - FL1020, FL1026 | - 2 |  | - Газовый фильтр GFK 200F10-3 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка или замена сетки фильтра. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.4 |  | - PT1048, PT3008, PT7006, PT7016 | - 4 |  | - Преобразователь давления CerabarPMC51 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на герметичность. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 4.5 |  | - LT1064 | - 1 |  | - Вибрационный датчик предельного уровня LiquiphantMFTL50 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.6 |  | - HV1066, HV7007 | - 2 |  | - Шаровой кран 1" BVE22FT.100.SST | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 4.7 |  | - ТК1060 | - 1 |  | - Демистер | - Визуальная проверка. Слив конденсата (при необходимости чаще). Проверка функционирования. Проверка на наличие повреждений и утечек. | - 30 календарных дней |
| - 4.8 |  | - PI1006, PI1042, PI1076, PI2106, PI2206 | - 5 |  | - Манометр -160…0 мбар G1/2" | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка показаний | - 30 календарных дней |
| - 4.9 |  | - TI1054 | - 1 |  | - Биметаллический термометр 0…100°С | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Произвести очистку при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 4.10 |  | - HV2100, HV2200 | - 2 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.11 |  | - FA2102, FA2202 | - 2 |  | - Пламегаситель Cashco 6B1UY | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка фланцев на герметичность. Проверка вставки на наличие загрязнений. Проверка уплотнения. Проверка работоспособности терморегулятора в пламегасителе. | - 30 календарных дней |
| - 4.12 |  | - MSB2112, MSB2212 | - 2 |  | - Газодувка GB100 | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса двигателя при необходимости. Проверка состояния охлаждающего вентилятора при необходимости. Проверка состояния кабельных лотков, уплотнений кабельных вводов и уплотнений клеммной коробки при необходимости. - Проверка приводных ремней. Проверка шкива/муфты, при необходимости отцентрировать. Проверка функционирования клапана давления. Проверка обратного клапана на износ и герметичность. Проверка всасывающего фильтра. Проверка уровня масла, при необходимости заменить. Замена смазки при необходимости. Проверка на износ подшипников или шестерни. | - 30 календарных дней |
| - 4.13 |  | - 2110, 2114, 2210, 2214 | - 4 |  | - Компенсатор металлический | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности, на наличие повреждений и смещения. | - 30 календарных дней |
| - 4.14 |  | - NV2120, NV2220 | - 2 |  | - Поворотный обратный клапан RheaDN150 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.15 |  | - FT3012 | - 1 |  | - Ультразвуковой расходомер ProlineProsonicFlowB 200 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.16 |  | - PI3002 | - 1 |  | - Манометр 0... 400 мбар KP120 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4,17 |  | - TI3006 | - 1 |  | - Биметаллический термометр 0°С …100°С | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.18 |  | - AV7002 | - 1 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с электроприводом Ebro | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка подключений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.19 |  | - PSH7010 | - 1 |  | - Датчик-реле давления газа DG 50 UG-4 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 4.20 |  | - AV7012 | - 1 |  | - Запорный клапан VK 200 с приводом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Открыть и закрыть клапан, обратить внимание на изменение давления. Проверить электропроводку. | - 30 календарных дней |
| - 4.21 |  | - FA7014 | - 1 |  | - Пламегаситель FA-E-IIA1 Protego | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцев на герметичность. Проверка вставки на наличие загрязнений. Проверка уплотнения. Проверка работоспособности терморегулятора в пламегасителе. | - 30 календарных дней |
| - 4.22 |  | - ТТ7024 | - 1 |  | - Термопара 1x Pt 10 Rh-Pt "S" Jumo | - Проверка. Замена термопары при работе > 100.000 циклов при необходимости . Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |
| - 4.23 |  | - GF8008, GF9008 | - 2 |  | - Газовый фильтр GFK 15R10-6 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка или замена сетки фильтра. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.24 |  | - PR8010, PR9010 | - 2 |  | - Регулятор давления GDJ15R04-0 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка мембран и уплотнений на износ при необходимости.Проверка на герметичность.Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 4.25 |  | - AV8016 | - 1 |  | - Электромагнитный газовый клапан VAS 115R/NW 1/2" | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Открыть и закрыть клапан, обратить внимание на изменение давления. Проверить электропроводку. Проверка подключений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.26 |  | - PB8022 | - 1 |  | - Запальный электрод FE 200 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка функционирования системы розжига, керамической облицовки. Регулировка зазора электрода. Замена в случае необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 4.27 |  | - UV8024 | - 1 |  | - УФ-датчик UVS 10 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Замена при необходимости. Проверка работоспособности. Проверка на наличие загрязнений. Проверка функционирования. | - 30 календарных дней |
| - 4.28 |  | - GA9000 | - 1 |  | - Система газоанализа Biogas 3000 | - Визуальный осмотр. Проверка системы на предмет повреждений. Проверка винтов на видимые признаки коррозии. Проверка прокладки главного корпуса на наличие повреждений. Проверка внутренней части корпуса. Затяжка винтов. Проверка клемм, при необходимости протяжка. Проверка конденсата. Слив конденсата при необходимости. Проверка фильтра уловителя и при необходимости его замена. Проверка встроенного фильтра PTFE на наличие загрязнения и замена при необходимости. Проверка давления. Проверка работоспособности, правильности отображения и вывод сигнала тревоги с чистым воздухом и проверочным газом. - Проверка выполнения логической программы. Проведение калибровки. Проверка порогового значения срабатывания аварийного сигнала. - Проверка расхода проб газа на анализаторы. Проверка работы клапанов, фильтра тонкой очистки, фильтрующую прокладку на наличие загрязнений. При необходимости замена. Проверка работы пробоотборных насосов. - Проверка работы магнитных клапанов. | - 30 календарных дней |
| - 4.29 |  | - GD-WTP11004, GD-WTP11006 | - 2 |  | - Датчик концентрации метана НС100 в помещении с контроллером GMC8022 | - Замена датчика при необходимости. Визуальная проверка. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности, правильности отображения и вывод сигнала тревоги с чистым воздухом и проверочным газом. Выполнение логической программы. | - 30 календарных дней |
| - 4.30 |  | - 48А1 | - 1 |  | - Универсальный регистратор с графическим дисплеем EcographTRSG35 - С1А | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверить на функционирование измерительный прибор. | - 30 календарных дней |
| - 4.31 |  | - 42А1 | - 1 |  | - Автомат управления горелкой Kromschroeder ВCU 370 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверить функционирование и плавность работы. Проверка функции безопасности. Проверка заданных и фактических значений. | - 30 календарных дней |
| - 4.32 |  | - 60А1 | - 1 |  | - Программируемый контроллер S7-1200 процессор 1214 CSiemens 6ES7214 1AG40-0XВ0 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка контактов. При необходимости протяжка. | - 30 календарных дней |
| - 4.33 |  | - CTR10000 | - 1 |  | - Электрический шкаф управления | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка контактов. При необходимости протяжка. Замена фильтрующего элемента. | - 30 календарных дней |
| - 4.34 |  | - TSAH2118, TSAH2218 | - 2 |  | - Реле температуры DanfossKPS79 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.35 |  | - ТТ3014 | - 1 |  | - Датчик температуры TM131 | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.36 |  | - ACT7026 | - 1 |  | - Электропривод BELIMOSM230A для воздушной заслонки | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 4.37 |  | - PB8022 | - 1 |  | - Запальный трансформатор TGI 7,5-12/100W | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка функционирования. | - 30 календарных дней |
| - 4.38 |  | - HTF-FLAP7028 | - 1 |  | - Воздушные заслонки 1560x1560 | - Визуальная проверка. Проверить функционирование и плавность работы. Очистка при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 4.39 |  | - FA8020 | - 1 |  | - Пламегаситель1/2" KITO | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверить на наличие загрязнений. | - 30 календарных дней |
| - 4.40 |  | - Х8018 | - 1 |  | - Гибкий шланг пилотной горелки | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |
| - 4.41 |  | - PB8022 | - 1 |  | - Держатель запальных электродов | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.42 |  | - PB8022 | - 1 |  | - Соединительные элементы к электродам 90°Ø 4 мм | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |
| - 4.43 |  | - ТТ3014 | - 1 |  | - Датчик температуры TM131 | - Проведение калибровки при необходимости | - 30 календарных дней |
| - 4.44 |  | - PB8022 | - 1 |  | - Запальная горелка | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 44.45 |  | - HTF-BC7020 | - 1 |  | - Камера сгорания 2069х6000х4 | - Визуальная проверка. Проверка камеры сгорания на наличие окалины, повреждений и износа. | - 30 календарных дней |
| - 4.46 |  | - HTF-INS7020 | - 1 |  | - Керамическая изоляция камеры сгорания факела L= 6000 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.47 |  | - HTF-SUP7022 | - 1 |  | - Опорная конструкция Ø 2069x2000х800 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.48 |  | - 48А1 | - 1 |  | - Контейнер 6060х2430х2560 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на наличие дефектов, течь, ржавчину. При необходимости очистка и покраска. | - 30 календарных дней |
| - 5 |  | - Система осушки |  |  |  |  |  |
| - 5.1 |  | - - |  | - 1 | - Автоматический воздухоотводчик Flexvent | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности. При необходимости очистка. | - 30 календарных дней |
| - 5.2 |  | - - |  | - 1 | - Регулирующий вентиль | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 5.3 |  | - - |  | - 1 | - Манометр 0…6 бар | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.4 |  | - - |  | - 1 | - Датчик температуры GTF | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 5.5 |  | - - |  | - 1 | - Двухходовой шаровой кран ZA | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 5.6 |  | - - |  | - 1 | - Центробежный насос СМ | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Произвести очистку при необходимости. Проверка смазки подшипников. | - 30 календарных дней |
| - 5.7 |  | - - |  | - 1 | - Шаровой кран KFE | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 5.8 |  | - - |  | - 1 | - Мембранный расширительный бак Reflex | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.9 |  | - - |  | - 1 | - Предохранительный клапан G12 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода | - 30 календарных дней |
| - 5.10 |  | - - |  | - 1 | - Реле давления DSF | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка на загрязнение и повреждение. Замена при необходимости | - 30 календарных дней |
| - 5.11 |  | - HV4016 |  | - 1 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN200 с рукояткой | - Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 6 |  | - Фильтр с активированным углем |  |  |  |  |  |
| - 6.1 |  | - HV4027, HV4037, HV4047 |  | - 3 | - Двухходовой шаровой кран 1" ЕК | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 6.2 |  | - - |  | - 12 | - Двухходовой шаровой кран 1/2" ЕК | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 6.3 |  | - HV4024, HV4028, HV4034, HV4038, HV4044, HV4048 |  | - 6 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый Z 014-ADN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 6.4 |  | - HV4045 |  | - 1 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 6.5 |  | - HV4050, HV4052, HV4054 |  | - 3 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN200 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 6.6 |  | - - |  | - 2 | - Трап с платформой Krause | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений и коррозии. Очистка и обезжиривание. Проверка компонентов. Смазка движущихся частей. | - 30 календарных дней |
| - 7 |  | - Биоскруббер |  |  |  |  |  |
| - 7.1 |  | - KHE 37 |  | - 1 | - Двухходовой запорный шаровой кран с электроприводом Belimo | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.2 |  | - AKE 62 |  | - 1 | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом Belimo | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцев на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.3 |  | - V 60 |  | - 1 | - Вихревой вентилятор (воздуходувка) 1SD 810-50/5,50 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности перепускного клапана. Проверка фильтрующих элементов на наличие загрязнений. Очистка корпуса. | - 30 календарных дней |
| - 7.4 |  | - SDM 63 |  | - 1 | - Поплавковый расходомер тип 350 с магнитом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. Проверка функционирования. Проверка на герметичность соединений. | - 30 календарных дней |
| - 7.5 |  | - FIC 008 |  | - 1 | - Датчик GK15 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.6 |  | - FIA+007 |  | - 1 | - Выключатель концевой GK10 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 7.7 |  | - F03 |  | - 1 | - Сетчатый фильтр тип 305 PVC-U | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.8 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - Многопараметрический контроллер (трансмиттер) Signet 9900 SmartPro | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Произвести очистку корпуса прибора и передней панели. | - 30 календарных дней |
| - 7.9 |  | - - |  | - 1 | - Контроллер GMA 200-MT6 | - Визуальный осмотр. Проверка рабочего дисплея на наличие повреждений. Функциональная проверка. | - 30 календарных дней |
| - 7.10 |  | - - |  | - 1 | - Датчик концентрации метана в помещении (трансмиттер) CC28D | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Функциональная проверка. Проверка на наличие загрязнений. | - 30 календарных дней |
| - 7.11 |  | - - |  | - 1 | - Сигнальная сирена WM непрерывный тон 24VACGY | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса. | - 30 календарных дней |
| - 7.12 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - Интеллектуальный электронный датчик pH/ОВП типа 2751-1 DryLoc | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.13 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - pH/ОВП-электрод типа 2724/2726 DryLoc | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка твердых и мягких покрытий, маслянистых и органических покрытий, платиновых покрытий ОВП | - 30 календарных дней |
| - 7.14 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - Фитинг для монтажа pH/ОВП-электрода | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.15 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - Выходной модуль 4-20 мA | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.16 |  | - - |  | - 1 | - Шкала специальная для поплавкового расходомера тип 350 | - Визуальный осмотр | - 30 календарных дней |
| - 7.17 |  | - P 05 |  | - 1 | - Насос центробежный SHM 65-50 | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка рабочих параметров. Проверка винтовых соединений. Проверка рабочего колеса, подшипников скольжения, подшипниковых втулок, колец круглого сечения. | - 30 календарных дней |
| - 7.18 |  | - PI 010 |  | - 1 | - Мембранный переходник манометра MDM 902 с манометром | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. Проверка соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 7.19 |  | - SDM 10 |  | - 1 | - Расходомер DFM 350 PVC-U с магнитом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. Проверка функционирования. Проверка соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 7.20 |  | - FIA- 006 |  | - 1 | - Герконовый концевой переключатель ZE951 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.21 |  | - KHE 13 |  | - 1 | - Шаровой кран C200 DN 32 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. Проверка функционирования. Очистка. | - 30 календарных дней |
| - 7.22 |  | - KHE 18.1, 18.2, 18.3 |  | - 3 | - Шаровой кран C200 DN 40 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. Проверка функционирования. Очистка. | - 30 календарных дней |
| - 7.23 |  | - KHE 18.1, 18.2, 18.3, KHE 13 |  | - 4 | - Электропривод J4C-S20 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.24 |  | - LA+ 001, LC 002, LC 003 |  | - 3 | - Магнитный переключатель HMW/3/32 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.25 |  | - - |  | - 3 | - PP-поплавок со встроенным магнитом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.26 |  | - AKE 1.1, 1.2 |  | - 2 | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом DN 80 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка фланцев на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.27 |  | - AK 2.1, 2.2 |  | - 2 | - Затвор поворотный дисковый DN 80 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцев на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.28 |  | - KH34.n/KH36.n |  | - 2 | - Коллектор IN-KH6 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.29 |  | - - |  | - 1 | - Барьерная труба PEX | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.30 |  | - LA- 009 |  | - 1 | - Датчик уровня NKP-1401/1 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.31 |  | - P 40 |  | - 1 | - Перистальтический насос B3-VPER | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка уровня реагента в емкости. Проверка условий работы насоса. | - 30 календарных дней |
| - 7.32 |  | - - |  | - 1 | - Взрывозащищенный вентилятор EZQ 20/4 с заслонкой AS 20 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка функционирования. Очистка заслонок. | - 30 календарных дней |
| - 7.33 |  | - F 21, DM 22, PI 012 |  | - 1 | - Бытовая водопроводная станция BWTBolero | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка фильтрующих элементов. | - 30 календарных дней |
| - 7.34 |  | - KHE 25 |  | - 1 | - Электрический шаровой клапан | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.35 |  | - B1 |  | - 1 | - Реактор | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.36 |  | - - |  | - 1 | - Цилиндрическая сетка для сетчатого фильтра тип 305, PVC-U | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 8 |  | - Узел управления |  |  |  |  |  |
| - 8.1 |  | - - |  | - 4 | - Затвор поворотный дисковый DN300 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 8.2 |  | - - |  | - 4 | - Шаровой кран полнопроходной DN20 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 8.3 |  | - - |  | - 4 | - Шаровой кран полнопроходной DN15 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие | - 30 календарных дней |
| - 8.4 |  | - - |  | - - | - Трубопроводы, фланцы, ниппели, тройники, втулки, болты, гайки, отводы | - Проверка герметичности, протяжка всех резьбовых и фланцевых соединений системы. Контроль сварных швов | - 30 календарных дней |

Расходные материалы, необходимые для ТО-6 и входящие в его стоимость

| - № п/п | - Наименование | - количество | - ед.из. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Калибровочные газы для системы газоанализа (1 баллон (СН4, СO2) и 1 баллон (Н2S) на квартал) | - 2 | - шт (баллон) |
| - 2 | - Тканный фильтр | - 4 | - шт |
| - 3 | - Масло для газокомпрессорной станции , ремни и подшипники | - 5 | - литр |
| - 4 | - Краска, оптирочный материал, кисточки, щетки, растворители, очистительные жидкости, смазочные материалы | - 1 | - Компл. |
| - 5 | - Буферный раствор pH 2,0 500 мл. | - 1 | - шт |
| - 6 | - Буферный раствор pH 4,01 500 мл. | - 1 | - шт |
| - 7 | - Уголь активированный | - 12 000 | - тонн |

ТО№7

Период проведения: с 01.03.2024 и по 31.03.2024

| - Наименование обслуживаемого узла:_____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № п/п |  | - Номер детали | - Количество (шт.) |  | - Наименование детали | - Наименование операций по техническому обслуживанию |  | - Гарантийный срок |
| - 1 | - Газовые скважины ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.1- ГС 2.15, ГС 3.1- ГС 3.10, ГС 4.1- ГС 4.10, ГС 5.1- ГС 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 |  |  | - 56 |  | - Оголовок газовой скважины | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов, коррозии. При необходимости очистка и покраска. Проверка соосности оголовка газовой скважины. Проверка состояния уплотнения из геомембраны HDPE вокруг оголовка газовой скважины. Проверка на наличие утечек свалочного газа. Проверка на наличие подсоса воздуха. |  | - 30 календарных дней |
| - 2 |  | - Газосборная станция № 1 на 12 подключений (ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.4) |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 |  |  | - 5 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 2.2 |  |  | - 56 |  | - Шаровой кран DN20 - (подключенные трубопроводы к ГСТ)* | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 2.3 |  |  | - 19 |  | - Шаровой кран DN20 - (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 2.4 |  |  | - 56 |  | - Шаровой кран DN15 - (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 2.5 |  |  | - 19 |  | - Шаровой кран DN15 - (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 2.6 |  |  | - 56 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. |  | - 30 календарных дней |
| - 2.7 |  |  | - 19 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. |  | - 30 календарных дней |
| - 2.8 |  |  | - - |  | - Трубопроводы, трубные соединения, фланцы, болты | - Проверка герметичности, протяжка всех резьбовых и фланцевых соединений системы. Контроль сварных швов |  | - 30 календарных дней |
| - 2.9 |  |  | - - |  | - Стойки для крепления газовой балки | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. При необходимости регулировка и ремонт |  | - 30 календарных дней |
| - 3 |  | - Сборники конденсата 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 |  |  | - 6 |  | - Сборник конденсата | - Проверка уровня конденсата. При необходимости – откачка. - В случае низкого уровня или отсутствия конденсата необходимо долить жидкость для создания водного барьера |  | - 30 календарных дней |
| - 3.2 |  |  | - 6 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN300 со штурвалом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 4 |  | - Газокомпрессорная станция и высокотемпературная факельная установка |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 |  | - HV1000, HV1010, HV1016, HV1030, HV1034, HV2122, HV2222 | - 7 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN200 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 4.2 |  | - HV1004, HV1040, HV1074, HV1080, HV2104, HV2204, HV3000, HV8000, HV9004 | - 9 |  | - Шаровой кран 1/2" BVE22FT.012.SST | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.3 |  | - FL1020, FL1026 | - 2 |  | - Газовый фильтр GFK 200F10-3 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 4.4 |  | - PT1048, PT3008, PT7006, PT7016 | - 4 |  | - Преобразователь давления Cerabar PMC51 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.5 |  | - LT1064 | - 1 |  | - Вибрационный датчик предельного уровня LiquiphantMFTL50 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.6 |  | - HV1066, HV7007 | - 2 |  | - Шаровой кран 1" BVE22FT.100.SST | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.7 |  | - ТК1060 | - 1 |  | - Демистер | - Визуальная проверка. Слив конденсата (при необходимости чаще) |  | - 30 календарных дней |
| - 4.8 |  | - PI1006, PI1042, PI1076, PI2106, PI2206 | - 5 |  | - Манометр -160…0 мбар G1/2" | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка показаний |  | - 30 календарных дней |
| - 4.9 |  | - TI1054 | - 1 |  | - Биметаллический термометр 0…100°С | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Произвести очистку при необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.10 |  | - HV2100, HV2200 | - 2 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 4.11 |  | - FA2102, FA2202 | - 2 |  | - Пламегаситель Cashco 6B1UY | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.12 |  | - MSB2112, MSB2212 | - 2 |  | - Газодувка GB100 | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса двигателя при необходимости. Проверка состояния охлаждающего вентилятора при необходимости. Проверка состояния кабельных лотков, уплотнений кабельных вводов и уплотнений клеммной коробки при необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.13 |  | - 2110, 2114, 2210, 2214 | - 4 |  | - Компенсатор металлический | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.14 |  | - NV2120, NV2220 | - 2 |  | - Поворотный обратный клапан RheaDN150 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.15 |  | - FT3012 | - 1 |  | - Ультразвуковой расходомер Proline Prosonic Flow B 200 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 4.16 |  | - PI3002 | - 1 |  | - Манометр 0... 400 мбар KP120 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4,17 |  | - TI3006 | - 1 |  | - Биметаллический термометр 0°С …100°С | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 4.18 |  | - AV7002 | - 1 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с электроприводом Ebro | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 4.19 |  | - PSH7010 | - 1 |  | - Датчик-реле давления газа DG 50 UG-4 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.20 |  | - AV7012 | - 1 |  | - Запорный клапан VK 200 с приводом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.21 |  | - FA7014 | - 1 |  | - Пламегаситель FA-E-IIA1 Protego | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности и плавности хода |  | - 30 календарных дней |
| - 4.22 |  | - ТТ7024 | - 1 |  | - Термопара 1x Pt 10 Rh-Pt "S" Jumo | - Проверка. Замена термопары при работе > 100.000 циклов при необходимости |  | - 30 календарных дней |
| - 4.23 |  | - GF8008, GF9008 | - 2 |  | - Газовый фильтр GFK 15R10-6 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 4.24 |  | - PR8010, PR9010 | - 2 |  | - Регулятор давления GDJ15R04-0 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка мембран и уплотнений на износ при необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.25 |  | - AV8016 | - 1 |  | - Электромагнитный газовый клапан VAS 115R/NW 1/2" | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.26 |  | - PB8022 | - 1 |  | - Запальный электрод FE 200 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.27 |  | - UV8024 | - 1 |  | - УФ-датчик UVS 10 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Замена при необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.28 |  | - GA9000 | - 1 |  | - Система газоанализа Biogas 3000 | - Визуальный осмотр. Проверка системы на предмет повреждений. Проверка винтов на видимые признаки коррозии |  | - 30 календарных дней |
| - 4.29 |  | - GD-WTP11004, GD-WTP11006 | - 2 |  | - Датчик концентрации метана НС100 в помещении с контроллером GMC8022 | - Замена датчика при необходимости |  | - 30 календарных дней |
| - 4.30 |  | - 48А1 | - 1 |  | - Универсальный регистратор с графическим дисплеем EcographTRSG35 - С1А | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.31 |  | - 42А1 | - 1 |  | - Автомат управления горелкой Kromschroeder ВCU 370 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.32 |  | - 60А1 | - 1 |  | - Программируемый контроллер S7-1200 процессор 1214 CSiemens 6ES7214 1AG40-0XВ0 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.33 |  | - CTR10000 | - 1 |  | - Электрический шкаф управления | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности |  | - 30 календарных дней |
| - 4.34 |  | - TSAH2118, TSAH2218 | - 2 |  | - Реле температуры Danfoss KPS79 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.35 |  | - ТТ3014 | - 1 |  | - Датчик температуры TM131 | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.36 |  | - ACT7026 | - 1 |  | - Электропривод BELIMOSM230A для воздушной заслонки | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.37 |  | - PB8022 | - 1 |  | - Запальный трансформатор TGI 7,5-12/100W | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка функционирования. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.38 |  | - HTF-FLAP7028 | - 1 |  | - Воздушные заслонки 1560x1560 | - Визуальная проверка. Проверить функционирование и плавность работы. Очистка при необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.39 |  | - FA8020 | - 1 |  | - Пламегаситель1/2" KITO | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверить на наличие загрязнений. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.40 |  | - Х8018 | - 1 |  | - Гибкий шланг пилотной горелки | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.41 |  | - PB8022 | - 1 |  | - Держатель запальных электродов | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.42 |  | - PB8022 | - 1 |  | - Соединительные элементы к электродам 90°Ø 4 мм | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.43 |  | - ТТ3014 | - 1 |  | - Датчик температуры TM131 | - Проведение калибровки при необходимости |  | - 30 календарных дней |
| - 4.44 |  | - PB8022 | - 1 |  | - Запальная горелка | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.45 |  | - HTF-BC7020 | - 1 |  | - Камера сгорания 2069х6000х4 | - Визуальная проверка. Проверка камеры сгорания на наличие окалины, повреждений и износа. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.46 |  | - HTF-INS7020 | - 1 |  | - Керамическая изоляция камеры сгорания факела L= 6000 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.47 |  | - HTF-SUP7022 | - 1 |  | - Опорная конструкция Ø 2069x2000х800 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.48 |  | - 48А1 | - 1 |  | - Контейнер 6060х2430х2560 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на наличие дефектов, течь, ржавчину. При необходимости очистка и покраска. |  | - 30 календарных дней |
| - 5 |  | - Система осушки |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1 |  | - - |  | - 1 | - Автоматический воздухоотводчик Flexvent | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 5.2 |  | - - |  | - 1 | - Регулирующий вентиль | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 5.3 |  | - - |  | - 1 | - Манометр 0…6 бар | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 5.4 |  | - - |  | - 1 | - Датчик температуры GTF | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 5.5 |  | - - |  | - 1 | - Двухходовой шаровой кран ZA | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 5.6 |  | - - |  | - 1 | - Центробежный насос СМ | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Произвести очистку при необходимости | - 30 календарных дней |  |
| - 5.7 |  | - - |  | - 1 | - Шаровой кран KFE | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 6 |  | - Фильтр с активированным углем |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1 |  | - HV4027, HV4037, HV4047 |  | - 3 | - Двухходовой шаровой кран 1" ЕК | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 6.2 |  | - - |  | - 12 | - Двухходовой шаровой кран 1/2" ЕК | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 6.3 |  | - HV4024, HV4028, HV4034, HV4038, HV4044, HV4048 |  | - 6 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый Z 014-ADN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 6.4 |  | - HV4045 |  | - 1 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 6.5 |  | - HV4050, HV4052, HV4054 |  | - 3 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN200 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 6.6 |  | - - |  | - 2 | - Трап с платформой Krause | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений и коррозии | - 30 календарных дней |  |
| - 7 |  | - Биоскруббер |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1 |  | - KHE 37 |  | - 1 | - Двухходовой запорный шаровой кран с электроприводом Belimo | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 7.2 |  | - AKE 62 |  | - 1 | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом Belimo | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 7.3 |  | - V 60 |  | - 1 | - Вихревой вентилятор (воздуходувка) 1SD 810-50/5,50 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 7.4 |  | - SDM 63 |  | - 1 | - Поплавковый расходомер тип 350 с магнитом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. | - 30 календарных дней |  |
| - 7.5 |  | - FIC 008 |  | - 1 | - Датчик GK15 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 7.6 |  | - FIA+007 |  | - 1 | - Выключатель концевой GK10 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 7.7 |  | - F03 |  | - 1 | - Сетчатый фильтр тип 305 PVC-U | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 7.8 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - Многопараметрический контроллер (трансмиттер) Signet 9900 SmartPro | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 7.9 |  | - - |  | - 1 | - Контроллер GMA 200-MT6 | - Визуальный осмотр. Проверка рабочего дисплея на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 7.10 |  | - - |  | - 1 | - Датчик концентрации метана в помещении (трансмиттер) CC28D | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 7.11 |  | - - |  | - 1 | - Сигнальная сирена WM непрерывный тон 24VACGY | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 7.12 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - Интеллектуальный электронный датчик pH/ОВП типа 2751-1 DryLoc | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 7.13 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - pH/ОВП-электрод типа 2724/2726 DryLoc | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 7.14 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - Фитинг для монтажа pH/ОВП-электрода | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 7.15 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - Выходной модуль 4-20 мA | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 7.16 |  | - - |  | - 1 | - Шкала специальная для поплавкового расходомера тип 350 | - Визуальный осмотр | - 30 календарных дней |  |
| - 7.17 |  | - P 05 |  | - 1 | - Насос центробежный SHM 65-50 | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности | - 30 календарных дней |  |
| - 7.18 |  | - PI 010 |  | - 1 | - Мембранный переходник манометра MDM 902 с манометром | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. | - 30 календарных дней |  |
| - 7.19 |  | - SDM 10 |  | - 1 | - Расходомер DFM 350 PVC-U с магнитом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. | - 30 календарных дней |  |
| - 7.20 |  | - FIA- 006 |  | - 1 | - Герконовый концевой переключатель ZE951 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 7.21 |  | - KHE 13 |  | - 1 | - Шаровой кран C200 DN 32 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 7.22 |  | - KHE 18.1, 18.2, 18.3 |  | - 3 | - Шаровой кран C200 DN 40 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 7.23 |  | - KHE 18.1, 18.2, 18.3, KHE 13 |  | - 4 | - Электропривод J4C-S20 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 7.24 |  | - LA+ 001, LC 002, LC 003 |  | - 3 | - Магнитный переключатель HMW/3/32 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 7.25 |  | - - |  | - 3 | - PP-поплавок со встроенным магнитом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 7.26 |  | - AKE 1.1, 1.2 |  | - 2 | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом DN 80 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 7.27 |  | - AK 2.1, 2.2 |  | - 2 | - Затвор поворотный дисковый DN 80 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 7.28 |  | - KH34.n/KH36.n |  | - 2 | - Коллектор IN-KH6 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 7.29 |  | - - |  | - 1 | - Барьерная труба PEX | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 7.30 |  | - LA- 009 |  | - 1 | - Датчик уровня NKP-1401/1 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 7.31 |  | - P 40 |  | - 1 | - Перистальтический насос B3-VPER | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 7.32 |  | - - |  | - 1 | - Взрывозащищенный вентилятор EZQ 20/4 с заслонкой AS 20 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 7.33 |  | - F 21, DM 22, PI 012 |  | - 1 | - Бытовая водопроводная станция BWTBolero | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 7.34 |  | - KHE 25 |  | - 1 | - Электрический шаровой клапан | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 7.35 |  | - B1 |  | - 1 | - Реактор | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 8 |  | - Узел управления |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1 |  | - - |  | - 4 | - Затвор поворотный дисковый DN300 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 8.2 |  | - - |  | - 4 | - Шаровой кран полнопроходной DN20 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 8.3 |  | - - |  | - 4 | - Шаровой кран полнопроходной DN15 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |

Расходные материалы, необходимые для ТО-7 и входящие в его стоимость

| - № п/п | - Наименование | - количество | - ед.из. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Калибровочные газы для проверки аварийной ситуации | - 1 | - Шт. (баллон) |
| - 2 | - Краска, оптирочный материал, кисточки, щетки, растворители, очистительные жидкости, смазочные материалы | - 1 | - Компл. |

ТО№8

Период проведения: с 01.04.2024 и по 30.04.2024

| - Наименование обслуживаемого узла:_____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № п/п |  | - Номер детали | - Количество (шт.) | - Наименование детали | - Наименование операций по техническому обслуживанию |  | - Гарантийный срок |
| - 1 | - Газовые скважины ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.1- ГС 2.15, ГС 3.1- ГС 3.10, ГС 4.1- ГС 4.10, ГС 5.1- ГС 5.10 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 |  |  | - 56 | - Оголовок газовой скважины | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов, коррозии. При необходимости очистка и покраска. Проверка соосности оголовка газовой скважины. Проверка состояния уплотнения из геомембраны HDPE вокруг оголовка газовой скважины. Проверка на наличие утечек свалочного газа. Проверка на наличие подсоса воздуха. |  | - 30 календарных дней |
| - 2 |  | - Газосборная станция № 1 на 12 подключений (ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.4) |  |  |  |  |  |
| - 2.1 |  |  | - 5 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 2.2 |  |  | - 56 | - Шаровой кран DN20 - (подключенные трубопроводы к ГСТ)* | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 2.3 |  |  | - 19 | - Шаровой кран DN20 - (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 2.4 |  |  | - 56 | - Шаровой кран DN15 - (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 2.5 |  |  | - 19 | - Шаровой кран DN15 - (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 2.6 |  |  | - 56 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. |  | - 30 календарных дней |
| - 2.7 |  |  | - 19 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. |  | - 30 календарных дней |
| - 2.8 |  |  | - - | - Трубопроводы, трубные соединения, фланцы, болты | - Проверка герметичности, протяжка всех резьбовых и фланцевых соединений системы. Контроль сварных швов |  | - 30 календарных дней |
| - 2.9 |  |  | - - | - Стойки для крепления газовой балки | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. При необходимости регулировка и ремонт |  | - 30 календарных дней |
| - 3 |  | - Сборники конденсата 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  |
| - 3.1 |  |  | - 6 | - Сборник конденсата | - Проверка уровня конденсата. При необходимости – откачка. - В случае низкого уровня или отсутствия конденсата необходимо долить жидкость для создания водного барьера |  | - 30 календарных дней |
| - 3.2 |  |  | - 6 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN300 со штурвалом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 4 |  | - Газокомпрессорная станция и высокотемпературная факельная установка |  |  |  |  |  |
| - 4.1 |  | - HV1000, HV1010, HV1016, HV1030, HV1034, HV2122, HV2222 | - 7 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN200 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 4.2 |  | - HV1004, HV1040, HV1074, HV1080, HV2104, HV2204, HV3000, HV8000, HV9004 | - 9 | - Шаровой кран 1/2" BVE22FT.012.SST | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.3 |  | - FL1020, FL1026 | - 2 | - Газовый фильтр GFK 200F10-3 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 4.4 |  | - PT1048, PT3008, PT7006, PT7016 | - 4 | - Преобразователь давления Cerabar PMC51 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.5 |  | - LT1064 | - 1 | - Вибрационный датчик предельного уровня LiquiphantMFTL50 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.6 |  | - HV1066, HV7007 | - 2 | - Шаровой кран 1" BVE22FT.100.SST | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.7 |  | - ТК1060 | - 1 | - Демистер | - Визуальная проверка. Слив конденсата (при необходимости чаще) |  | - 30 календарных дней |
| - 4.8 |  | - PI1006, PI1042, PI1076, PI2106, PI2206 | - 5 | - Манометр -160…0 мбар G1/2" | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка показаний |  | - 30 календарных дней |
| - 4.9 |  | - TI1054 | - 1 | - Биметаллический термометр 0…100°С | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Произвести очистку при необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.10 |  | - HV2100, HV2200 | - 2 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 4.11 |  | - FA2102, FA2202 | - 2 | - Пламегаситель Cashco 6B1UY | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.12 |  | - MSB2112, MSB2212 | - 2 | - Газодувка GB100 | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса двигателя при необходимости. Проверка состояния охлаждающего вентилятора при необходимости. Проверка состояния кабельных лотков, уплотнений кабельных вводов и уплотнений клеммной коробки при необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.13 |  | - 2110, 2114, 2210, 2214 | - 4 | - Компенсатор металлический | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.14 |  | - NV2120, NV2220 | - 2 | - Поворотный обратный клапан RheaDN150 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.15 |  | - FT3012 | - 1 | - Ультразвуковой расходомер Proline Prosonic Flow B 200 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 4.16 |  | - PI3002 | - 1 | - Манометр 0... 400 мбар KP120 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4,17 |  | - TI3006 | - 1 | - Биметаллический термометр 0°С …100°С | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 4.18 |  | - AV7002 | - 1 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с электроприводом Ebro | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 4.19 |  | - PSH7010 | - 1 | - Датчик-реле давления газа DG 50 UG-4 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.20 |  | - AV7012 | - 1 | - Запорный клапан VK 200 с приводом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.21 |  | - FA7014 | - 1 | - Пламегаситель FA-E-IIA1 Protego | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности и плавности хода |  | - 30 календарных дней |
| - 4.22 |  | - ТТ7024 | - 1 | - Термопара 1x Pt 10 Rh-Pt "S" Jumo | - Проверка. Замена термопары при работе > 100.000 циклов при необходимости |  | - 30 календарных дней |
| - 4.23 |  | - GF8008, GF9008 | - 2 | - Газовый фильтр GFK 15R10-6 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 4.24 |  | - PR8010, PR9010 | - 2 | - Регулятор давления GDJ15R04-0 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка мембран и уплотнений на износ при необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.25 |  | - AV8016 | - 1 | - Электромагнитный газовый клапан VAS 115R/NW 1/2" | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.26 |  | - PB8022 | - 1 | - Запальный электрод FE 200 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.27 |  | - UV8024 | - 1 | - УФ-датчик UVS 10 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Замена при необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.28 |  | - GA9000 | - 1 | - Система газоанализа Biogas 3000 | - Визуальный осмотр. Проверка системы на предмет повреждений. Проверка винтов на видимые признаки коррозии |  | - 30 календарных дней |
| - 4.29 |  | - GD-WTP11004, GD-WTP11006 | - 2 | - Датчик концентрации метана НС100 в помещении с контроллером GMC8022 | - Замена датчика при необходимости |  | - 30 календарных дней |
| - 4.30 |  | - 48А1 | - 1 | - Универсальный регистратор с графическим дисплеем EcographTRSG35 - С1А | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.31 |  | - 42А1 | - 1 | - Автомат управления горелкой Kromschroeder ВCU 370 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.32 |  | - 60А1 | - 1 | - Программируемый контроллер S7-1200 процессор 1214 CSiemens 6ES7214 1AG40-0XВ0 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.33 |  | - CTR10000 | - 1 | - Электрический шкаф управления | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности |  | - 30 календарных дней |
| - 4.34 |  | - TSAH2118, TSAH2218 | - 2 | - Реле температуры Danfoss KPS79 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.35 |  | - ТТ3014 | - 1 | - Датчик температуры TM131 | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.36 |  | - ACT7026 | - 1 | - Электропривод BELIMOSM230A для воздушной заслонки | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.37 |  | - PB8022 | - 1 | - Запальный трансформатор TGI 7,5-12/100W | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка функционирования. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.38 |  | - HTF-FLAP7028 | - 1 | - Воздушные заслонки 1560x1560 | - Визуальная проверка. Проверить функционирование и плавность работы. Очистка при необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.39 |  | - FA8020 | - 1 | - Пламегаситель1/2" KITO | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверить на наличие загрязнений. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.40 |  | - Х8018 | - 1 | - Гибкий шланг пилотной горелки | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.41 |  | - PB8022 | - 1 | - Держатель запальных электродов | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.42 |  | - PB8022 | - 1 | - Соединительные элементы к электродам 90°Ø 4 мм | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.43 |  | - ТТ3014 | - 1 | - Датчик температуры TM131 | - Проведение калибровки при необходимости |  | - 30 календарных дней |
| - 4.44 |  | - PB8022 | - 1 | - Запальная горелка | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.45 |  | - HTF-BC7020 | - 1 | - Камера сгорания 2069х6000х4 | - Визуальная проверка. Проверка камеры сгорания на наличие окалины, повреждений и износа. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.46 |  | - HTF-INS7020 | - 1 | - Керамическая изоляция камеры сгорания факела L= 6000 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.47 |  | - HTF-SUP7022 | - 1 | - Опорная конструкция Ø 2069x2000х800 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.48 |  | - 48А1 | - 1 | - Контейнер 6060х2430х2560 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на наличие дефектов, течь, ржавчину. При необходимости очистка и покраска. |  | - 30 календарных дней |
| - 5 |  | - Система осушки |  |  |  |  |  |
| - 5.1 |  | - - | - 1 | - Автоматический воздухоотводчик Flexvent |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.2 |  | - - | - 1 | - Регулирующий вентиль |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.3 |  | - - | - 1 | - Манометр 0…6 бар |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.4 |  | - - | - 1 | - Датчик температуры GTF |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.5 |  | - - | - 1 | - Двухходовой шаровой кран ZA |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 5.6 |  | - - | - 1 | - Центробежный насос СМ |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Произвести очистку при необходимости | - 30 календарных дней |
| - 5.7 |  | - - | - 1 | - Шаровой кран KFE |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 6 |  | - Фильтр с активированным углем |  |  |  |  |  |
| - 6.1 |  | - HV4027, HV4037, HV4047 | - 3 | - Двухходовой шаровой кран 1" ЕК |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 6.2 |  | - - | - 12 | - Двухходовой шаровой кран 1/2" ЕК |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 6.3 |  | - HV4024, HV4028, HV4034, HV4038, HV4044, HV4048 | - 6 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый Z 014-ADN150 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 6.4 |  | - HV4045 | - 1 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN150 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 6.5 |  | - HV4050, HV4052, HV4054 | - 3 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN200 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 6.6 |  | - - | - 2 | - Трап с платформой Krause |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений и коррозии | - 30 календарных дней |
| - 7 |  | - Биоскруббер |  |  |  |  |  |
| - 7.1 |  | - KHE 37 | - 1 | - Двухходовой запорный шаровой кран с электроприводом Belimo |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.2 |  | - AKE 62 | - 1 | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом Belimo |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.3 |  | - V 60 | - 1 | - Вихревой вентилятор (воздуходувка) 1SD 810-50/5,50 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.4 |  | - SDM 63 | - 1 | - Поплавковый расходомер тип 350 с магнитом |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 7.5 |  | - FIC 008 | - 1 | - Датчик GK15 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.6 |  | - FIA+007 | - 1 | - Выключатель концевой GK10 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 7.7 |  | - F03 | - 1 | - Сетчатый фильтр тип 305 PVC-U |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.8 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - Многопараметрический контроллер (трансмиттер) Signet 9900 SmartPro |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.9 |  | - - | - 1 | - Контроллер GMA 200-MT6 |  | - Визуальный осмотр. Проверка рабочего дисплея на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.10 |  | - - | - 1 | - Датчик концентрации метана в помещении (трансмиттер) CC28D |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.11 |  | - - | - 1 | - Сигнальная сирена WM непрерывный тон 24VACGY |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.12 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - Интеллектуальный электронный датчик pH/ОВП типа 2751-1 DryLoc |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.13 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - pH/ОВП-электрод типа 2724/2726 DryLoc |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.14 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - Фитинг для монтажа pH/ОВП-электрода |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.15 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - Выходной модуль 4-20 мA |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.16 |  | - - | - 1 | - Шкала специальная для поплавкового расходомера тип 350 |  | - Визуальный осмотр | - 30 календарных дней |
| - 7.17 |  | - P 05 | - 1 | - Насос центробежный SHM 65-50 |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности | - 30 календарных дней |
| - 7.18 |  | - PI 010 | - 1 | - Мембранный переходник манометра MDM 902 с манометром |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 7.19 |  | - SDM 10 | - 1 | - Расходомер DFM 350 PVC-U с магнитом |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 7.20 |  | - FIA- 006 | - 1 | - Герконовый концевой переключатель ZE951 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.21 |  | - KHE 13 | - 1 | - Шаровой кран C200 DN 32 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.22 |  | - KHE 18.1, 18.2, 18.3 | - 3 | - Шаровой кран C200 DN 40 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.23 |  | - KHE 18.1, 18.2, 18.3, KHE 13 | - 4 | - Электропривод J4C-S20 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.24 |  | - LA+ 001, LC 002, LC 003 | - 3 | - Магнитный переключатель HMW/3/32 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.25 |  | - - | - 3 | - PP-поплавок со встроенным магнитом |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.26 |  | - AKE 1.1, 1.2 | - 2 | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом DN 80 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.27 |  | - AK 2.1, 2.2 | - 2 | - Затвор поворотный дисковый DN 80 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.28 |  | - KH34.n/KH36.n | - 2 | - Коллектор IN-KH6 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.29 |  | - - | - 1 | - Барьерная труба PEX |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.30 |  | - LA- 009 | - 1 | - Датчик уровня NKP-1401/1 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.31 |  | - P 40 | - 1 | - Перистальтический насос B3-VPER |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.32 |  | - - | - 1 | - Взрывозащищенный вентилятор EZQ 20/4 с заслонкой AS 20 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.33 |  | - F 21, DM 22, PI 012 | - 1 | - Бытовая водопроводная станция BWTBolero |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.34 |  | - KHE 25 | - 1 | - Электрический шаровой клапан |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.35 |  | - B1 | - 1 | - Реактор |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 8 |  | - Узел управления |  |  |  |  |  |
| - 8.1 |  | - - | - 4 | - Затвор поворотный дисковый DN300 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 8.2 |  | - - | - 4 | - Шаровой кран полнопроходной DN20 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 8.3 |  | - - | - 4 | - Шаровой кран полнопроходной DN15 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |

Расходные материалы, необходимые для ТО-8 и входящие в его стоимость

| - № п/п | - Наименование | - количество | - ед.из. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Краска, оптирочный материал, кисточки, щетки, растворители, очистительные жидкости, смазочные материалы | - 1 | - Компл. |
| - 2 | - Оголовок скважины | - 3 | - шт |
| - 3 | - Тройник литой ПЭ-100 SDR 11 Dу 110 мм | - 5 | - шт |
| - 4 | - Муфта электросварная ПЭ-100 SDR 11 Dу 110 мм | - 15 | - шт |
| - 5 | - Муфта электросварная ПЭ-100 SDR 11 Dу 315 мм | - 1 | - шт |
| - 6 | - Фланцы, втулки, отводы, метизы крепления, прокладки, мастика битумная | - 1 | - компл. |
| - 7 | - Уплотнитель для оголовков газовых скважин | - 56 | - шт |
| - 8 | - Крышка оголовка | - 3 | - шт |

ТО№9

Период проведения: с 01.05.2024 и по 31.05.2024

| - Наименование обслуживаемого узла:_____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № п/п |  | - Номер детали |  | - Количество (шт.) | - Наименование детали | - Наименование операций по техническому обслуживанию | - Гарантийный срок |
| - 1 | - Газовые скважины ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.1- ГС 2.15, ГС 3.1- ГС 3.10, ГС 4.1- ГС 4.10, ГС 5.1- ГС 5.10 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 |  |  |  | - 56 | - Оголовок газовой скважины | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов, коррозии. При необходимости очистка и покраска. Проверка соосности оголовка газовой скважины. Проверка состояния уплотнения из геомембраны HDPE вокруг оголовка газовой скважины. Проверка на наличие утечек свалочного газа. Проверка на наличие подсоса воздуха. | - 30 календарных дней |
| - 2 |  | - Газосборная станция № 1 на 12 подключений (ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.4) |  |  |  |  |  |
| - 2.1 |  |  |  | - 5 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. - Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 2.2 |  |  |  | - 56 | - Шаровой кран DN20 - (подключенные трубопроводы к ГСТ)* | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. - Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 2.3 |  |  |  | - 19 | - Шаровой кран DN20 - (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 2.4 |  |  |  | - 56 | - Шаровой кран DN15 - (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 2.5 |  |  |  | - 19 | - Шаровой кран DN15 - (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 2.6 |  |  |  | - 56 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 2.7 |  |  |  | - 19 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. | - 30 календарных дней |
| - 2.8 |  |  |  | - - | - Трубопроводы, трубные соединения, фланцы, болты | - Проверка герметичности, протяжка всех резьбовых и фланцевых соединений системы. Контроль сварных швов | - 30 календарных дней |
| - 2.9 |  |  |  | - - | - Стойки для крепления газовой балки | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. При необходимости регулировка и ремонт | - 30 календарных дней |
| - 2.10 |  |  |  | - 5 | - Контейнер 6060х2438х2591 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов течь, ржавчину. При необходимости очистка и покраска | - 90 календарных дней |
| - 3 |  | - Сборники конденсата 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  |
| - 3.1 |  |  |  | - 6 | - Сборник конденсата | - Проверка уровня конденсата. При необходимости – откачка. - В случае низкого уровня или отсутствия конденсата необходимо долить жидкость для создания водного барьера | - 30 календарных дней |
| - 3.2 |  |  |  | - 6 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN300 со штурвалом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 3.3 |  |  |  | - 6 | - Лестница | - Визуальная проверка. Проверка на наличие повреждений и коррозии | - 90 календарных дней |
| - 3.4 |  |  |  | - 6 | - Гильза сигнального поплавка | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 90 календарных дней |
| - 3.5 |  |  |  | - - | - Трубопроводы, трубные соединения, фланцы, болты | - Диагностика состояния трубопроводов. Визуальная проверка стыков и соединений на наличие утечек. Проверка затяжки всех болтов и гаек | - 90 календарных дней |
| - 4 |  | - Газокомпрессорная станция и высокотемпературная факельная установка |  |  |  |  |  |
| - 4.1 |  | - HV1000, HV1010, HV1016, HV1030, HV1034, HV2122, HV2222 |  | - 7 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN200 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.2 |  | - HV1004, HV1040, HV1074, HV1080, HV2104, HV2204, HV3000, HV8000, HV9004 |  | - 9 | - Шаровой кран 1/2" BVE22FT.012.SST | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 4.3 |  | - FL1020, FL1026 |  | - 2 | - Газовый фильтр GFK 200F10-3 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка или замена сетки фильтра. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.4 |  | - PT1048, PT3008, PT7006, PT7016 |  | - 4 | - Преобразователь давления Cerabar PMC51 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на герметичность. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 4.5 |  | - LT1064 |  | - 1 | - Вибрационный датчик предельного уровня LiquiphantMFTL50 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.6 |  | - HV1066, HV7007 |  | - 2 | - Шаровой кран 1" BVE22FT.100.SST | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 4.7 |  | - ТК1060 |  | - 1 | - Демистер | - Визуальная проверка. Слив конденсата (при необходимости чаще). Проверка функционирования. Проверка на наличие повреждений и утечек. | - 30 календарных дней |
| - 4.8 |  | - PI1006, PI1042, PI1076, PI2106, PI2206 |  | - 5 | - Манометр -160…0 мбар G1/2" | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка показаний | - 30 календарных дней |
| - 4.9 |  | - TI1054 |  | - 1 | - Биметаллический термометр 0…100°С | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Произвести очистку при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 4.10 |  | - HV2100, HV2200 |  | - 2 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.11 |  | - FA2102, FA2202 |  | - 2 | - Пламегаситель Cashco 6B1UY | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка фланцев на герметичность. Проверка вставки на наличие загрязнений. Проверка уплотнения. Проверка работоспособности терморегулятора в пламегасителе. | - 30 календарных дней |
| - 4.12 |  | - MSB2112, MSB2212 |  | - 2 | - Газодувка GB100 | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса двигателя при необходимости. Проверка состояния охлаждающего вентилятора при необходимости. Проверка состояния кабельных лотков, уплотнений кабельных вводов и уплотнений клеммной коробки при необходимости. - Проверка приводных ремней. Проверка шкива/муфты, при необходимости отцентрировать. Проверка функционирования клапана давления. Проверка обратного клапана на износ и герметичность. Проверка всасывающего фильтра. Проверка уровня масла, при необходимости заменить. Замена смазки при необходимости. Проверка на износ подшипников или шестерни. | - 30 календарных дней |
| - 4.13 |  | - 2110, 2114, 2210, 2214 |  | - 4 | - Компенсатор металлический | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности, на наличие повреждений и смещения. | - 30 календарных дней |
| - 4.14 |  | - NV2120, NV2220 |  | - 2 | - Поворотный обратный клапан RheaDN150 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.15 |  | - FT3012 |  | - 1 | - Ультразвуковой расходомер ProlineProsonicFlowB 200 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.16 |  | - PI3002 |  | - 1 | - Манометр 0... 400 мбар KP120 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4,17 |  | - TI3006 |  | - 1 | - Биметаллический термометр 0°С …100°С | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.18 |  | - AV7002 |  | - 1 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с электроприводом Ebro | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка подключений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.19 |  | - PSH7010 |  | - 1 | - Датчик-реле давления газа DG 50 UG-4 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 4.20 |  | - AV7012 |  | - 1 | - Запорный клапан VK 200 с приводом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Открыть и закрыть клапан, обратить внимание на изменение давления. Проверить электропроводку. | - 30 календарных дней |
| - 4.21 |  | - FA7014 |  | - 1 | - Пламегаситель FA-E-IIA1 Protego | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцев на герметичность. Проверка вставки на наличие загрязнений. Проверка уплотнения. Проверка работоспособности терморегулятора в пламегасителе. | - 30 календарных дней |
| - 4.22 |  | - ТТ7024 |  | - 1 | - Термопара 1x Pt 10 Rh-Pt "S" Jumo | - Проверка. Замена термопары при работе > 100.000 циклов при необходимости . Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |
| - 4.23 |  | - GF8008, GF9008 |  | - 2 | - Газовый фильтр GFK 15R10-6 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка или замена сетки фильтра. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.24 |  | - PR8010, PR9010 |  | - 2 | - Регулятор давления GDJ15R04-0 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка мембран и уплотнений на износ при необходимости.Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.25 |  | - AV8016 |  | - 1 | - Электромагнитный газовый клапан VAS 115R/NW 1/2" | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Открыть и закрыть клапан, обратить внимание на изменение давления. Проверить электропроводку. Проверка подключений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.26 |  | - PB8022 |  | - 1 | - Запальный электрод FE 200 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка функционирования системы розжига, керамической облицовки. Регулировка зазора электрода. Замена в случае необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 4.27 |  | - UV8024 |  | - 1 | - УФ-датчик UVS 10 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Замена при необходимости. Проверка работоспособности. Проверка на наличие загрязнений. Проверка функционирования. | - 30 календарных дней |
| - 4.28 |  | - GA9000 |  | - 1 | - Система газоанализа Biogas 3000 | - Визуальный осмотр. Проверка системы на предмет повреждений. Проверка винтов на видимые признаки коррозии. Проверка прокладки главного корпуса на наличие повреждений. Проверка внутренней части корпуса. Затяжка винтов. Проверка клемм, при необходимости протяжка. Проверка конденсата. Слив конденсата при необходимости. Проверка фильтра уловителя и при необходимости его замена. Проверка встроенного фильтра PTFE на наличие загрязнения и замена при необходимости. Проверка давления. Проверка работоспособности, правильности отображения и вывод сигнала тревоги с чистым воздухом и проверочным газом. - Проверка выполнения логической программы. Проведение калибровки. Проверка порогового значения срабатывания аварийного сигнала. - Проверка расхода проб газа на анализаторы. Проверка работы клапанов, фильтра тонкой очистки, фильтрующую прокладку на наличие загрязнений. При необходимости замена. Проверка работы пробоотборных насосов. - Проверка работы магнитных клапанов. | - 30 календарных дней |
| - 4.29 |  | - GD-WTP11004, GD-WTP11006 |  | - 2 | - Датчик концентрации метана НС100 в помещении с контроллером GMC8022 | - Замена датчика при необходимости. Визуальная проверка. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности, правильности отображения и вывод сигнала тревоги с чистым воздухом и проверочным газом. Выполнение логической программы. | - 30 календарных дней |
| - 4.30 |  | - 48А1 |  | - 1 | - Универсальный регистратор с графическим дисплеем EcographTRSG35 - С1А | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверить на функционирование измерительный прибор. | - 30 календарных дней |
| - 4.31 |  | - 42А1 |  | - 1 | - Автомат управления горелкой Kromschroeder ВCU 370 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверить функционирование и плавность работы. Проверка функции безопасности. Проверка заданных и фактических значений. | - 30 календарных дней |
| - 4.32 |  | - 60А1 |  | - 1 | - Программируемый контроллер S7-1200 процессор 1214 CSiemens 6ES7214 1AG40-0XВ0 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка контактов. При необходимости протяжка. | - 30 календарных дней |
| - 4.33 |  | - CTR10000 |  | - 1 | - Электрический шкаф управления | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка контактов. При необходимости протяжка. Замена фильтрующего элемента. | - 30 календарных дней |
| - 4.34 |  | - TSAH2118, TSAH2218 |  | - 2 | - Реле температуры DanfossKPS79 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.35 |  | - ТТ3014 |  | - 1 | - Датчик температуры TM131 | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.36 |  | - ACT7026 |  | - 1 | - Электропривод BELIMOSM230A для воздушной заслонки | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 4.37 |  | - PB8022 |  | - 1 | - Запальный трансформатор TGI 7,5-12/100W | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка функционирования. | - 30 календарных дней |
| - 4.38 |  | - HTF-FLAP7028 |  | - 1 | - Воздушные заслонки 1560x1560 | - Визуальная проверка. Проверить функционирование и плавность работы. Очистка при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 4.39 |  | - FA8020 |  | - 1 | - Пламегаситель1/2" KITO | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверить на наличие загрязнений. | - 30 календарных дней |
| - 4.40 |  | - Х8018 |  | - 1 | - Гибкий шланг пилотной горелки | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |
| - 4.41 |  | - PB8022 |  | - 1 | - Держатель запальных электродов | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.42 |  | - PB8022 |  | - 1 | - Соединительные элементы к электродам 90°Ø 4 мм | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |
| - 4.43 |  | - ТТ3014 |  | - 1 | - Датчик температуры TM131 | - Проведение калибровки при необходимости | - 30 календарных дней |
| - 4.44 |  | - PB8022 |  | - 1 | - Запальная горелка | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 44.45 |  | - HTF-BC7020 |  | - 1 | - Камера сгорания 2069х6000х4 | - Визуальная проверка. Проверка камеры сгорания на наличие окалины, повреждений и износа. | - 30 календарных дней |
| - 4.46 |  | - HTF-INS7020 |  | - 1 | - Керамическая изоляция камеры сгорания факела L= 6000 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.47 |  | - HTF-SUP7022 |  | - 1 | - Опорная конструкция Ø 2069x2000х800 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.48 |  | - 48А1 |  | - 1 | - Контейнер 6060х2430х2560 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на наличие дефектов, течь, ржавчину. При необходимости очистка и покраска. | - 30 календарных дней |
| - 5 |  | - Система осушки |  |  |  |  |  |
| - 5.1 |  | - - | - 1 |  | - Автоматический воздухоотводчик Flexvent | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности. При необходимости очистка. | - 30 календарных дней |
| - 5.2 |  | - - | - 1 |  | - Регулирующий вентиль | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 5.3 |  | - - | - 1 |  | - Манометр 0…6 бар | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.4 |  | - - | - 1 |  | - Датчик температуры GTF | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 5.5 |  | - - | - 1 |  | - Двухходовой шаровой кран ZA | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 5.6 |  | - - | - 1 |  | - Центробежный насос СМ | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Произвести очистку при необходимости. Проверка смазки подшипников. | - 30 календарных дней |
| - 5.7 |  | - - | - 1 |  | - Шаровой кран KFE | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 5.8 |  | - - | - 1 |  | - Мембранный расширительный бак Reflex | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.9 |  | - - | - 1 |  | - Предохранительный клапан G12 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода | - 30 календарных дней |
| - 5.10 |  | - - | - 1 |  | - Реле давления DSF | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка на загрязнение и повреждение. Замена при необходимости | - 30 календарных дней |
| - 5.11 |  | - HV4016 | - 1 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN200 с рукояткой | - Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 6 |  | - Фильтр с активированным углем |  |  |  |  |  |
| - 6.1 |  | - HV4027, HV4037, HV4047 | - 3 |  | - Двухходовой шаровой кран 1" ЕК | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 6.2 |  | - - | - 12 |  | - Двухходовой шаровой кран 1/2" ЕК | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 6.3 |  | - HV4024, HV4028, HV4034, HV4038, HV4044, HV4048 | - 6 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый Z 014-ADN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 6.4 |  | - HV4045 | - 1 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 6.5 |  | - HV4050, HV4052, HV4054 | - 3 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN200 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 6.6 |  | - - | - 2 |  | - Трап с платформой Krause | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений и коррозии. Очистка и обезжиривание. Проверка компонентов. Смазка движущихся частей. | - 30 календарных дней |
| - 7 |  | - Биоскруббер |  |  |  |  |  |
| - 7.1 |  | - KHE 37 | - 1 |  | - Двухходовой запорный шаровой кран с электроприводом Belimo | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.2 |  | - AKE 62 | - 1 |  | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом Belimo | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцев на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.3 |  | - V 60 | - 1 |  | - Вихревой вентилятор (воздуходувка) 1SD 810-50/5,50 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности перепускного клапана. Проверка фильтрующих элементов на наличие загрязнений. Очистка корпуса. | - 30 календарных дней |
| - 7.4 |  | - SDM 63 | - 1 |  | - Поплавковый расходомер тип 350 с магнитом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 7.5 |  | - FIC 008 | - 1 |  | - Датчик GK15 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.6 |  | - FIA+007 | - 1 |  | - Выключатель концевой GK10 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 7.7 |  | - F03 | - 1 |  | - Сетчатый фильтр тип 305 PVC-U | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.8 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 |  | - Многопараметрический контроллер (трансмиттер) Signet 9900 SmartPro | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Произвести очистку корпуса прибора и передней панели. | - 30 календарных дней |
| - 7.9 |  | - - | - 1 |  | - Контроллер GMA 200-MT6 | - Визуальный осмотр. Проверка рабочего дисплея на наличие повреждений. Функциональная проверка. | - 30 календарных дней |
| - 7.10 |  | - - | - 1 |  | - Датчик концентрации метана в помещении (трансмиттер) CC28D | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Функциональная проверка. Проверка на наличие загрязнений. | - 30 календарных дней |
| - 7.11 |  | - - | - 1 |  | - Сигнальная сирена WM непрерывный тон 24VACGY | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса. | - 30 календарных дней |
| - 7.12 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 |  | - Интеллектуальный электронный датчик pH/ОВП типа 2751-1 DryLoc | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.13 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 |  | - pH/ОВП-электрод типа 2724/2726 DryLoc | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка твердых и мягких покрытий, маслянистых и органических покрытий, платиновых покрытий ОВП | - 30 календарных дней |
| - 7.14 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 |  | - Фитинг для монтажа pH/ОВП-электрода | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.15 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 |  | - Выходной модуль 4-20 мA | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.16 |  | - - | - 1 |  | - Шкала специальная для поплавкового расходомера тип 350 | - Визуальный осмотр | - 30 календарных дней |
| - 7.17 |  | - P 05 | - 1 |  | - Насос центробежный SHM 65-50 | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка рабочих параметров. Проверка винтовых соединений. Проверка рабочего колеса, подшипников скольжения, подшипниковых втулок, колец круглого сечения. | - 30 календарных дней |
| - 7.18 |  | - PI 010 | - 1 |  | - Мембранный переходник манометра MDM 902 с манометром | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. Проверка соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 7.19 |  | - SDM 10 | - 1 |  | - Расходомер DFM 350 PVC-U с магнитом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 7.20 |  | - FIA- 006 | - 1 |  | - Герконовый концевой переключатель ZE951 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.21 |  | - KHE 13 | - 1 |  | - Шаровой кран C200 DN 32 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. Проверка функционирования. Очистка. | - 30 календарных дней |
| - 7.22 |  | - KHE 18.1, 18.2, 18.3 | - 3 |  | - Шаровой кран C200 DN 40 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. Проверка функционирования. Очистка. | - 30 календарных дней |
| - 7.23 |  | - KHE 18.1, 18.2, 18.3, KHE 13 | - 4 |  | - Электропривод J4C-S20 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.24 |  | - LA+ 001, LC 002, LC 003 | - 3 |  | - Магнитный переключатель HMW/3/32 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.25 |  | - - | - 3 |  | - PP-поплавок со встроенным магнитом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.26 |  | - AKE 1.1, 1.2 | - 2 |  | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом DN 80 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка фланцев на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.27 |  | - AK 2.1, 2.2 | - 2 |  | - Затвор поворотный дисковый DN 80 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцев на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.28 |  | - KH34.n/KH36.n | - 2 |  | - Коллектор IN-KH6 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.29 |  | - - | - 1 |  | - Барьерная труба PEX | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.30 |  | - LA- 009 | - 1 |  | - Датчик уровня NKP-1401/1 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.31 |  | - P 40 | - 1 |  | - Перистальтический насос B3-VPER | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка уровня реагента в емкости. Проверка условий работы насоса. | - 30 календарных дней |
| - 7.32 |  | - - | - 1 |  | - Взрывозащищенный вентилятор EZQ 20/4 с заслонкой AS 20 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка функционирования. Очистка заслонок. | - 30 календарных дней |
| - 7.33 |  | - F 21, DM 22, PI 012 | - 1 |  | - Бытовая водопроводная станция BWTBolero | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка фильтрующих элементов. | - 30 календарных дней |
| - 7.34 |  | - KHE 25 | - 1 |  | - Электрический шаровой клапан | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.35 |  | - B1 | - 1 |  | - Реактор | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.36 |  | - - | - 1 |  | - Цилиндрическая сетка для сетчатого фильтра тип 305, PVC-U | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 8 |  | - Узел управления |  |  |  |  |  |
| - 8.1 |  | - - | - 4 |  | - Затвор поворотный дисковый DN300 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 8.2 |  | - - | - 4 |  | - Шаровой кран полнопроходной DN20 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 8.3 |  | - - | - 4 |  | - Шаровой кран полнопроходной DN15 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие | - 30 календарных дней |
| - 8.4 |  | - - | - - |  | - Трубопроводы, фланцы, ниппели, тройники, втулки, болты, гайки, отводы | - Проверка герметичности, протяжка всех резьбовых и фланцевых соединений системы. Контроль сварных швов | - 30 календарных дней |

Расходные материалы, необходимые для ТО-9 и входящие в его стоимость

| - № п/п | - Наименование | - количество | - ед.из. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Калибровочные газы для системы газоанализа (1 баллон (СН4, СO2) и 1 баллон (Н2S) на квартал) | - 2 | - шт (баллон) |
| - 2 | - Тканный фильтр | - 4 | - шт |
| - 3 | - Масло для газокомпрессорной станции, ремни и подшипники | - 5 | - литр |
| - 4 | - Краска, оптирочный материал, кисточки, щетки, растворители, очистительные жидкости, смазочные материалы | - 1 | - Компл. |
| - 5 | - Преобразователь давления для ГКС | - 1 | - шт |
| - 6 | - Ремонтный комплект газодувки ГКС | - 1 | - шт |
| - 7 | - Автомат управления горелкой | - 1 | - шт |
| - 8 | - Ремонтный комплект воздушного компрессора | - 1 | - шт |
| - 9 | - Ремонтный комплект системы газоанализа | - 1 | - шт |
| - 10 | - Блок питания | - 1 | - шт |
| - 11 | - УФ-датчик для ВФУ | - 2 | - шт |
| - 12 | - Термоэлемент тип S | - 2 | - шт |
| - 13 | - Электрод зажигания | - 2 | - шт |
| - 14 | - Блок управления жалюзи (электропривод ) | - 1 | - шт |
| - 15 | - Блок зажигания | - 1 | - шт |
| - 16 | - Электромагнитный газовый клапан | - 1 | - шт |
| - 17 | - Orbisin электрод | - 1 | - шт |
| - 18 | - Питательный насос | - 1 | - шт |
| - 19 | - Запасной шланг для питательного насоса | - 1 | - шт |
| - 20 | - Пробирки для отбора проб H2S, 100 - 4000 ppm | - 20 | - шт |
| - 21 | - Пробирки для отбора проб H2S, 4 % | - 20 | - шт |
| - 22 | - Защита от избыточного давления воды | - 1 | - шт |
| - 23 | - Двухходовой клапан 1" | - 1 | - шт |
| - 24 | - Двухходовой клапан 2" (обогрев) | - 1 | - шт |
| - 25 | - Преобразователь частоты | - 1 | - шт |
| - 26 | - мембранный разделитель | - 1 | - шт |
| - 27 | - Триггер для расходомера | - 1 | - шт |
| - 28 | - Эл. магнитный переключатель | - 1 | - шт |
| - 29 | - Запорный клапан Dy65 | - 1 | - шт |
| - 30 | - Запорный клапан Dy100 | - 1 | - шт |
| - 31 | - Шаровой кран ПВХ Dy15 | - 2 | - шт |
| - 32 | - Шаровой кран ПВХ Dy20 | - 2 | - шт |
| - 33 | - Шаровой кран ПВХ Dy25 | - 2 | - шт |
| - 34 | - Шаровой кран ПВХ Dy32 | - 2 | - шт |
| - 35 | - Шаровой кран ПВХ Dy40 | - 2 | - шт |
| - 36 | - Шаровой кран ПВХ Dy50 | - 2 | - шт |
| - 37 | - Шаровой кран с приводом DN32 | - 1 | - шт |
| - 38 | - Шаровой кран с приводом DN50 | - 1 | - шт |
| - 39 | - Индикатор уровня для резервуара питательных веществ | - 1 | - шт |
| - 40 | - Реле (шир) | - 1 | - шт |
| - 41 | - Реле (мал) | - 1 | - шт |
| - 42 | - Фильтровальная сетка Dy 100 | - 1 | - шт |
| - 43 | - Ключ для маслянного фильтра | - 1 | - шт |
| - 44 | - Уголь активированный | - 12 000 | - тонн |

ТО№10

Период проведения: с 01.06.2024 и по 30.06.2024

| - Наименование обслуживаемого узла:_____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № п/п |  | - Номер детали | - Количество (шт.) |  |  | - Наименование детали | - Наименование операций по техническому обслуживанию | - Гарантийный срок |  |
| - 1 | - Газовые скважины ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.1- ГС 2.15, ГС 3.1- ГС 3.10, ГС 4.1- ГС 4.10, ГС 5.1- ГС 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 |  |  | - 56 |  |  | - Оголовок газовой скважины | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов, коррозии. При необходимости очистка и покраска. Проверка соосности оголовка газовой скважины. Проверка состояния уплотнения из геомембраны HDPE вокруг оголовка газовой скважины. Проверка на наличие утечек свалочного газа. Проверка на наличие подсоса воздуха. | - 30 календарных дней |  |
| - 2 |  | - Газосборная станция № 1 на 12 подключений (ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.4) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 |  |  | - 5 |  |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 2.2 |  |  | - 56 |  |  | - Шаровой кран DN20 - (подключенные трубопроводы к ГСТ)* | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 2.3 |  |  | - 19 |  |  | - Шаровой кран DN20 - (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 2.4 |  |  | - 56 |  |  | - Шаровой кран DN15 - (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 2.5 |  |  | - 19 |  |  | - Шаровой кран DN15 - (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 2.6 |  |  | - 56 |  |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. | - 30 календарных дней |  |
| - 2.7 |  |  | - 19 |  |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. | - 30 календарных дней |  |
| - 2.8 |  |  | - - |  |  | - Трубопроводы, трубные соединения, фланцы, болты | - Проверка герметичности, протяжка всех резьбовых и фланцевых соединений системы. Контроль сварных швов | - 30 календарных дней |  |
| - 2.9 |  |  | - - |  |  | - Стойки для крепления газовой балки | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. При необходимости регулировка и ремонт | - 30 календарных дней |  |
| - 3 |  | - Сборники конденсата 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 |  |  | - 6 |  |  | - Сборник конденсата | - Проверка уровня конденсата. При необходимости – откачка. - В случае низкого уровня или отсутствия конденсата необходимо долить жидкость для создания водного барьера | - 30 календарных дней |  |
| - 3.2 |  |  | - 6 |  |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN300 со штурвалом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4 |  | - Газокомпрессорная станция и высокотемпературная факельная установка |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 |  | - HV1000, HV1010, HV1016, HV1030, HV1034, HV2122, HV2222 | - 7 |  |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN200 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.2 |  | - HV1004, HV1040, HV1074, HV1080, HV2104, HV2204, HV3000, HV8000, HV9004 | - 9 |  |  | - Шаровой кран 1/2" BVE22FT.012.SST | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.3 |  | - FL1020, FL1026 | - 2 |  |  | - Газовый фильтр GFK 200F10-3 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.4 |  | - PT1048, PT3008, PT7006, PT7016 | - 4 |  |  | - Преобразователь давления Cerabar PMC51 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.5 |  | - LT1064 | - 1 |  |  | - Вибрационный датчик предельного уровня LiquiphantMFTL50 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.6 |  | - HV1066, HV7007 | - 2 |  |  | - Шаровой кран 1" BVE22FT.100.SST | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.7 |  | - ТК1060 | - 1 |  |  | - Демистер | - Визуальная проверка. Слив конденсата (при необходимости чаще) | - 30 календарных дней |  |
| - 4.8 |  | - PI1006, PI1042, PI1076, PI2106, PI2206 | - 5 |  |  | - Манометр -160…0 мбар G1/2" | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка показаний | - 30 календарных дней |  |
| - 4.9 |  | - TI1054 | - 1 |  |  | - Биметаллический термометр 0…100°С | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Произвести очистку при необходимости. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.10 |  | - HV2100, HV2200 | - 2 |  |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.11 |  | - FA2102, FA2202 | - 2 |  |  | - Пламегаситель Cashco 6B1UY | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.12 |  | - MSB2112, MSB2212 | - 2 |  |  | - Газодувка GB100 | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса двигателя при необходимости. Проверка состояния охлаждающего вентилятора при необходимости. Проверка состояния кабельных лотков, уплотнений кабельных вводов и уплотнений клеммной коробки при необходимости. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.13 |  | - 2110, 2114, 2210, 2214 | - 4 |  |  | - Компенсатор металлический | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.14 |  | - NV2120, NV2220 | - 2 |  |  | - Поворотный обратный клапан RheaDN150 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.15 |  | - FT3012 | - 1 |  |  | - Ультразвуковой расходомер Proline Prosonic Flow B 200 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.16 |  | - PI3002 | - 1 |  |  | - Манометр 0... 400 мбар KP120 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4,17 |  | - TI3006 | - 1 |  |  | - Биметаллический термометр 0°С …100°С | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.18 |  | - AV7002 | - 1 |  |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с электроприводом Ebro | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.19 |  | - PSH7010 | - 1 |  |  | - Датчик-реле давления газа DG 50 UG-4 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.20 |  | - AV7012 | - 1 |  |  | - Запорный клапан VK 200 с приводом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.21 |  | - FA7014 | - 1 |  |  | - Пламегаситель FA-E-IIA1 Protego | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности и плавности хода | - 30 календарных дней |  |
| - 4.22 |  | - ТТ7024 | - 1 |  |  | - Термопара 1x Pt 10 Rh-Pt "S" Jumo | - Проверка. Замена термопары при работе > 100.000 циклов при необходимости | - 30 календарных дней |  |
| - 4.23 |  | - GF8008, GF9008 | - 2 |  |  | - Газовый фильтр GFK 15R10-6 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.24 |  | - PR8010, PR9010 | - 2 |  |  | - Регулятор давления GDJ15R04-0 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка мембран и уплотнений на износ при необходимости. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.25 |  | - AV8016 | - 1 |  |  | - Электромагнитный газовый клапан VAS 115R/NW 1/2" | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.26 |  | - PB8022 | - 1 |  |  | - Запальный электрод FE 200 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.27 |  | - UV8024 | - 1 |  |  | - УФ-датчик UVS 10 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Замена при необходимости. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.28 |  | - GA9000 | - 1 |  |  | - Система газоанализа Biogas 3000 | - Визуальный осмотр. Проверка системы на предмет повреждений. Проверка винтов на видимые признаки коррозии | - 30 календарных дней |  |
| - 4.29 |  | - GD-WTP11004, GD-WTP11006 | - 2 |  |  | - Датчик концентрации метана НС100 в помещении с контроллером GMC8022 | - Замена датчика при необходимости | - 30 календарных дней |  |
| - 4.30 |  | - 48А1 | - 1 |  |  | - Универсальный регистратор с графическим дисплеем EcographTRSG35 - С1А | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.31 |  | - 42А1 | - 1 |  |  | - Автомат управления горелкой Kromschroeder ВCU 370 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.32 |  | - 60А1 | - 1 |  |  | - Программируемый контроллер S7-1200 процессор 1214 CSiemens 6ES7214 1AG40-0XВ0 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.33 |  | - CTR10000 | - 1 |  |  | - Электрический шкаф управления | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности | - 30 календарных дней |  |
| - 4.34 |  | - TSAH2118, TSAH2218 | - 2 |  |  | - Реле температуры Danfoss KPS79 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.35 |  | - ТТ3014 | - 1 |  |  | - Датчик температуры TM131 | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.36 |  | - ACT7026 | - 1 |  |  | - Электропривод BELIMOSM230A для воздушной заслонки | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.37 |  | - PB8022 | - 1 |  |  | - Запальный трансформатор TGI 7,5-12/100W | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка функционирования. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.38 |  | - HTF-FLAP7028 | - 1 |  |  | - Воздушные заслонки 1560x1560 | - Визуальная проверка. Проверить функционирование и плавность работы. Очистка при необходимости. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.39 |  | - FA8020 | - 1 |  |  | - Пламегаситель1/2" KITO | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверить на наличие загрязнений. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.40 |  | - Х8018 | - 1 |  |  | - Гибкий шланг пилотной горелки | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.41 |  | - PB8022 | - 1 |  |  | - Держатель запальных электродов | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.42 |  | - PB8022 | - 1 |  |  | - Соединительные элементы к электродам 90°Ø 4 мм | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.43 |  | - ТТ3014 | - 1 |  |  | - Датчик температуры TM131 | - Проведение калибровки при необходимости | - 30 календарных дней |  |
| - 4.44 |  | - PB8022 | - 1 |  |  | - Запальная горелка | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |  |
| - 44.45 |  | - HTF-BC7020 | - 1 |  |  | - Камера сгорания 2069х6000х4 | - Визуальная проверка. Проверка камеры сгорания на наличие окалины, повреждений и износа. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.46 |  | - HTF-INS7020 | - 1 |  |  | - Керамическая изоляция камеры сгорания факела L= 6000 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.47 |  | - HTF-SUP7022 | - 1 |  |  | - Опорная конструкция Ø 2069x2000х800 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.48 |  | - 48А1 | - 1 |  |  | - Контейнер 6060х2430х2560 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на наличие дефектов, течь, ржавчину. При необходимости очистка и покраска. | - 30 календарных дней |  |
| - 5 |  | - Система осушки |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1 |  | - - |  | - 1 | - Автоматический воздухоотводчик Flexvent |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 5.2 |  | - - |  | - 1 | - Регулирующий вентиль |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 5.3 |  | - - |  | - 1 | - Манометр 0…6 бар |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 5.4 |  | - - |  | - 1 | - Датчик температуры GTF |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 5.5 |  | - - |  | - 1 | - Двухходовой шаровой кран ZA |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 5.6 |  | - - |  | - 1 | - Центробежный насос СМ |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Произвести очистку при необходимости |  | - 30 календарных дней |
| - 5.7 |  | - - |  | - 1 | - Шаровой кран KFE |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 6 |  | - Фильтр с активированным углем |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1 |  | - HV4027, HV4037, HV4047 |  | - 3 | - Двухходовой шаровой кран 1" ЕК |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 6.2 |  | - - |  | - 12 | - Двухходовой шаровой кран 1/2" ЕК |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 6.3 |  | - HV4024, HV4028, HV4034, HV4038, HV4044, HV4048 |  | - 6 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый Z 014-ADN150 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 6.4 |  | - HV4045 |  | - 1 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN150 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 6.5 |  | - HV4050, HV4052, HV4054 |  | - 3 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN200 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 6.6 |  | - - |  | - 2 | - Трап с платформой Krause |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений и коррозии |  | - 30 календарных дней |
| - 7 |  | - Биоскруббер |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1 |  | - KHE 37 |  | - 1 | - Двухходовой запорный шаровой кран с электроприводом Belimo |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.2 |  | - AKE 62 |  | - 1 | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом Belimo |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.3 |  | - V 60 |  | - 1 | - Вихревой вентилятор (воздуходувка) 1SD 810-50/5,50 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.4 |  | - SDM 63 |  | - 1 | - Поплавковый расходомер тип 350 с магнитом |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 7.5 |  | - FIC 008 |  | - 1 | - Датчик GK15 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.6 |  | - FIA+007 |  | - 1 | - Выключатель концевой GK10 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 7.7 |  | - F03 |  | - 1 | - Сетчатый фильтр тип 305 PVC-U |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.8 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - Многопараметрический контроллер (трансмиттер) Signet 9900 SmartPro |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.9 |  | - - |  | - 1 | - Контроллер GMA 200-MT6 |  | - Визуальный осмотр. Проверка рабочего дисплея на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.10 |  | - - |  | - 1 | - Датчик концентрации метана в помещении (трансмиттер) CC28D |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.11 |  | - - |  | - 1 | - Сигнальная сирена WM непрерывный тон 24VACGY |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.12 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - Интеллектуальный электронный датчик pH/ОВП типа 2751-1 DryLoc |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.13 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - pH/ОВП-электрод типа 2724/2726 DryLoc |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.14 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - Фитинг для монтажа pH/ОВП-электрода |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.15 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - Выходной модуль 4-20 мA |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.16 |  | - - |  | - 1 | - Шкала специальная для поплавкового расходомера тип 350 |  | - Визуальный осмотр |  | - 30 календарных дней |
| - 7.17 |  | - P 05 |  | - 1 | - Насос центробежный SHM 65-50 |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности |  | - 30 календарных дней |
| - 7.18 |  | - PI 010 |  | - 1 | - Мембранный переходник манометра MDM 902 с манометром |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 7.19 |  | - SDM 10 |  | - 1 | - Расходомер DFM 350 PVC-U с магнитом |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 7.20 |  | - FIA- 006 |  | - 1 | - Герконовый концевой переключатель ZE951 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.21 |  | - KHE 13 |  | - 1 | - Шаровой кран C200 DN 32 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.22 |  | - KHE 18.1, 18.2, 18.3 |  | - 3 | - Шаровой кран C200 DN 40 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.23 |  | - KHE 18.1, 18.2, 18.3, KHE 13 |  | - 4 | - Электропривод J4C-S20 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.24 |  | - LA+ 001, LC 002, LC 003 |  | - 3 | - Магнитный переключатель HMW/3/32 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.25 |  | - - |  | - 3 | - PP-поплавок со встроенным магнитом |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.26 |  | - AKE 1.1, 1.2 |  | - 2 | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом DN 80 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.27 |  | - AK 2.1, 2.2 |  | - 2 | - Затвор поворотный дисковый DN 80 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.28 |  | - KH34.n/KH36.n |  | - 2 | - Коллектор IN-KH6 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.29 |  | - - |  | - 1 | - Барьерная труба PEX |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.30 |  | - LA- 009 |  | - 1 | - Датчик уровня NKP-1401/1 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.31 |  | - P 40 |  | - 1 | - Перистальтический насос B3-VPER |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.32 |  | - - |  | - 1 | - Взрывозащищенный вентилятор EZQ 20/4 с заслонкой AS 20 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.33 |  | - F 21, DM 22, PI 012 |  | - 1 | - Бытовая водопроводная станция BWTBolero |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.34 |  | - KHE 25 |  | - 1 | - Электрический шаровой клапан |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.35 |  | - B1 |  | - 1 | - Реактор |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 8 |  | - Узел управления |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1 |  | - - |  | - 4 | - Затвор поворотный дисковый DN300 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 8.2 |  | - - |  | - 4 | - Шаровой кран полнопроходной DN20 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 8.3 |  | - - |  | - 4 | - Шаровой кран полнопроходной DN15 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |

Расходные материалы, необходимые для ТО-10 и входящие в его стоимость:

| - № п/п | - Наименование | - количество | - ед.из. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Краска, оптирочный материал, кисточки, щетки, растворители, очистительные жидкости, смазочные материалы | - 1 | - Компл. |

ТО№11

Период проведения: с 01.07.2024 и по 31.07.2024

| - Наименование обслуживаемого узла:_____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № п/п |  | - Номер детали |  | - Количество (шт.) | - Наименование детали | - Наименование операций по техническому обслуживанию | - Гарантийный срок |
| - 1 | - Газовые скважины ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.1- ГС 2.15, ГС 3.1- ГС 3.10, ГС 4.1- ГС 4.10, ГС 5.1- ГС 5.10 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 |  |  |  | - 56 | - Оголовок газовой скважины | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов, коррозии. При необходимости очистка и покраска. Проверка соосности оголовка газовой скважины. Проверка состояния уплотнения из геомембраны HDPE вокруг оголовка газовой скважины. Проверка на наличие утечек свалочного газа. Проверка на наличие подсоса воздуха. | - 30 календарных дней |
| - 2 |  | - Газосборная станция № 1 на 12 подключений (ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.4) |  |  |  |  |  |
| - 2.1 |  |  |  | - 5 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 2.2 |  |  |  | - 56 | - Шаровой кран DN20 - (подключенные трубопроводы к ГСТ)* | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 2.3 |  |  |  | - 19 | - Шаровой кран DN20 - (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 2.4 |  |  |  | - 56 | - Шаровой кран DN15 - (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 2.5 |  |  |  | - 19 | - Шаровой кран DN15 - (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 2.6 |  |  |  | - 56 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. | - 30 календарных дней |
| - 2.7 |  |  |  | - 19 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. | - 30 календарных дней |
| - 2.8 |  |  |  | - - | - Трубопроводы, трубные соединения, фланцы, болты | - Проверка герметичности, протяжка всех резьбовых и фланцевых соединений системы. Контроль сварных швов | - 30 календарных дней |
| - 2.9 |  |  |  | - - | - Стойки для крепления газовой балки | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. При необходимости регулировка и ремонт | - 30 календарных дней |
| - 3 |  | - Сборники конденсата 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  |
| - 3.1 |  |  |  | - 6 | - Сборник конденсата | - Проверка уровня конденсата. При необходимости – откачка. - В случае низкого уровня или отсутствия конденсата необходимо долить жидкость для создания водного барьера | - 30 календарных дней |
| - 3.2 |  |  |  | - 6 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN300 со штурвалом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4 |  | - Газокомпрессорная станция и высокотемпературная факельная установка |  |  |  |  |  |
| - 4.1 |  | - HV1000, HV1010, HV1016, HV1030, HV1034, HV2122, HV2222 |  | - 7 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN200 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.2 |  | - HV1004, HV1040, HV1074, HV1080, HV2104, HV2204, HV3000, HV8000, HV9004 |  | - 9 | - Шаровой кран 1/2" BVE22FT.012.SST | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.3 |  | - FL1020, FL1026 |  | - 2 | - Газовый фильтр GFK 200F10-3 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.4 |  | - PT1048, PT3008, PT7006, PT7016 |  | - 4 | - Преобразователь давления Cerabar PMC51 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.5 |  | - LT1064 |  | - 1 | - Вибрационный датчик предельного уровня LiquiphantMFTL50 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.6 |  | - HV1066, HV7007 |  | - 2 | - Шаровой кран 1" BVE22FT.100.SST | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.7 |  | - ТК1060 |  | - 1 | - Демистер | - Визуальная проверка. Слив конденсата (при необходимости чаще) | - 30 календарных дней |
| - 4.8 |  | - PI1006, PI1042, PI1076, PI2106, PI2206 |  | - 5 | - Манометр -160…0 мбар G1/2" | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка показаний | - 30 календарных дней |
| - 4.9 |  | - TI1054 |  | - 1 | - Биметаллический термометр 0…100°С | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Произвести очистку при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 4.10 |  | - HV2100, HV2200 |  | - 2 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.11 |  | - FA2102, FA2202 |  | - 2 | - Пламегаситель Cashco 6B1UY | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.12 |  | - MSB2112, MSB2212 |  | - 2 | - Газодувка GB100 | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса двигателя при необходимости. Проверка состояния охлаждающего вентилятора при необходимости. Проверка состояния кабельных лотков, уплотнений кабельных вводов и уплотнений клеммной коробки при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 4.13 |  | - 2110, 2114, 2210, 2214 |  | - 4 | - Компенсатор металлический | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |
| - 4.14 |  | - NV2120, NV2220 |  | - 2 | - Поворотный обратный клапан RheaDN150 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.15 |  | - FT3012 |  | - 1 | - Ультразвуковой расходомер Proline Prosonic Flow B 200 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.16 |  | - PI3002 |  | - 1 | - Манометр 0... 400 мбар KP120 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4,17 |  | - TI3006 |  | - 1 | - Биметаллический термометр 0°С …100°С | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.18 |  | - AV7002 |  | - 1 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с электроприводом Ebro | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. | - 30 календарных дней |
| - 4.19 |  | - PSH7010 |  | - 1 | - Датчик-реле давления газа DG 50 UG-4 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 4.20 |  | - AV7012 |  | - 1 | - Запорный клапан VK 200 с приводом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |
| - 4.21 |  | - FA7014 |  | - 1 | - Пламегаситель FA-E-IIA1 Protego | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности и плавности хода. | - 30 календарных дней |
| - 4.22 |  | - ТТ7024 |  | - 1 | - Термопара 1x Pt 10 Rh-Pt "S" Jumo | - Проверка. Замена термопары при работе > 100.000 циклов при необходимости | - 30 календарных дней |
| - 4.23 |  | - GF8008, GF9008 |  | - 2 | - Газовый фильтр GFK 15R10-6 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.24 |  | - PR8010, PR9010 |  | - 2 | - Регулятор давления GDJ15R04-0 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка мембран и уплотнений на износ при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 4.25 |  | - AV8016 |  | - 1 | - Электромагнитный газовый клапан VAS 115R/NW 1/2" | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.26 |  | - PB8022 |  | - 1 | - Запальный электрод FE 200 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.27 |  | - UV8024 |  | - 1 | - УФ-датчик UVS 10 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Замена при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 4.28 |  | - GA9000 |  | - 1 | - Система газоанализа Biogas 3000 | - Визуальный осмотр. Проверка системы на предмет повреждений. Проверка винтов на видимые признаки коррозии | - 30 календарных дней |
| - 4.29 |  | - GD-WTP11004, GD-WTP11006 |  | - 2 | - Датчик концентрации метана НС100 в помещении с контроллером GMC8022 | - Замена датчика при необходимости | - 30 календарных дней |
| - 4.30 |  | - 48А1 |  | - 1 | - Универсальный регистратор с графическим дисплеем EcographTRSG35 - С1А | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.31 |  | - 42А1 |  | - 1 | - Автомат управления горелкой Kromschroeder ВCU 370 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.32 |  | - 60А1 |  | - 1 | - Программируемый контроллер S7-1200 процессор 1214 CSiemens 6ES7214 1AG40-0XВ0 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.33 |  | - CTR10000 |  | - 1 | - Электрический шкаф управления | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности | - 30 календарных дней |
| - 4.34 |  | - TSAH2118, TSAH2218 |  | - 2 | - Реле температуры Danfoss KPS79 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.35 |  | - ТТ3014 |  | - 1 | - Датчик температуры TM131 | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.36 |  | - ACT7026 |  | - 1 | - Электропривод BELIMOSM230A для воздушной заслонки | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 4.37 |  | - PB8022 |  | - 1 | - Запальный трансформатор TGI 7,5-12/100W | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка функционирования. | - 30 календарных дней |
| - 4.38 |  | - HTF-FLAP7028 |  | - 1 | - Воздушные заслонки 1560x1560 | - Визуальная проверка. Проверить функционирование и плавность работы. Очистка при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 4.39 |  | - FA8020 |  | - 1 | - Пламегаситель1/2" KITO | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверить на наличие загрязнений. | - 30 календарных дней |
| - 4.40 |  | - Х8018 |  | - 1 | - Гибкий шланг пилотной горелки | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |
| - 4.41 |  | - PB8022 |  | - 1 | - Держатель запальных электродов | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.42 |  | - PB8022 |  | - 1 | - Соединительные элементы к электродам 90°Ø 4 мм | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |
| - 4.43 |  | - ТТ3014 |  | - 1 | - Датчик температуры TM131 | - Проведение калибровки при необходимости | - 30 календарных дней |
| - 4.44 |  | - PB8022 |  | - 1 | - Запальная горелка | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 4.45 |  | - HTF-BC7020 |  | - 1 | - Камера сгорания 2069х6000х4 | - Визуальная проверка. Проверка камеры сгорания на наличие окалины, повреждений и износа. | - 30 календарных дней |
| - 4.46 |  | - HTF-INS7020 |  | - 1 | - Керамическая изоляция камеры сгорания факела L= 6000 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.47 |  | - HTF-SUP7022 |  | - 1 | - Опорная конструкция Ø 2069x2000х800 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.48 |  | - 48А1 |  | - 1 | - Контейнер 6060х2430х2560 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на наличие дефектов, течь, ржавчину. При необходимости очистка и покраска. | - 30 календарных дней |
| - 5 |  | - Система осушки |  |  |  |  |  |
| - 5.1 |  | - - | - 1 |  | - Автоматический воздухоотводчик Flexvent | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.2 |  | - - | - 1 |  | - Регулирующий вентиль | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.3 |  | - - | - 1 |  | - Манометр 0…6 бар | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.4 |  | - - | - 1 |  | - Датчик температуры GTF | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.5 |  | - - | - 1 |  | - Двухходовой шаровой кран ZA | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 5.6 |  | - - | - 1 |  | - Центробежный насос СМ | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Произвести очистку при необходимости | - 30 календарных дней |
| - 5.7 |  | - - | - 1 |  | - Шаровой кран KFE | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 6 |  | - Фильтр с активированным углем |  |  |  |  |  |
| - 6.1 |  | - HV4027, HV4037, HV4047 | - 3 |  | - Двухходовой шаровой кран 1" ЕК | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 6.2 |  | - - | - 12 |  | - Двухходовой шаровой кран 1/2" ЕК | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 6.3 |  | - HV4024, HV4028, HV4034, HV4038, HV4044, HV4048 | - 6 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый Z 014-ADN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 6.4 |  | - HV4045 | - 1 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 6.5 |  | - HV4050, HV4052, HV4054 | - 3 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN200 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 6.6 |  | - - | - 2 |  | - Трап с платформой Krause | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений и коррозии | - 30 календарных дней |
| - 7 |  | - Биоскруббер |  |  |  |  |  |
| - 7.1 |  | - KHE 37 | - 1 |  | - Двухходовой запорный шаровой кран с электроприводом Belimo | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.2 |  | - AKE 62 | - 1 |  | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом Belimo | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.3 |  | - V 60 | - 1 |  | - Вихревой вентилятор (воздуходувка) 1SD 810-50/5,50 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.4 |  | - SDM 63 | - 1 |  | - Поплавковый расходомер тип 350 с магнитом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 7.5 |  | - FIC 008 | - 1 |  | - Датчик GK15 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.6 |  | - FIA+007 | - 1 |  | - Выключатель концевой GK10 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 7.7 |  | - F03 | - 1 |  | - Сетчатый фильтр тип 305 PVC-U | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.8 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 |  | - Многопараметрический контроллер (трансмиттер) Signet 9900 SmartPro | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.9 |  | - - | - 1 |  | - Контроллер GMA 200-MT6 | - Визуальный осмотр. Проверка рабочего дисплея на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.10 |  | - - | - 1 |  | - Датчик концентрации метана в помещении (трансмиттер) CC28D | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.11 |  | - - | - 1 |  | - Сигнальная сирена WM непрерывный тон 24VACGY | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.12 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 |  | - Интеллектуальный электронный датчик pH/ОВП типа 2751-1 DryLoc | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.13 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 |  | - pH/ОВП-электрод типа 2724/2726 DryLoc | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.14 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 |  | - Фитинг для монтажа pH/ОВП-электрода | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.15 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 |  | - Выходной модуль 4-20 мA | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.16 |  | - - | - 1 |  | - Шкала специальная для поплавкового расходомера тип 350 | - Визуальный осмотр | - 30 календарных дней |
| - 7.17 |  | - P 05 | - 1 |  | - Насос центробежный SHM 65-50 | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности | - 30 календарных дней |
| - 7.18 |  | - PI 010 | - 1 |  | - Мембранный переходник манометра MDM 902 с манометром | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 7.19 |  | - SDM 10 | - 1 |  | - Расходомер DFM 350 PVC-U с магнитом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 7.20 |  | - FIA- 006 | - 1 |  | - Герконовый концевой переключатель ZE951 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.21 |  | - KHE 13 | - 1 |  | - Шаровой кран C200 DN 32 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.22 |  | - KHE 18.1, 18.2, 18.3 | - 3 |  | - Шаровой кран C200 DN 40 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.23 |  | - KHE 18.1, 18.2, 18.3, KHE 13 | - 4 |  | - Электропривод J4C-S20 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.24 |  | - LA+ 001, LC 002, LC 003 | - 3 |  | - Магнитный переключатель HMW/3/32 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.25 |  | - - | - 3 |  | - PP-поплавок со встроенным магнитом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.26 |  | - AKE 1.1, 1.2 | - 2 |  | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом DN 80 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.27 |  | - AK 2.1, 2.2 | - 2 |  | - Затвор поворотный дисковый DN 80 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.28 |  | - KH34.n/KH36.n | - 2 |  | - Коллектор IN-KH6 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.29 |  | - - | - 1 |  | - Барьерная труба PEX | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.30 |  | - LA- 009 | - 1 |  | - Датчик уровня NKP-1401/1 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.31 |  | - P 40 | - 1 |  | - Перистальтический насос B3-VPER | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.32 |  | - - | - 1 |  | - Взрывозащищенный вентилятор EZQ 20/4 с заслонкой AS 20 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.33 |  | - F 21, DM 22, PI 012 | - 1 |  | - Бытовая водопроводная станция BWTBolero | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.34 |  | - KHE 25 | - 1 |  | - Электрический шаровой клапан | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.35 |  | - B1 | - 1 |  | - Реактор | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 8 |  | - Узел управления |  |  |  |  |  |
| - 8.1 |  | - - | - 4 |  | - Затвор поворотный дисковый DN300 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 8.2 |  | - - | - 4 |  | - Шаровой кран полнопроходной DN20 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 8.3 |  | - - | - 4 |  | - Шаровой кран полнопроходной DN15 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |

Расходные материалы, необходимые для ТО-11 и входящие в его стоимость

| - № п/п | - Наименование | - количество | - ед.из. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Краска, оптирочный материал, кисточки, щетки, растворители, очистительные жидкости, смазочные материалы | - 1 | - Компл. |

ТО№12

Период проведения: с 01.08.2024 и по 31.08.2024

| - Наименование обслуживаемого узла:_____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № п/п |  | - Номер детали | - Количество (шт.) |  | - Наименование детали | - Наименование операций по техническому обслуживанию |  | - Гарантийный срок |
| - 1 | - Газовые скважины ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.1- ГС 2.15, ГС 3.1- ГС 3.10, ГС 4.1- ГС 4.10, ГС 5.1- ГС 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 |  |  | - 56 |  | - Оголовок газовой скважины | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов, коррозии. При необходимости очистка и покраска. Проверка соосности оголовка газовой скважины. Проверка состояния уплотнения из геомембраны HDPE вокруг оголовка газовой скважины. Проверка на наличие утечек свалочного газа. Проверка на наличие подсоса воздуха. |  | - 30 календарных дней |
| - 2 |  | - Газосборная станция № 1 на 12 подключений (ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.4) |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 |  |  | - 5 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. - Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 2.2 |  |  | - 56 |  | - Шаровой кран DN20 - (подключенные трубопроводы к ГСТ)* | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. |  | - 30 календарных дней |
| - 2.3 |  |  | - 19 |  | - Шаровой кран DN20 - (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 2.4 |  |  | - 56 |  | - Шаровой кран DN15 - (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. |  | - 30 календарных дней |
| - 2.5 |  |  | - 19 |  | - Шаровой кран DN15 - (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 2.6 |  |  | - 56 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 2.7 |  |  | - 19 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 2.8 |  |  | - - |  | - Трубопроводы, трубные соединения, фланцы, болты | - Проверка герметичности, протяжка всех резьбовых и фланцевых соединений системы. Контроль сварных швов |  | - 30 календарных дней |
| - 2.9 |  |  | - - |  | - Стойки для крепления газовой балки | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. При необходимости регулировка и ремонт |  | - 30 календарных дней |
| - 2.10 |  |  | - 5 |  | - Контейнер 6060х2438х2591 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов течь, ржавчину. При необходимости очистка и покраска |  | - 30 календарных дней |
| - 3 |  | - Сборники конденсата 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 |  |  | - 6 |  | - Сборник конденсата | - Проверка уровня конденсата. При необходимости – откачка. - В случае низкого уровня или отсутствия конденсата необходимо долить жидкость для создания водного барьера |  | - 30 календарных дней |
| - 3.2 |  |  | - 6 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN300 со штурвалом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 3.3 |  |  | - 6 |  | - Лестница | - Визуальная проверка. Проверка на наличие повреждений и коррозии |  | - 30 календарных дней |
| - 3.4 |  |  | - 6 |  | - Гильза сигнального поплавка | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 3.5 |  |  | - - |  | - Трубопроводы, трубные соединения, фланцы, болты | - Диагностика состояния трубопроводов. Визуальная проверка стыков и соединений на наличие утечек. Проверка затяжки всех болтов и гаек |  | - 30 календарных дней |
| - 3.7 |  |  | - - |  | - Корпус, технологические узлы емкости | - Проверка корпуса и технологических узлов емкости на предмет повреждений и прием мер к их устранению. Проверка оборудования на герметичность узлов, швов, а также состояние внешних и внутренних стен корпуса, технологических элементов |  | - 30 календарных дней |
| - 4 |  | - Газокомпрессорная станция и высокотемпературная факельная установка |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 |  | - HV1000, HV1010, HV1016, HV1030, HV1034, HV2122, HV2222 | - 7 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN200 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.2 |  | - HV1004, HV1040, HV1074, HV1080, HV2104, HV2204, HV3000, HV8000, HV9004 | - 9 |  | - Шаровой кран 1/2" BVE22FT.012.SST | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.3 |  | - FL1020, FL1026 | - 2 |  | - Газовый фильтр GFK 200F10-3 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка или замена сетки фильтра. Проверка на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.4 |  | - PT1048, PT3008, PT7006, PT7016 | - 4 |  | - Преобразователь давления Cerabar PMC51 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на герметичность. Проверка работоспособности. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.5 |  | - LT1064 | - 1 |  | - Вибрационный датчик предельного уровня LiquiphantMFTL50 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Произвести калибровку. В случае необходимости заменить. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.6 |  | - HV1066, HV7007 | - 2 |  | - Шаровой кран 1" BVE22FT.100.SST | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.7 |  | - ТК1060 | - 1 |  | - Демистер | - Визуальная проверка. Слив конденсата (при необходимости чаще). Проверка функционирования. Проверка на наличие повреждений и утечек. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.8 |  | - PI1006, PI1042, PI1076, PI2106, PI2206 | - 5 |  | - Манометр -160…0 мбар G1/2" | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка показаний. При необходимости произвести калибровку. Протяжка контактов. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.9 |  | - TI1054 | - 1 |  | - Биметаллический термометр 0…100°С | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Произвести очистку при необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.10 |  | - HV2100, HV2200 | - 2 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.11 |  | - FA2102, FA2202 | - 2 |  | - Пламегаситель Cashco 6B1UY | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка фланцев на герметичность. Проверка вставки на наличие загрязнений. Проверка уплотнения. Проверка работоспособности терморегулятора в пламегасителе. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.12 |  | - MSB2112, MSB2212 | - 2 |  | - Газодувка GB100 | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса двигателя при необходимости. Проверка состояния охлаждающего вентилятора при необходимости. Проверка состояния кабельных лотков, уплотнений кабельных вводов и уплотнений клеммной коробки при необходимости. - Проверка приводных ремней. Проверка шкива/муфты, при необходимости отцентрировать. Проверка функционирования клапана давления. Проверка обратного клапана на износ и герметичность. Проверка всасывающего фильтра. Проверка уровня масла, при необходимости заменить. Замена смазки при необходимости. Проверка на износ подшипников или шестерни. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.13 |  | - 2110, 2114, 2210, 2214 | - 4 |  | - Компенсатор металлический | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности, на наличие повреждений и смещения. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.14 |  | - NV2120, NV2220 | - 2 |  | - Поворотный обратный клапан RheaDN150 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.15 |  | - FT3012 | - 1 |  | - Ультразвуковой расходомер ProlineProsonicFlowB 200 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 4.16 |  | - PI3002 | - 1 |  | - Манометр 0... 400 мбар KP120 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. При необходимости произвести калибровку. Протяжка контактов. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.17 |  | - TI3006 | - 1 |  | - Биметаллический термометр 0°С …100°С | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 4.18 |  | - AV7002 | - 1 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с электроприводом Ebro | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка подключений на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.19 |  | - PSH7010 | - 1 |  | - Датчик-реле давления газа DG 50 UG-4 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. При необходимости произвести калибровку. Протяжка контактов. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.20 |  | - AV7012 | - 1 |  | - Запорный клапан VK 200 с приводом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Открыть и закрыть клапан, обратить внимание на изменение давления. Проверить электропроводку. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.21 |  | - FA7014 | - 1 |  | - Пламегаситель FA-E-IIA1 Protego | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцев на герметичность. Проверка вставки на наличие загрязнений. Проверка уплотнения. Проверка работоспособности терморегулятора в пламегасителе. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.22 |  | - ТТ7024 | - 1 |  | - Термопара 1x Pt 10 Rh-Pt "S" Jumo | - Проверка. Замена термопары при работе > 100.000 циклов при необходимости . Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.23 |  | - GF8008, GF9008 | - 2 |  | - Газовый фильтр GFK 15R10-6 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка или замена сетки фильтра. Проверка на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.24 |  | - PR8010, PR9010 | - 2 |  | - Регулятор давления GDJ15R04-0 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка мембран и уплотнений на износ при необходимости.Проверка на герметичность. Проверка работоспособности. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.25 |  | - AV8016 | - 1 |  | - Электромагнитный газовый клапан VAS 115R/NW 1/2" | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Открыть и закрыть клапан, обратить внимание на изменение давления. Проверить электропроводку. Проверка подключений на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.26 |  | - PB8022 | - 1 |  | - Запальный электрод FE 200 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка функционирования системы розжига, керамической облицовки. Регулировка зазора электрода. Замена в случае необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.27 |  | - UV8024 | - 1 |  | - УФ-датчик UVS 10 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Замена при необходимости. Проверка работоспособности. Проверка на наличие загрязнений. Проверка функционирования. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.28 |  | - GA9000 | - 1 |  | - Система газоанализа Biogas 3000 | - Визуальный осмотр. Проверка системы на предмет повреждений. Проверка винтов на видимые признаки коррозии. Проверка прокладки главного корпуса на наличие повреждений. Проверка внутренней части корпуса. Затяжка винтов. Проверка клемм, при необходимости протяжка. Проверка конденсата. Слив конденсата при необходимости. Проверка фильтра уловителя и при необходимости его замена. Проверка встроенного фильтра PTFE на наличие загрязнения и замена при необходимости. Проверка давления. Проверка работоспособности, правильности отображения и вывод сигнала тревоги с чистым воздухом и проверочным газом. - Проверка выполнения логической программы. Проведение калибровки. Проверка порогового значения срабатывания аварийного сигнала. - Проверка расхода проб газа на анализаторы. Проверка работы клапанов, фильтра тонкой очистки, фильтрующую прокладку на наличие загрязнений. При необходимости замена. Проверка работы пробоотборных насосов. - Проверка работы магнитных клапанов. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.29 |  | - GD-WTP11004, GD-WTP11006 | - 2 |  | - Датчик концентрации метана НС100 в помещении с контроллером GMC8022 | - Замена датчика при необходимости. Визуальная проверка. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности, правильности отображения и вывод сигнала тревоги с чистым воздухом и проверочным газом. Выполнение логической программы. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.30 |  | - 48А1 | - 1 |  | - Универсальный регистратор с графическим дисплеем EcographTRSG35 - С1А | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверить на функционирование измерительный прибор. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.31 |  | - 42А1 | - 1 |  | - Автомат управления горелкой Kromschroeder ВCU 370 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверить функционирование и плавность работы. Проверка функции безопасности. Проверка заданных и фактических значений. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.32 |  | - 60А1 | - 1 |  | - Программируемый контроллер S7-1200 процессор 1214 CSiemens 6ES7214 1AG40-0XВ0 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка контактов. При необходимости протяжка. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.33 |  | - CTR10000 | - 1 |  | - Электрический шкаф управления | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка контактов. При необходимости протяжка. Замена фильтрующего элемента. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.34 |  | - TSAH2118, TSAH2218 | - 2 |  | - Реле температуры DanfossKPS79 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.35 |  | - ТТ3014 | - 1 |  | - Датчик температуры TM131 | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.36 |  | - ACT7026 | - 1 |  | - Электропривод BELIMOSM230A для воздушной заслонки | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.37 |  | - PB8022 | - 1 |  | - Запальный трансформатор TGI 7,5-12/100W | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка функционирования. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.38 |  | - HTF-FLAP7028 | - 1 |  | - Воздушные заслонки 1560x1560 | - Визуальная проверка. Проверить функционирование и плавность работы. Очистка при необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.39 |  | - FA8020 | - 1 |  | - Пламегаситель1/2" KITO | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверить на наличие загрязнений. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.40 |  | - Х8018 | - 1 |  | - Гибкий шланг пилотной горелки | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.41 |  | - PB8022 | - 1 |  | - Держатель запальных электродов | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.42 |  | - PB8022 | - 1 |  | - Соединительные элементы к электродам 90°Ø 4 мм | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.43 |  | - ТТ3014 | - 1 |  | - Датчик температуры TM131 | - Проведение калибровки при необходимости |  | - 30 календарных дней |
| - 4.44 |  | - PB8022 | - 1 |  | - Запальная горелка | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.45 |  | - HTF-BC7020 | - 1 |  | - Камера сгорания 2069х6000х4 | - Визуальная проверка. Проверка камеры сгорания на наличие окалины, повреждений и износа. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.46 |  | - HTF-INS7020 | - 1 |  | - Керамическая изоляция камеры сгорания факела L= 6000 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.47 |  | - HTF-SUP7022 | - 1 |  | - Опорная конструкция Ø 2069x2000х800 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.48 |  | - 48А1 | - 1 |  | - Контейнер 6060х2430х2560 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на наличие дефектов, течь, ржавчину. При необходимости очистка и покраска. |  | - 30 календарных дней |
| - 5 |  | - Система осушки |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1 |  | - - |  | - 1 | - Автоматический воздухоотводчик Flexvent |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности. При необходимости очистка. | - 30 календарных дней |
| - 5.2 |  | - - |  | - 1 | - Регулирующий вентиль |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 5.3 |  | - - |  | - 1 | - Манометр 0…6 бар |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.4 |  | - - |  | - 1 | - Датчик температуры GTF |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 5.5 |  | - - |  | - 1 | - Двухходовой шаровой кран ZA |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 5.6 |  | - - |  | - 1 | - Центробежный насос СМ |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Произвести очистку при необходимости. Проверка смазки подшипников. | - 30 календарных дней |
| - 5.7 |  | - - |  | - 1 | - Шаровой кран KFE |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 5.8 |  | - - |  | - 1 | - Мембранный расширительный бак Reflex |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.9 |  | - - |  | - 1 | - Предохранительный клапан G12 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка подключений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 5.10 |  | - - |  | - 1 | - Реле давления DSF |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка на загрязнение и повреждение. Замена при необходимости | - 30 календарных дней |
| - 5.11 |  | - HV4016 |  | - 1 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN200 с рукояткой |  | - Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 6 |  | - Фильтр с активированным углем |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1 |  | - HV4027, HV4037, HV4047 |  | - 3 | - Двухходовой шаровой кран 1" ЕК |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 6.2 |  | - - |  | - 12 | - Двухходовой шаровой кран 1/2" ЕК |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 6.3 |  | - HV4024, HV4028, HV4034, HV4038, HV4044, HV4048 |  | - 6 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый Z 014-ADN150 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 6.4 |  | - HV4045 |  | - 1 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN150 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 6.5 |  | - HV4050, HV4052, HV4054 |  | - 3 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN200 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 6.6 |  | - - |  | - 2 | - Трап с платформой Krause |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений и коррозии. Очистка и обезжиривание. Проверка компонентов. Смазка движущихся частей. | - 30 календарных дней |
| - 7 |  | - Биоскруббер |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1 |  | - KHE 37 |  | - 1 | - Двухходовой запорный шаровой кран с электроприводом Belimo |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.2 |  | - AKE 62 |  | - 1 | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом Belimo |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцев на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.3 |  | - V 60 |  | - 1 | - Вихревой вентилятор (воздуходувка) 1SD 810-50/5,50 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности перепускного клапана. Проверка фильтрующих элементов на наличие загрязнений. Очистка корпуса. | - 30 календарных дней |
| - 7.4 |  | - SDM 63 |  | - 1 | - Поплавковый расходомер тип 350 с магнитом |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. Проверка функционирования. Проверка на герметичность соединений. | - 30 календарных дней |
| - 7.5 |  | - FIC 008 |  | - 1 | - Датчик GK15 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.6 |  | - FIA+007 |  | - 1 | - Выключатель концевой GK10 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 7.7 |  | - F03 |  | - 1 | - Сетчатый фильтр тип 305 PVC-U |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.8 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - Многопараметрический контроллер (трансмиттер) Signet 9900 SmartPro |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Произвести очистку корпуса прибора и передней панели. | - 30 календарных дней |
| - 7.9 |  | - - |  | - 1 | - Контроллер GMA 200-MT6 |  | - Визуальный осмотр. Проверка рабочего дисплея на наличие повреждений. Функциональная проверка. Проверка системы. | - 30 календарных дней |
| - 7.10 |  | - - |  | - 1 | - Датчик концентрации метана в помещении (трансмиттер) CC28D |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Функциональная проверка. Проверка на наличие загрязнений. | - 30 календарных дней |
| - 7.11 |  | - - |  | - 1 | - Сигнальная сирена WM непрерывный тон 24VACGY |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса. | - 30 календарных дней |
| - 7.12 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - Интеллектуальный электронный датчик pH/ОВП типа 2751-1 DryLoc |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.13 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - pH/ОВП-электрод типа 2724/2726 DryLoc |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка твердых и мягких покрытий, маслянистых и органических покрытий, платиновых покрытий ОВП | - 30 календарных дней |
| - 7.14 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - Фитинг для монтажа pH/ОВП-электрода |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.15 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - Выходной модуль 4-20 мA |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.16 |  | - - |  | - 1 | - Шкала специальная для поплавкового расходомера тип 350 |  | - Визуальный осмотр | - 30 календарных дней |
| - 7.17 |  | - P 05 |  | - 1 | - Насос центробежный SHM 65-50 |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка рабочих параметров. Проверка винтовых соединений. Проверка рабочего колеса, подшипников скольжения, подшипниковых втулок, колец круглого сечения. | - 30 календарных дней |
| - 7.18 |  | - PI 010 |  | - 1 | - Мембранный переходник манометра MDM 902 с манометром |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. Проверка соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 7.19 |  | - SDM 10 |  | - 1 | - Расходомер DFM 350 PVC-U с магнитом |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. Проверка функционирования. Проверка соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 7.20 |  | - FIA- 006 |  | - 1 | - Герконовый концевой переключатель ZE951 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.21 |  | - KHE 13 |  | - 1 | - Шаровой кран C200 DN 32 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. Проверка функционирования. Очистка. | - 30 календарных дней |
| - 7.22 |  | - KHE 18.1, 18.2, 18.3 |  | - 3 | - Шаровой кран C200 DN 40 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. Проверка функционирования. Очистка. | - 30 календарных дней |
| - 7.23 |  | - KHE 18.1, 18.2, 18.3, KHE 13 |  | - 4 | - Электропривод J4C-S20 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.24 |  | - LA+ 001, LC 002, LC 003 |  | - 3 | - Магнитный переключатель HMW/3/32 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.25 |  | - - |  | - 3 | - PP-поплавок со встроенным магнитом |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.26 |  | - AKE 1.1, 1.2 |  | - 2 | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом DN 80 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка фланцев на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.27 |  | - AK 2.1, 2.2 |  | - 2 | - Затвор поворотный дисковый DN 80 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцев на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.28 |  | - KH34.n/KH36.n |  | - 2 | - Коллектор IN-KH6 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.29 |  | - - |  | - 1 | - Барьерная труба PEX |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.30 |  | - LA- 009 |  | - 1 | - Датчик уровня NKP-1401/1 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.31 |  | - P 40 |  | - 1 | - Перистальтический насос B3-VPER |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка уровня реагента в емкости. Проверка условий работы насоса. Очистка гидравлических частей насоса. | - 30 календарных дней |
| - 7.32 |  | - - |  | - 1 | - Взрывозащищенный вентилятор EZQ 20/4 с заслонкой AS 20 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка функционирования. Очистка заслонок. | - 30 календарных дней |
| - 7.33 |  | - F 21, DM 22, PI 012 |  | - 1 | - Бытовая водопроводная станция BWTBolero |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка фильтрующих элементов. | - 30 календарных дней |
| - 7.34 |  | - KHE 25 |  | - 1 | - Электрический шаровой клапан |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.35 |  | - B1 |  | - 1 | - Реактор |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.36 |  | - - |  | - 1 | - Цилиндрическая сетка для сетчатого фильтра тип 305, PVC-U |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 8 |  | - Узел управления |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1 |  | - - |  | - 4 | - Затвор поворотный дисковый DN300 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 8.2 |  | - - |  | - 4 | - Шаровой кран полнопроходной DN20 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 8.3 |  | - - |  | - 4 | - Шаровой кран полнопроходной DN15 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие | - 30 календарных дней |
| - 8.4 |  | - - |  | - - | - Трубопроводы, фланцы, ниппели, тройники, втулки, болты, гайки, отводы |  | - Проверка герметичности, протяжка всех резьбовых и фланцевых соединений системы. Контроль сварных швов | - 30 календарных дней |
| - 8.5 |  | - - |  | - 1 | - Контейнер 6060х2430х2560 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на наличие дефектов, течь, ржавчину. При необходимости очистка и покраска. | - 30 календарных дней |

Расходные материалы, необходимые для ТО-12 и входящие в его стоимость

| - № п/п | - Наименование | - количество | - ед.из. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Тканный фильтр | - 4 | - шт |
| - 2 | - Масло для газокомпрессорной станции, ремни и подшипники | - 5 | - литр |
| - 3 | - Краска, оптирочный материал, кисточки, щетки, растворители, очистительные жидкости, смазочные материалы | - 1 | - Компл. |
| - 4 | - Калибровочные газы для системы газоанализа (1 баллон (СН4, СO2) и 1 баллон (Н2S) на квартал) | - 2 | - шт (баллон) |
| - 5 | - Буферный раствор pH 2,0 500 мл. | - 1 | - шт |
| - 6 | - Буферный раствор pH 4,01 500 мл. | - 1 | - шт |
| - 7 | - Уголь активированный | - 12 000 | - тонн |

ТО№13

Период проведения: с 01.09.2024 по 30.09.2024

| - Наименование обслуживаемого узла:_____________________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № п/п | - Номер детали | - Количество (шт.) | - Наименование детали | - Наименование операций по техническому обслуживанию | - Гарантийный срок |
| - 1 | - Газовые скважины ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.1- ГС 2.15, ГС 3.1- ГС 3.10, ГС 4.1- ГС 4.10, ГС 5.1- ГС 5.10 |  |  |  |  |
| - 1.1 |  | - 56 | - Оголовок газовой скважины | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов, коррозии. При необходимости очистка и покраска. Проверка соосности оголовка газовой скважины. Проверка состояния уплотнения из геомембраны HDPE вокруг оголовка газовой скважины. Проверка на наличие утечек свалочного газа. Проверка на наличие подсоса воздуха. | - 30 календарных дней |
| - 2 | - Газосборные станции № 1,2,3,4,5 |  |  |  |  |
| - 2.1 |  | - 5 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 2.2 |  | - 56 | - Шаровой кран DN20 - (подключенные трубопроводы к ГСТ)* | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 2.3 |  | - 19 | - Шаровой кран DN20 - (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 2.4 |  | - 56 | - Шаровой кран DN15 - (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |
| - 2.5 |  | - 19 | - Шаровой кран DN15 - (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 2.6 |  | - 56 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. | - 30 календарных дней |
| - 2.7 |  | - 19 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. | - 30 календарных дней |
| - 2.8 |  | - - | - Трубопроводы, трубные соединения, фланцы, болты | - Проверка герметичности, протяжка всех резьбовых и фланцевых соединений системы. Контроль сварных швов | - 30 календарных дней |
| - 2.9 |  | - - | - Стойки для крепления газовой балки | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. При необходимости регулировка и ремонт | - 30 календарных дней |
| - 3 | - Сборники конденсата 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |
| - 3.1 |  | - 6 | - Сборник конденсата | - Проверка уровня конденсата. При необходимости – откачка. - В случае низкого уровня или отсутствия конденсата необходимо долить жидкость для создания водного барьера | - 30 календарных дней |
| - 3.2 |  | - 6 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN300 со штурвалом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4 | - Газокомпрессорная станция и высокотемпературная факельная установка |  |  |  |  |
| - 4.1 | - HV1000, HV1010, HV1016, HV1030, HV1034, HV2122, HV2222 | - 7 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN200 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.2 | - HV1004, HV1040, HV1074, HV1080, HV2104, HV2204, HV3000, HV8000, HV9004 | - 9 | - Шаровой кран 1/2" BVE22FT.012.SST | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.3 | - FL1020, FL1026 | - 2 | - Газовый фильтр GFK 200F10-3 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.4 | - PT1048, PT3008, PT7006, PT7016 | - 4 | - Преобразователь давления Cerabar PMC51 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.5 | - LT1064 | - 1 | - Вибрационный датчик предельного уровня LiquiphantMFTL50 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.6 | - HV1066, HV7007 | - 2 | - Шаровой кран 1" BVE22FT.100.SST | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.7 | - ТК1060 | - 1 | - Демистер | - Визуальная проверка. Слив конденсата (при необходимости чаще) | - 30 календарных дней |
| - 4.8 | - PI1006, PI1042, PI1076, PI2106, PI2206 | - 5 | - Манометр -160…0 мбар G1/2" | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка показаний | - 30 календарных дней |
| - 4.9 | - TI1054 | - 1 | - Биметаллический термометр 0…100°С | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Произвести очистку при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 4.10 | - HV2100, HV2200 | - 2 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.11 | - FA2102, FA2202 | - 2 | - Пламегаситель Cashco 6B1UY | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.12 | - MSB2112, MSB2212 | - 2 | - Газодувка GB100 | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса двигателя при необходимости. Проверка состояния охлаждающего вентилятора при необходимости. Проверка состояния кабельных лотков, уплотнений кабельных вводов и уплотнений клеммной коробки при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 4.13 | - 2110, 2114, 2210, 2214 | - 4 | - Компенсатор металлический | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.14 | - NV2120, NV2220 | - 2 | - Поворотный обратный клапан RheaDN150 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.15 | - FT3012 | - 1 | - Ультразвуковой расходомер Proline Prosonic Flow B 200 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.16 | - PI3002 | - 1 | - Манометр 0... 400 мбар KP120 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4,17 | - TI3006 | - 1 | - Биметаллический термометр 0°С …100°С | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.18 | - AV7002 | - 1 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с электроприводом Ebro | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.19 | - PSH7010 | - 1 | - Датчик-реле давления газа DG 50 UG-4 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 4.20 | - AV7012 | - 1 | - Запорный клапан VK 200 с приводом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.21 | - FA7014 | - 1 | - Пламегаситель FA-E-IIA1 Protego | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности и плавности хода | - 30 календарных дней |
| - 4.22 | - ТТ7024 | - 1 | - Термопара 1x Pt 10 Rh-Pt "S" Jumo | - Проверка. Замена термопары при работе > 100.000 циклов при необходимости | - 30 календарных дней |
| - 4.23 | - GF8008, GF9008 | - 2 | - Газовый фильтр GFK 15R10-6 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.24 | - PR8010, PR9010 | - 2 | - Регулятор давления GDJ15R04-0 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка мембран и уплотнений на износ при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 4.25 | - AV8016 | - 1 | - Электромагнитный газовый клапан VAS 115R/NW 1/2" | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.26 | - PB8022 | - 1 | - Запальный электрод FE 200 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.27 | - UV8024 | - 1 | - УФ-датчик UVS 10 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Замена при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 4.28 | - GA9000 | - 1 | - Система газоанализа Biogas 3000 | - Визуальный осмотр. Проверка системы на предмет повреждений. Проверка винтов на видимые признаки коррозии | - 30 календарных дней |
| - 4.29 | - GD-WTP11004, GD-WTP11006 | - 2 | - Датчик концентрации метана НС100 в помещении с контроллером GMC8022 | - Замена датчика при необходимости | - 30 календарных дней |
| - 4.30 | - 48А1 | - 1 | - Универсальный регистратор с графическим дисплеем EcographTRSG35 - С1А | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.31 | - 42А1 | - 1 | - Автомат управления горелкой Kromschroeder ВCU 370 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.32 | - 60А1 | - 1 | - Программируемый контроллер S7-1200 процессор 1214 CSiemens 6ES7214 1AG40-0XВ0 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.33 | - CTR10000 | - 1 | - Электрический шкаф управления | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности | - 30 календарных дней |
| - 4.34 | - TSAH2118, TSAH2218 | - 2 | - Реле температуры Danfoss KPS79 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.35 | - ТТ3014 | - 1 | - Датчик температуры TM131 | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.36 | - ACT7026 | - 1 | - Электропривод BELIMOSM230A для воздушной заслонки | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 4.37 | - PB8022 | - 1 | - Запальный трансформатор TGI 7,5-12/100W | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка функционирования. | - 30 календарных дней |
| - 4.38 | - HTF-FLAP7028 | - 1 | - Воздушные заслонки 1560x1560 | - Визуальная проверка. Проверить функционирование и плавность работы. Очистка при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 4.39 | - FA8020 | - 1 | - Пламегаситель1/2" KITO | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверить на наличие загрязнений. | - 30 календарных дней |
| - 4.40 | - Х8018 | - 1 | - Гибкий шланг пилотной горелки | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |
| - 4.41 | - PB8022 | - 1 | - Держатель запальных электродов | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.42 | - PB8022 | - 1 | - Соединительные элементы к электродам 90°Ø 4 мм | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |
| - 4.43 | - ТТ3014 | - 1 | - Датчик температуры TM131 | - Проведение калибровки при необходимости | - 30 календарных дней |
| - 4.44 | - PB8022 | - 1 | - Запальная горелка | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 4.45 | - HTF-BC7020 | - 1 | - Камера сгорания 2069х6000х4 | - Визуальная проверка. Проверка камеры сгорания на наличие окалины, повреждений и износа. | - 30 календарных дней |
| - 4.46 | - HTF-INS7020 | - 1 | - Керамическая изоляция камеры сгорания факела L= 6000 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.47 | - HTF-SUP7022 | - 1 | - Опорная конструкция Ø 2069x2000х800 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.48 | - 48А1 | - 1 | - Контейнер 6060х2430х2560 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на наличие дефектов, течь, ржавчину. При необходимости очистка и покраска. | - 30 календарных дней |
| - 5 | - Система осушки |  |  |  |  |
| - 5.1 | - - | - 1 | - Автоматический воздухоотводчик Flexvent | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.2 | - - | - 1 | - Регулирующий вентиль | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.3 | - - | - 1 | - Манометр 0…6 бар | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.4 | - - | - 1 | - Датчик температуры GTF | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.5 | - - | - 1 | - Двухходовой шаровой кран ZA | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 5.6 | - - | - 1 | - Центробежный насос СМ | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Произвести очистку при необходимости | - 30 календарных дней |
| - 5.7 | - - | - 1 | - Шаровой кран KFE | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 6 | - Фильтр с активированным углем |  |  |  |  |
| - 6.1 | - HV4027, HV4037, HV4047 | - 3 | - Двухходовой шаровой кран 1" ЕК | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 6.2 | - - | - 12 | - Двухходовой шаровой кран 1/2" ЕК | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 6.3 | - HV4024, HV4028, HV4034, HV4038, HV4044, HV4048 | - 6 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый Z 014-ADN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 6.4 | - HV4045 | - 1 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 6.5 | - HV4050, HV4052, HV4054 | - 3 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN200 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 6.6 | - - | - 2 | - Трап с платформой Krause | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений и коррозии | - 30 календарных дней |
| - 7 | - Биоскруббер |  |  |  |  |
| - 7.1 | - KHE 37 | - 1 | - Двухходовой запорный шаровой кран с электроприводом Belimo | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.2 | - AKE 62 | - 1 | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом Belimo | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.3 | - V 60 | - 1 | - Вихревой вентилятор (воздуходувка) 1SD 810-50/5,50 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.4 | - SDM 63 | - 1 | - Поплавковый расходомер тип 350 с магнитом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 7.5 | - FIC 008 | - 1 | - Датчик GK15 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.6 | - FIA+007 | - 1 | - Выключатель концевой GK10 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 7.7 | - F03 | - 1 | - Сетчатый фильтр тип 305 PVC-U | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.8 | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - Многопараметрический контроллер (трансмиттер) Signet 9900 SmartPro | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.9 | - - | - 1 | - Контроллер GMA 200-MT6 | - Визуальный осмотр. Проверка рабочего дисплея на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.10 | - - | - 1 | - Датчик концентрации метана в помещении (трансмиттер) CC28D | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.11 | - - | - 1 | - Сигнальная сирена WM непрерывный тон 24VACGY | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.12 | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - Интеллектуальный электронный датчик pH/ОВП типа 2751-1 DryLoc | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.13 | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - pH/ОВП-электрод типа 2724/2726 DryLoc | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.14 | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - Фитинг для монтажа pH/ОВП-электрода | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.15 | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - Выходной модуль 4-20 мA | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.16 | - - | - 1 | - Шкала специальная для поплавкового расходомера тип 350 | - Визуальный осмотр | - 30 календарных дней |
| - 7.17 | - P 05 | - 1 | - Насос центробежный SHM 65-50 | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности | - 30 календарных дней |
| - 7.18 | - PI 010 | - 1 | - Мембранный переходник манометра MDM 902 с манометром | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 7.19 | - SDM 10 | - 1 | - Расходомер DFM 350 PVC-U с магнитом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 7.20 | - FIA- 006 | - 1 | - Герконовый концевой переключатель ZE951 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.21 | - KHE 13 | - 1 | - Шаровой кран C200 DN 32 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.22 | - KHE 18.1, 18.2, 18.3 | - 3 | - Шаровой кран C200 DN 40 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.23 | - KHE 18.1, 18.2, 18.3, KHE 13 | - 4 | - Электропривод J4C-S20 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.24 | - LA+ 001, LC 002, LC 003 | - 3 | - Магнитный переключатель HMW/3/32 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.25 | - - | - 3 | - PP-поплавок со встроенным магнитом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.26 | - AKE 1.1, 1.2 | - 2 | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом DN 80 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.27 | - AK 2.1, 2.2 | - 2 | - Затвор поворотный дисковый DN 80 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.28 | - KH34.n/KH36.n | - 2 | - Коллектор IN-KH6 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.29 | - - | - 1 | - Барьерная труба PEX | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.30 | - LA- 009 | - 1 | - Датчик уровня NKP-1401/1 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.31 | - P 40 | - 1 | - Перистальтический насос B3-VPER | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.32 | - - | - 1 | - Взрывозащищенный вентилятор EZQ 20/4 с заслонкой AS 20 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.33 | - F 21, DM 22, PI 012 | - 1 | - Бытовая водопроводная станция BWTBolero | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.34 | - KHE 25 | - 1 | - Электрический шаровой клапан | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.35 | - B1 | - 1 | - Реактор | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 8 | - Узел управления |  |  |  |  |
| - 8.1 | - - | - 4 | - Затвор поворотный дисковый DN300 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 8.2 | - - | - 4 | - Шаровой кран полнопроходной DN20 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 8.3 | - - | - 4 | - Шаровой кран полнопроходной DN15 | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |

Расходные материалы, необходимые для ТО-13 и входящие в его стоимость

| - № п/п | - Наименование | - количество | - ед.из. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Краска, оптирочный материал, кисточки, щетки, растворители, очистительные жидкости, смазочные материалы | - 1 | - Компл. |

ТО№14

Период проведения: с 01.10.2024 и по 31.10.2024

| - Наименование обслуживаемого узла:_____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № п/п |  | - Номер детали | - Количество (шт.) |  |  |  | - Наименование детали | - Наименование операций по техническому обслуживанию | - Гарантийный срок |
| - 1 | - Газовые скважины ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.1- ГС 2.15, ГС 3.1- ГС 3.10, ГС 4.1- ГС 4.10, ГС 5.1- ГС 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 |  |  | - 56 |  |  |  | - Оголовок газовой скважины | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов, коррозии. При необходимости очистка и покраска. Проверка соосности оголовка газовой скважины. Проверка состояния уплотнения из геомембраны HDPE вокруг оголовка газовой скважины. Проверка на наличие утечек свалочного газа. Проверка на наличие подсоса воздуха. | - 30 календарных дней |
| - 2 |  | - Газосборная станция № 1 на 12 подключений (ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.4) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 |  |  | - 5 |  |  |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 2.2 |  |  | - 56 |  |  |  | - Шаровой кран DN20 (подключенные трубопроводы к ГСТ)* | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 2.3 |  |  | - 19 |  |  |  | - Шаровой кран DN20 (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 2.4 |  |  | - 56 |  |  |  | - Шаровой кран DN15 (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 2.5 |  |  | - 19 |  |  |  | - Шаровой кран DN15 (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 2.6 |  |  | - 56 |  |  |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. | - 30 календарных дней |
| - 2.7 |  |  | - 19 |  |  |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. | - 30 календарных дней |
| - 2.9 |  |  | - - |  |  |  | - Стойки для крепления газовой балки | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. При необходимости регулировка и ремонт | - 30 календарных дней |
| - 3 |  | - Сборники конденсата 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 |  |  | - 6 |  |  |  | - Сборник конденсата | - Проверка уровня конденсата. При необходимости – откачка. - В случае низкого уровня или отсутствия конденсата необходимо долить жидкость для создания водного барьера. | - 30 календарных дней |
| - 3.2 |  |  | - 6 |  |  |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN300 со штурвалом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. | - 30 календарных дней |
| - 4 |  | - Газокомпрессорная станция и высокотемпературная факельная установка |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | - HV1000, HV1010, HV1016, HV1030, HV1034, HV2122, HV2222 |  | - 7 |  |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN200 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.2 | - HV1004, HV1040, HV1074, HV1080, HV2104, HV2204, HV3000, HV8000, HV9004 |  | - 9 |  |  | - Шаровой кран 1/2" BVE22FT.012.SST |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.3 | - FL1020, FL1026 |  | - 2 |  |  | - Газовый фильтр GFK 200F10-3 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.4 | - PT1048, PT3008, PT7006, PT7016 |  | - 4 |  |  | - Преобразователь давления Cerabar PMC51 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.5 | - LT1064 |  | - 1 |  |  | - Вибрационный датчик предельного уровня LiquiphantMFTL50 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.6 | - HV1066, HV7007 |  | - 2 |  |  | - Шаровой кран 1" BVE22FT.100.SST |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.7 | - ТК1060 |  | - 1 |  |  | - Демистер |  | - Визуальная проверка. Слив конденсата (при необходимости чаще) | - 30 календарных дней |
| - 4.8 | - PI1006, PI1042, PI1076, PI2106, PI2206 |  | - 5 |  |  | - Манометр -160…0 мбар G1/2" |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка показаний | - 30 календарных дней |
| - 4.9 | - TI1054 |  | - 1 |  |  | - Биметаллический термометр 0…100°С |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Произвести очистку при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 4.10 | - HV2100, HV2200 |  | - 2 |  |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN150 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.11 | - FA2102, FA2202 |  | - 2 |  |  | - Пламегаситель Cashco 6B1UY |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.12 | - MSB2112, MSB2212 |  | - 2 |  |  | - Газодувка GB100 |  | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса двигателя при необходимости. Проверка состояния охлаждающего вентилятора при необходимости. Проверка состояния кабельных лотков, уплотнений кабельных вводов и уплотнений клеммной коробки при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 4.13 | - 2110, 2114, 2210, 2214 |  | - 4 |  |  | - Компенсатор металлический |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.14 | - NV2120, NV2220 |  | - 2 |  |  | - Поворотный обратный клапан RheaDN150 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.15 | - FT3012 |  | - 1 |  |  | - Ультразвуковой расходомер Proline Prosonic Flow B 200 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.16 | - PI3002 |  | - 1 |  |  | - Манометр 0... 400 мбар KP120 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4,17 | - TI3006 |  | - 1 |  |  | - Биметаллический термометр 0°С …100°С |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.18 | - AV7002 |  | - 1 |  |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с электроприводом Ebro |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.19 | - PSH7010 |  | - 1 |  |  | - Датчик-реле давления газа DG 50 UG-4 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 4.20 | - AV7012 |  | - 1 |  |  | - Запорный клапан VK 200 с приводом |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.21 | - FA7014 |  | - 1 |  |  | - Пламегаситель FA-E-IIA1 Protego |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности и плавности хода | - 30 календарных дней |
| - 4.22 | - ТТ7024 |  | - 1 |  |  | - Термопара 1x Pt 10 Rh-Pt "S" Jumo |  | - Проверка. Замена термопары при работе > 100.000 циклов при необходимости | - 30 календарных дней |
| - 4.23 | - GF8008, GF9008 |  | - 2 |  |  | - Газовый фильтр GFK 15R10-6 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 4.24 | - PR8010, PR9010 |  | - 2 |  |  | - Регулятор давления GDJ15R04-0 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка мембран и уплотнений на износ при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 4.25 | - AV8016 |  | - 1 |  |  | - Электромагнитный газовый клапан VAS 115R/NW 1/2" |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.26 | - PB8022 |  | - 1 |  |  | - Запальный электрод FE 200 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.27 | - UV8024 |  | - 1 |  |  | - УФ-датчик UVS 10 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Замена при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 4.28 | - GA9000 |  | - 1 |  |  | - Система газоанализа Biogas 3000 |  | - Визуальный осмотр. Проверка системы на предмет повреждений. Проверка винтов на видимые признаки коррозии | - 30 календарных дней |
| - 4.29 | - GD-WTP11004, GD-WTP11006 |  | - 2 |  |  | - Датчик концентрации метана НС100 в помещении с контроллером GMC8022 |  | - Замена датчика при необходимости | - 30 календарных дней |
| - 4.30 | - 48А1 |  | - 1 |  |  | - Универсальный регистратор с графическим дисплеем EcographTRSG35 - С1А |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.31 | - 42А1 |  | - 1 |  |  | - Автомат управления горелкой Kromschroeder ВCU 370 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.32 | - 60А1 |  | - 1 |  |  | - Программируемый контроллер S7-1200 процессор 1214 CSiemens 6ES7214 1AG40-0XВ0 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.33 | - CTR10000 |  | - 1 |  |  | - Электрический шкаф управления |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности | - 30 календарных дней |
| - 4.34 | - TSAH2118, TSAH2218 |  | - 2 |  |  | - Реле температуры Danfoss KPS79 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.35 | - ТТ3014 |  | - 1 |  |  | - Датчик температуры TM131 |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 4.36 | - ACT7026 |  | - 1 |  |  | - Электропривод BELIMOSM230A для воздушной заслонки |  | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 4.37 | - PB8022 |  | - 1 |  |  | - Запальный трансформатор TGI 7,5-12/100W |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка функционирования. | - 30 календарных дней |
| - 4.38 | - HTF-FLAP7028 |  | - 1 |  |  | - Воздушные заслонки 1560x1560 |  | - Визуальная проверка. Проверить функционирование и плавность работы. Очистка при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 4.39 | - FA8020 |  | - 1 |  |  | - Пламегаситель1/2" KITO |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверить на наличие загрязнений. | - 30 календарных дней |
| - 4.40 | - Х8018 |  | - 1 |  |  | - Гибкий шланг пилотной горелки |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |
| - 4.41 | - PB8022 |  | - 1 |  |  | - Держатель запальных электродов |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.42 | - PB8022 |  | - 1 |  |  | - Соединительные элементы к электродам 90°Ø 4 мм |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |
| - 4.43 | - ТТ3014 |  | - 1 |  |  | - Датчик температуры TM131 |  | - Проведение калибровки при необходимости | - 30 календарных дней |
| - 4.44 | - PB8022 |  | - 1 |  |  | - Запальная горелка |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 4.45 | - HTF-BC7020 |  | - 1 |  |  | - Камера сгорания 2069х6000х4 |  | - Визуальная проверка. Проверка камеры сгорания на наличие окалины, повреждений и износа. | - 30 календарных дней |
| - 4.46 | - HTF-INS7020 |  | - 1 |  |  | - Керамическая изоляция камеры сгорания факела L= 6000 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.47 | - HTF-SUP7022 |  | - 1 |  |  | - Опорная конструкция Ø 2069x2000х800 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 4.48 | - 48А1 |  | - 1 |  |  | - Контейнер 6060х2430х2560 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на наличие дефектов, течь, ржавчину. При необходимости очистка и покраска. | - 30 календарных дней |
| - 5 |  | - Система осушки |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1 |  | - - |  | - 1 | - Автоматический воздухоотводчик Flexvent |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.2 |  | - - |  | - 1 | - Регулирующий вентиль |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.3 |  | - - |  | - 1 | - Манометр 0…6 бар |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.4 |  | - - |  | - 1 | - Датчик температуры GTF |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.5 |  | - - |  | - 1 | - Двухходовой шаровой кран ZA |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 5.6 |  | - - |  | - 1 | - Центробежный насос СМ |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Произвести очистку при необходимости | - 30 календарных дней |
| - 5.7 |  | - - |  | - 1 | - Шаровой кран KFE |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 6 |  | - Фильтр с активированным углем |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1 |  | - HV4027, HV4037, HV4047 |  | - 3 | - Двухходовой шаровой кран 1" ЕК |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 6.2 |  | - - |  | - 12 | - Двухходовой шаровой кран 1/2" ЕК |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 6.3 |  | - HV4024, HV4028, HV4034, HV4038, HV4044, HV4048 |  | - 6 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый Z 014-ADN150 с рукояткой |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 6.4 |  | - HV4045 |  | - 1 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN150 с рукояткой |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 6.5 |  | - HV4050, HV4052, HV4054 |  | - 3 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN200 с рукояткой |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 6.6 |  | - - |  | - 2 | - Трап с платформой Krause |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений и коррозии | - 30 календарных дней |
| - 7 |  | - Биоскруббер |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1 |  | - KHE 37 |  | - 1 | - Двухходовой запорный шаровой кран с электроприводом Belimo |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.2 |  | - AKE 62 |  | - 1 | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом Belimo |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.3 |  | - V 60 |  | - 1 | - Вихревой вентилятор (воздуходувка) 1SD 810-50/5,50 |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.4 |  | - SDM 63 |  | - 1 | - Поплавковый расходомер тип 350 с магнитом |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 7.5 |  | - FIC 008 |  | - 1 | - Датчик GK15 |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.6 |  | - FIA+007 |  | - 1 | - Выключатель концевой GK10 |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 7.7 |  | - F03 |  | - 1 | - Сетчатый фильтр тип 305 PVC-U |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.8 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - Многопараметрический контроллер (трансмиттер) Signet 9900 SmartPro |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.9 |  | - - |  | - 1 | - Контроллер GMA 200-MT6 |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка рабочего дисплея на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.10 |  | - - |  | - 1 | - Датчик концентрации метана в помещении (трансмиттер) CC28D |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.11 |  | - - |  | - 1 | - Сигнальная сирена WM непрерывный тон 24VACGY |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.12 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - Интеллектуальный электронный датчик pH/ОВП типа 2751-1 DryLoc |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.13 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - pH/ОВП-электрод типа 2724/2726 DryLoc |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.14 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - Фитинг для монтажа pH/ОВП-электрода |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.15 |  | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 | - Выходной модуль 4-20 мA |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.16 |  | - - |  | - 1 | - Шкала специальная для поплавкового расходомера тип 350 |  |  | - Визуальный осмотр | - 30 календарных дней |
| - 7.17 |  | - P 05 |  | - 1 | - Насос центробежный SHM 65-50 |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности | - 30 календарных дней |
| - 7.18 |  | - PI 010 |  | - 1 | - Мембранный переходник манометра MDM 902 с манометром |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 7.19 |  | - SDM 10 |  | - 1 | - Расходомер DFM 350 PVC-U с магнитом |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 7.20 |  | - FIA- 006 |  | - 1 | - Герконовый концевой переключатель ZE951 |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.21 |  | - KHE 13 |  | - 1 | - Шаровой кран C200 DN 32 |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.22 |  | - KHE 18.1, 18.2, 18.3 |  | - 3 | - Шаровой кран C200 DN 40 |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.23 |  | - KHE 18.1, 18.2, 18.3, KHE 13 |  | - 4 | - Электропривод J4C-S20 |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.24 |  | - LA+ 001, LC 002, LC 003 |  | - 3 | - Магнитный переключатель HMW/3/32 |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.25 |  | - - |  | - 3 | - PP-поплавок со встроенным магнитом |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.26 |  | - AKE 1.1, 1.2 |  | - 2 | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом DN 80 |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.27 |  | - AK 2.1, 2.2 |  | - 2 | - Затвор поворотный дисковый DN 80 |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.28 |  | - KH34.n/KH36.n |  | - 2 | - Коллектор IN-KH6 |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.29 |  | - - |  | - 1 | - Барьерная труба PEX |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.30 |  | - LA- 009 |  | - 1 | - Датчик уровня NKP-1401/1 |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.31 |  | - P 40 |  | - 1 | - Перистальтический насос B3-VPER |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.32 |  | - - |  | - 1 | - Взрывозащищенный вентилятор EZQ 20/4 с заслонкой AS 20 |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.33 |  | - F 21, DM 22, PI 012 |  | - 1 | - Бытовая водопроводная станция BWTBolero |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.34 |  | - KHE 25 |  | - 1 | - Электрический шаровой клапан |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.35 |  | - B1 |  | - 1 | - Реактор |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 8 |  | - Узел управления |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1 |  | - - |  | - 4 | - Затвор поворотный дисковый DN300 |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 8.2 |  | - - |  | - 4 | - Шаровой кран полнопроходной DN20 |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 8.3 |  | - - |  | - 4 | - Шаровой кран полнопроходной DN15 |  |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |

Расходные материалы, необходимые для ТО-14 и входящие в его стоимость

| - № п/п | - Наименование | - количество | - ед.из. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Краска, оптирочный материал, кисточки, щетки, растворители, очистительные жидкости, смазочные материалы | - 1 | - Компл. |

ТО№15

Период проведения: с 01.11.2024 и по 30.11.2024

| - Наименование обслуживаемого узла:_____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № п/п | - Номер детали | - Количество (шт.) |  | - Наименование детали |  | - Наименование операций по техническому обслуживанию |  | - Гарантийный срок |
| - 1 | - Газовые скважины ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.1- ГС 2.15, ГС 3.1- ГС 3.10, ГС 4.1- ГС 4.10, ГС 5.1- ГС 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 |  | - 56 |  | - Оголовок газовой скважины |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов, коррозии. При необходимости очистка и покраска. Проверка соосности оголовка газовой скважины. Проверка состояния уплотнения из геомембраны HDPE вокруг оголовка газовой скважины. Проверка на наличие утечек свалочного газа. Проверка на наличие подсоса воздуха. |  | - 30 календарных дней |
| - 2 | - Газосборная станция № 1 на 12 подключений (ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.4) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 |  | - 5 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN150 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. - Проверка работоспособности и плавности хода. - Проверка фланцевых соединений на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 2.2 |  | - 56 |  | - Шаровой кран DN20 (подключенные трубопроводы к ГСТ)* |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. - Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. |  | - 30 календарных дней |
| - 2.3 |  | - 19 |  | - Шаровой кран DN20 (неподключенные трубопроводы к ГСТ) |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 2.4 |  | - 56 |  | - Шаровой кран DN15 (подключенные трубопроводы к ГСТ) |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. |  | - 30 календарных дней |
| - 2.5 |  | - 19 |  | - Шаровой кран DN15 (неподключенные трубопроводы к ГСТ) |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 2.6 |  | - 56 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (подключенные трубопроводы к ГСТ) |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 2.7 |  | - 19 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (неподключенные трубопроводы к ГСТ) |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. |  | - 30 календарных дней |
| - 2.8 |  | - - |  | - Трубопроводы, трубные соединения, фланцы, болты |  | - Проверка герметичности, протяжка всех резьбовых и фланцевых соединений системы. Контроль сварных швов |  | - 30 календарных дней |
| - 2.9 |  | - - |  | - Стойки для крепления газовой балки |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. При необходимости регулировка и ремонт |  | - 30 календарных дней |
| - 2.10 |  | - 5 |  | - Контейнер 6060х2438х2591 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов течь, ржавчину. При необходимости очистка и покраска |  | - 30 календарных дней |
| - 3 | - Сборники конденсата 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 |  | - 6 |  | - Сборник конденсата |  | - Проверка уровня конденсата. При необходимости – откачка. - В случае низкого уровня или отсутствия конденсата необходимо долить жидкость для создания водного барьера |  | - 30 календарных дней |
| - 3.2 |  | - 6 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN300 со штурвалом |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 3.3 |  | - 6 |  | - Лестница |  | - Визуальная проверка. Проверка на наличие повреждений и коррозии |  | - 30 календарных дней |
| - 3.4 |  | - 6 |  | - Гильза сигнального поплавка |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 3.5 |  | - - |  | - Трубопроводы, трубные соединения, фланцы, болты |  | - Диагностика состояния трубопроводов. Визуальная проверка стыков и соединений на наличие утечек. Проверка затяжки всех болтов и гаек |  | - 30 календарных дней |
| - 4 | - Газокомпрессорная станция и высокотемпературная факельная установка |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | - HV1000, HV1010, HV1016, HV1030, HV1034, HV2122, HV2222 | - 7 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN200 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.2 | - HV1004, HV1040, HV1074, HV1080, HV2104, HV2204, HV3000, HV8000, HV9004 | - 9 |  | - Шаровой кран 1/2" BVE22FT.012.SST |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.3 | - FL1020, FL1026 | - 2 |  | - Газовый фильтр GFK 200F10-3 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка или замена сетки фильтра. Проверка на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.4 | - PT1048, PT3008, PT7006, PT7016 | - 4 |  | - Преобразователь давления Cerabar PMC51 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на герметичность. Проверка работоспособности. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.5 | - LT1064 | - 1 |  | - Вибрационный датчик предельного уровня LiquiphantMFTL50 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.6 | - HV1066, HV7007 | - 2 |  | - Шаровой кран 1" BVE22FT.100.SST |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.7 | - ТК1060 | - 1 |  | - Демистер |  | - Визуальная проверка. Слив конденсата (при необходимости чаще). Проверка функционирования. Проверка на наличие повреждений и утечек. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.8 | - PI1006, PI1042, PI1076, PI2106, PI2206 | - 5 |  | - Манометр -160…0 мбар G1/2" |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка показаний |  | - 30 календарных дней |
| - 4.9 | - TI1054 | - 1 |  | - Биметаллический термометр 0…100°С |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Произвести очистку при необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.10 | - HV2100, HV2200 | - 2 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN150 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.11 | - FA2102, FA2202 | - 2 |  | - Пламегаситель Cashco 6B1UY |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка фланцев на герметичность. Проверка вставки на наличие загрязнений. Проверка уплотнения. Проверка работоспособности терморегулятора в пламегасителе. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.12 | - MSB2112, MSB2212 | - 2 |  | - Газодувка GB100 |  | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса двигателя при необходимости. Проверка состояния охлаждающего вентилятора при необходимости. Проверка состояния кабельных лотков, уплотнений кабельных вводов и уплотнений клеммной коробки при необходимости. Проверка приводных ремней. Проверка шкива/муфты, при необходимости отцентрировать. Проверка функционирования клапана давления. Проверка обратного клапана на износ и герметичность. Проверка всасывающего фильтра. Проверка уровня масла, при необходимости заменить. Замена смазки при необходимости. Проверка на износ подшипников или шестерни. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.13 | - 2110, 2114, 2210, 2214 | - 4 |  | - Компенсатор металлический |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности, на наличие повреждений и смещения. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.14 | - NV2120, NV2220 | - 2 |  | - Поворотный обратный клапан RheaDN150 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.15 | - FT3012 | - 1 |  | - Ультразвуковой расходомер ProlineProsonicFlowB 200 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 4.16 | - PI3002 | - 1 |  | - Манометр 0... 400 мбар KP120 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4,17 | - TI3006 | - 1 |  | - Биметаллический термометр 0°С …100°С |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 4.18 | - AV7002 | - 1 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с электроприводом Ebro |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка подключений на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.19 | - PSH7010 | - 1 |  | - Датчик-реле давления газа DG 50 UG-4 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.20 | - AV7012 | - 1 |  | - Запорный клапан VK 200 с приводом |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Открыть и закрыть клапан, обратить внимание на изменение давления. Проверить электропроводку. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.21 | - FA7014 | - 1 |  | - Пламегаситель FA-E-IIA1 Protego |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцев на герметичность. Проверка вставки на наличие загрязнений. Проверка уплотнения. Проверка работоспособности терморегулятора в пламегасителе. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.22 | - ТТ7024 | - 1 |  | - Термопара 1x Pt 10 Rh-Pt "S" Jumo |  | - Проверка. Замена термопары при работе > 100.000 циклов при необходимости . Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.23 | - GF8008, GF9008 | - 2 |  | - Газовый фильтр GFK 15R10-6 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка или замена сетки фильтра. Проверка на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.24 | - PR8010, PR9010 | - 2 |  | - Регулятор давления GDJ15R04-0 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка мембран и уплотнений на износ при необходимости.Проверка на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.25 | - AV8016 | - 1 |  | - Электромагнитный газовый клапан VAS 115R/NW 1/2" |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Открыть и закрыть клапан, обратить внимание на изменение давления. Проверить электропроводку. Проверка подключений на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.26 | - PB8022 | - 1 |  | - Запальный электрод FE 200 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка функционирования системы розжига, керамической облицовки. Регулировка зазора электрода. Замена в случае необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.27 | - UV8024 | - 1 |  | - УФ-датчик UVS 10 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Замена при необходимости. Проверка работоспособности. Проверка на наличие загрязнений. Проверка функционирования. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.28 | - GA9000 | - 1 |  | - Система газоанализа Biogas 3000 |  | - Визуальный осмотр. Проверка системы на предмет повреждений. Проверка винтов на видимые признаки коррозии. Проверка прокладки главного корпуса на наличие повреждений. Проверка внутренней части корпуса. Затяжка винтов. Проверка клемм, при необходимости протяжка. Проверка конденсата. Слив конденсата при необходимости. Проверка фильтра уловителя и при необходимости его замена. Проверка встроенного фильтра PTFE на наличие загрязнения и замена при необходимости. Проверка давления. Проверка работоспособности, правильности отображения и вывод сигнала тревоги с чистым воздухом и проверочным газом. - Проверка выполнения логической программы. Проведение калибровки. Проверка порогового значения срабатывания аварийного сигнала. - Проверка расхода проб газа на анализаторы. Проверка работы клапанов, фильтра тонкой очистки, фильтрующую прокладку на наличие загрязнений. При необходимости замена. Проверка работы пробоотборных насосов. - Проверка работы магнитных клапанов. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.29 | - GD-WTP11004, GD-WTP11006 | - 2 |  | - Датчик концентрации метана НС100 в помещении с контроллером GMC8022 |  | - Замена датчика при необходимости. Визуальная проверка. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности, правильности отображения и вывод сигнала тревоги с чистым воздухом и проверочным газом. Выполнение логической программы. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.30 | - 48А1 | - 1 |  | - Универсальный регистратор с графическим дисплеем EcographTRSG35 - С1А |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверить на функционирование измерительный прибор. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.31 | - 42А1 | - 1 |  | - Автомат управления горелкой Kromschroeder ВCU 370 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверить функционирование и плавность работы. Проверка функции безопасности. Проверка заданных и фактических значений. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.32 | - 60А1 | - 1 |  | - Программируемый контроллер S7-1200 процессор 1214 CSiemens 6ES7214 1AG40-0XВ0 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка контактов. При необходимости протяжка. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.33 | - CTR10000 | - 1 |  | - Электрический шкаф управления |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка контактов. При необходимости протяжка. Замена фильтрующего элемента. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.34 | - TSAH2118, TSAH2218 | - 2 |  | - Реле температуры DanfossKPS79 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.35 | - ТТ3014 | - 1 |  | - Датчик температуры TM131 |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка на герметичность. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.36 | - ACT7026 | - 1 |  | - Электропривод BELIMOSM230A для воздушной заслонки |  | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.37 | - PB8022 | - 1 |  | - Запальный трансформатор TGI 7,5-12/100W |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка функционирования. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.38 | - HTF-FLAP7028 | - 1 |  | - Воздушные заслонки 1560x1560 |  | - Визуальная проверка. Проверить функционирование и плавность работы. Очистка при необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.39 | - FA8020 | - 1 |  | - Пламегаситель1/2" KITO |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверить на наличие загрязнений. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.40 | - Х8018 | - 1 |  | - Гибкий шланг пилотной горелки |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.41 | - PB8022 | - 1 |  | - Держатель запальных электродов |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.42 | - PB8022 | - 1 |  | - Соединительные элементы к электродам 90°Ø 4 мм |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.43 | - ТТ3014 | - 1 |  | - Датчик температуры TM131 |  | - Проведение калибровки при необходимости |  | - 30 календарных дней |
| - 4.44 | - PB8022 | - 1 |  | - Запальная горелка |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.45 | - HTF-BC7020 | - 1 |  | - Камера сгорания 2069х6000х4 |  | - Визуальная проверка. Проверка камеры сгорания на наличие окалины, повреждений и износа. |  | - 30 календарных дней |
| - 4.46 | - HTF-INS7020 | - 1 |  | - Керамическая изоляция камеры сгорания факела L= 6000 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.47 | - HTF-SUP7022 | - 1 |  | - Опорная конструкция Ø 2069x2000х800 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 4.48 | - 48А1 | - 1 |  | - Контейнер 6060х2430х2560 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на наличие дефектов, течь, ржавчину. При необходимости очистка и покраска. |  | - 30 календарных дней |
| - 5 | - Система осушки |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1 | - - |  | - 1 |  | - Автоматический воздухоотводчик Flexvent |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности. При необходимости очистка. | - 30 календарных дней |
| - 5.2 | - - |  | - 1 |  | - Регулирующий вентиль |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 5.3 | - - |  | - 1 |  | - Манометр 0…6 бар |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.4 | - - |  | - 1 |  | - Датчик температуры GTF |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |
| - 5.5 | - - |  | - 1 |  | - Двухходовой шаровой кран ZA |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 5.6 | - - |  | - 1 |  | - Центробежный насос СМ |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Произвести очистку при необходимости. Проверка смазки подшипников. | - 30 календарных дней |
| - 5.7 | - - |  | - 1 |  | - Шаровой кран KFE |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 5.8 | - - |  | - 1 |  | - Мембранный расширительный бак Reflex |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 5.9 | - - |  | - 1 |  | - Предохранительный клапан G12 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода | - 30 календарных дней |
| - 5.10 | - - |  | - 1 |  | - Реле давления DSF |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка на загрязнение и повреждение. Замена при необходимости | - 30 календарных дней |
| - 5.11 | - HV4016 |  | - 1 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN200 с рукояткой |  | - Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 6 | - Фильтр с активированным углем |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1 | - HV4027, HV4037, HV4047 |  | - 3 |  | - Двухходовой шаровой кран 1" ЕК |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 6.2 | - - |  | - 12 |  | - Двухходовой шаровой кран 1/2" ЕК |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 6.3 | - HV4024, HV4028, HV4034, HV4038, HV4044, HV4048 |  | - 6 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый Z 014-ADN150 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 6.4 | - HV4045 |  | - 1 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN150 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 6.5 | - HV4050, HV4052, HV4054 |  | - 3 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN200 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 6.6 | - - |  | - 2 |  | - Трап с платформой Krause |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений и коррозии. Очистка и обезжиривание. Проверка компонентов. Смазка движущихся частей. | - 30 календарных дней |
| - 7 | - Биоскруббер |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1 | - KHE 37 |  | - 1 |  | - Двухходовой запорный шаровой кран с электроприводом Belimo |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.2 | - AKE 62 |  | - 1 |  | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом Belimo |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцев на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.3 | - V 60 |  | - 1 |  | - Вихревой вентилятор (воздуходувка) 1SD 810-50/5,50 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности перепускного клапана. Проверка фильтрующих элементов на наличие загрязнений. Очистка корпуса. | - 30 календарных дней |
| - 7.4 | - SDM 63 |  | - 1 |  | - Поплавковый расходомер тип 350 с магнитом |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 7.5 | - FIC 008 |  | - 1 |  | - Датчик GK15 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.6 | - FIA+007 |  | - 1 |  | - Выключатель концевой GK10 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |
| - 7.7 | - F03 |  | - 1 |  | - Сетчатый фильтр тип 305 PVC-U |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.8 | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 |  | - Многопараметрический контроллер (трансмиттер) Signet 9900 SmartPro |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Произвести очистку корпуса прибора и передней панели. | - 30 календарных дней |
| - 7.9 | - - |  | - 1 |  | - Контроллер GMA 200-MT6 |  | - Визуальный осмотр. Проверка рабочего дисплея на наличие повреждений. Функциональная проверка. | - 30 календарных дней |
| - 7.10 | - - |  | - 1 |  | - Датчик концентрации метана в помещении (трансмиттер) CC28D |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Функциональная проверка. Проверка на наличие загрязнений. | - 30 календарных дней |
| - 7.11 | - - |  | - 1 |  | - Сигнальная сирена WM непрерывный тон 24VACGY |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса. | - 30 календарных дней |
| - 7.12 | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 |  | - Интеллектуальный электронный датчик pH/ОВП типа 2751-1 DryLoc |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.13 | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 |  | - pH/ОВП-электрод типа 2724/2726 DryLoc |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка твердых и мягких покрытий, маслянистых и органических покрытий, платиновых покрытий ОВП | - 30 календарных дней |
| - 7.14 | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 |  | - Фитинг для монтажа pH/ОВП-электрода |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.15 | - QIC 004/TIC 005 |  | - 1 |  | - Выходной модуль 4-20 мA |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.16 | - - |  | - 1 |  | - Шкала специальная для поплавкового расходомера тип 350 |  | - Визуальный осмотр | - 30 календарных дней |
| - 7.17 | - P 05 |  | - 1 |  | - Насос центробежный SHM 65-50 |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка рабочих параметров. Проверка винтовых соединений. Проверка рабочего колеса, подшипников скольжения, подшипниковых втулок, колец круглого сечения. | - 30 календарных дней |
| - 7.18 | - PI 010 |  | - 1 |  | - Мембранный переходник манометра MDM 902 с манометром |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. Проверка соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 7.19 | - SDM 10 |  | - 1 |  | - Расходомер DFM 350 PVC-U с магнитом |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. | - 30 календарных дней |
| - 7.20 | - FIA- 006 |  | - 1 |  | - Герконовый концевой переключатель ZE951 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.21 | - KHE 13 |  | - 1 |  | - Шаровой кран C200 DN 32 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. Проверка функционирования. Очистка. | - 30 календарных дней |
| - 7.22 | - KHE 18.1, 18.2, 18.3 |  | - 3 |  | - Шаровой кран C200 DN 40 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. Проверка функционирования. Очистка. | - 30 календарных дней |
| - 7.23 | - KHE 18.1, 18.2, 18.3, KHE 13 |  | - 4 |  | - Электропривод J4C-S20 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.24 | - LA+ 001, LC 002, LC 003 |  | - 3 |  | - Магнитный переключатель HMW/3/32 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.25 | - - |  | - 3 |  | - PP-поплавок со встроенным магнитом |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.26 | - AKE 1.1, 1.2 |  | - 2 |  | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом DN 80 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка фланцев на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.27 | - AK 2.1, 2.2 |  | - 2 |  | - Затвор поворотный дисковый DN 80 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцев на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.28 | - KH34.n/KH36.n |  | - 2 |  | - Коллектор IN-KH6 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.29 | - - |  | - 1 |  | - Барьерная труба PEX |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.30 | - LA- 009 |  | - 1 |  | - Датчик уровня NKP-1401/1 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.31 | - P 40 |  | - 1 |  | - Перистальтический насос B3-VPER |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка уровня реагента в емкости. Проверка условий работы насоса. | - 30 календарных дней |
| - 7.32 | - - |  | - 1 |  | - Взрывозащищенный вентилятор EZQ 20/4 с заслонкой AS 20 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка функционирования. Очистка заслонок. | - 30 календарных дней |
| - 7.33 | - F 21, DM 22, PI 012 |  | - 1 |  | - Бытовая водопроводная станция BWTBolero |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка фильтрующих элементов. | - 30 календарных дней |
| - 7.34 | - KHE 25 |  | - 1 |  | - Электрический шаровой клапан |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 7.35 | - B1 |  | - 1 |  | - Реактор |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 7.36 | - - |  | - 1 |  | - Цилиндрическая сетка для сетчатого фильтра тип 305, PVC-U |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |
| - 8 | - Узел управления |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1 | - - |  | - 4 |  | - Затвор поворотный дисковый DN300 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка фланцевых соединений на герметичность. | - 30 календарных дней |
| - 8.2 | - - |  | - 4 |  | - Шаровой кран полнопроходной DN20 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие утечек. | - 30 календарных дней |
| - 8.3 | - - |  | - 4 |  | - Шаровой кран полнопроходной DN15 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка соединений на наличие | - 30 календарных дней |
| - 8.4 | - - |  | - - |  | - Трубопроводы, фланцы, ниппели, тройники, втулки, болты, гайки, отводы |  | - Проверка герметичности, протяжка всех резьбовых и фланцевых соединений системы. Контроль сварных швов | - 30 календарных дней |

Расходные материалы, необходимые для ТО-15 и входящие в его стоимость

| - № п/п | - Наименование | - количество | - ед.из. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Калибровочные газы для системы газоанализа (1 баллон (СН4, СO2) и 1 баллон (Н2S)) | - 2 | - шт (баллон) |
| - 2 | - Калибровочные газы для проверки аварийной ситуации | - 1 | - шт (баллон) |
| - 3 | - Масло для газокомпрессорной станции, ремни и подшипники | - 1 | - литр |
| - 4 | - Тканный фильтр | - 4 | - шт |
| - 5 | - Краска, оптирочный материал, кисточки, щетки, растворители, очистительные жидкости, смазочные материалы | - 1 | - Компл. |
| - 6 | - Уголь активированный | - 12 000 | - тонн |

ТО№16

Период проведения: с 01.12.2024 и по 31.12.2024

| - Наименование обслуживаемого узла:_____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № п/п |  | - Номер детали | - Количество (шт.) |  | - Наименование детали | - Наименование операций по техническому обслуживанию | - Гарантийный срок |  |
| - 1 | - Газовые скважины ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.1- ГС 2.15, ГС 3.1- ГС 3.10, ГС 4.1- ГС 4.10, ГС 5.1- ГС 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 |  |  | - 56 |  | - Оголовок газовой скважины | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов, коррозии. При необходимости очистка и покраска. Проверка соосности оголовка газовой скважины. Проверка состояния уплотнения из геомембраны HDPE вокруг оголовка газовой скважины. Проверка на наличие утечек свалочного газа. Проверка на наличие подсоса воздуха. | - 30 календарных дней |  |
| - 2 |  | - Газосборная станция № 1 на 12 подключений (ГС 1.1-ГС 1.11, ГС 2.4) |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 |  |  | - 5 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN150 с рукояткой | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 2.2 |  |  | - 56 |  | - Шаровой кран DN20 (подключенные трубопроводы к ГСТ)* | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 2.3 |  |  | - 19 |  | - Шаровой кран DN20 (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 2.4 |  |  | - 56 |  | - Шаровой кран DN15 (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 2.5 |  |  | - 19 |  | - Шаровой кран DN15 (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 2.6 |  |  | - 56 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (подключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. | - 30 календарных дней |  |
| - 2.7 |  |  | - 19 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN50 с рукояткой (неподключенные трубопроводы к ГСТ) | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. | - 30 календарных дней |  |
| - 2.9 |  |  | - - |  | - Стойки для крепления газовой балки | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. При необходимости регулировка и ремонт | - 30 календарных дней |  |
| - 3 |  | - Сборники конденсата 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 |  |  | - 6 |  | - Сборник конденсата | - Проверка уровня конденсата. При необходимости – откачка. - В случае низкого уровня или отсутствия конденсата необходимо долить жидкость для создания водного барьера. | - 30 календарных дней |  |
| - 3.2 |  |  | - 6 |  | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN300 со штурвалом | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. | - 30 календарных дней |  |
| - 4 |  | - Газокомпрессорная станция и высокотемпературная факельная установка |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | - HV1000, HV1010, HV1016, HV1030, HV1034, HV2122, HV2222 |  | - 7 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN200 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.2 | - HV1004, HV1040, HV1074, HV1080, HV2104, HV2204, HV3000, HV8000, HV9004 |  | - 9 | - Шаровой кран 1/2" BVE22FT.012.SST |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.3 | - FL1020, FL1026 |  | - 2 | - Газовый фильтр GFK 200F10-3 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.4 | - PT1048, PT3008, PT7006, PT7016 |  | - 4 | - Преобразователь давления Cerabar PMC51 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.5 | - LT1064 |  | - 1 | - Вибрационный датчик предельного уровня LiquiphantMFTL50 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.6 | - HV1066, HV7007 |  | - 2 | - Шаровой кран 1" BVE22FT.100.SST |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.7 | - ТК1060 |  | - 1 | - Демистер |  | - Визуальная проверка. Слив конденсата (при необходимости чаще) | - 30 календарных дней |  |
| - 4.8 | - PI1006, PI1042, PI1076, PI2106, PI2206 |  | - 5 | - Манометр -160…0 мбар G1/2" |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности и плавности хода. Проверка показаний | - 30 календарных дней |  |
| - 4.9 | - TI1054 |  | - 1 | - Биметаллический термометр 0…100°С |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Произвести очистку при необходимости. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.10 | - HV2100, HV2200 |  | - 2 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый DesponiaPlusDN150 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.11 | - FA2102, FA2202 |  | - 2 | - Пламегаситель Cashco 6B1UY |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.12 | - MSB2112, MSB2212 |  | - 2 | - Газодувка GB100 |  | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса двигателя при необходимости. Проверка состояния охлаждающего вентилятора при необходимости. Проверка состояния кабельных лотков, уплотнений кабельных вводов и уплотнений клеммной коробки при необходимости. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.13 | - 2110, 2114, 2210, 2214 |  | - 4 | - Компенсатор металлический |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.14 | - NV2120, NV2220 |  | - 2 | - Поворотный обратный клапан RheaDN150 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.15 | - FT3012 |  | - 1 | - Ультразвуковой расходомер Proline Prosonic Flow B 200 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.16 | - PI3002 |  | - 1 | - Манометр 0... 400 мбар KP120 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4,17 | - TI3006 |  | - 1 | - Биметаллический термометр 0°С …100°С |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.18 | - AV7002 |  | - 1 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с электроприводом Ebro |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.19 | - PSH7010 |  | - 1 | - Датчик-реле давления газа DG 50 UG-4 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.20 | - AV7012 |  | - 1 | - Запорный клапан VK 200 с приводом |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.21 | - FA7014 |  | - 1 | - Пламегаситель FA-E-IIA1 Protego |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности и плавности хода | - 30 календарных дней |  |
| - 4.22 | - ТТ7024 |  | - 1 | - Термопара 1x Pt 10 Rh-Pt "S" Jumo |  | - Проверка. Замена термопары при работе > 100.000 циклов при необходимости | - 30 календарных дней |  |
| - 4.23 | - GF8008, GF9008 |  | - 2 | - Газовый фильтр GFK 15R10-6 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений | - 30 календарных дней |  |
| - 4.24 | - PR8010, PR9010 |  | - 2 | - Регулятор давления GDJ15R04-0 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка мембран и уплотнений на износ при необходимости. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.25 | - AV8016 |  | - 1 | - Электромагнитный газовый клапан VAS 115R/NW 1/2" |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.26 | - PB8022 |  | - 1 | - Запальный электрод FE 200 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.27 | - UV8024 |  | - 1 | - УФ-датчик UVS 10 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Замена при необходимости. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.28 | - GA9000 |  | - 1 | - Система газоанализа Biogas 3000 |  | - Визуальный осмотр. Проверка системы на предмет повреждений. Проверка винтов на видимые признаки коррозии | - 30 календарных дней |  |
| - 4.29 | - GD-WTP11004, GD-WTP11006 |  | - 2 | - Датчик концентрации метана НС100 в помещении с контроллером GMC8022 |  | - Замена датчика при необходимости | - 30 календарных дней |  |
| - 4.30 | - 48А1 |  | - 1 | - Универсальный регистратор с графическим дисплеем EcographTRSG35 - С1А |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.31 | - 42А1 |  | - 1 | - Автомат управления горелкой Kromschroeder ВCU 370 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.32 | - 60А1 |  | - 1 | - Программируемый контроллер S7-1200 процессор 1214 CSiemens 6ES7214 1AG40-0XВ0 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.33 | - CTR10000 |  | - 1 | - Электрический шкаф управления |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности | - 30 календарных дней |  |
| - 4.34 | - TSAH2118, TSAH2218 |  | - 2 | - Реле температуры Danfoss KPS79 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.35 | - ТТ3014 |  | - 1 | - Датчик температуры TM131 |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Проверка на герметичность. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.36 | - ACT7026 |  | - 1 | - Электропривод BELIMOSM230A для воздушной заслонки |  | - Визуальнаяпроверка. Проверка на наличие повреждений. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.37 | - PB8022 |  | - 1 | - Запальный трансформатор TGI 7,5-12/100W |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка функционирования. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.38 | - HTF-FLAP7028 |  | - 1 | - Воздушные заслонки 1560x1560 |  | - Визуальная проверка. Проверить функционирование и плавность работы. Очистка при необходимости. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.39 | - FA8020 |  | - 1 | - Пламегаситель1/2" KITO |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверить на наличие загрязнений. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.40 | - Х8018 |  | - 1 | - Гибкий шланг пилотной горелки |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.41 | - PB8022 |  | - 1 | - Держатель запальных электродов |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.42 | - PB8022 |  | - 1 | - Соединительные элементы к электродам 90°Ø 4 мм |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.43 | - ТТ3014 |  | - 1 | - Датчик температуры TM131 |  | - Проведение калибровки при необходимости | - 30 календарных дней |  |
| - 4.44 | - PB8022 |  | - 1 | - Запальная горелка |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка работоспособности. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.45 | - HTF-BC7020 |  | - 1 | - Камера сгорания 2069х6000х4 |  | - Визуальная проверка. Проверка камеры сгорания на наличие окалины, повреждений и износа. | - 30 календарных дней |  |
| - 4.46 | - HTF-INS7020 |  | - 1 | - Керамическая изоляция камеры сгорания факела L= 6000 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.47 | - HTF-SUP7022 |  | - 1 | - Опорная конструкция Ø 2069x2000х800 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов | - 30 календарных дней |  |
| - 4.48 | - 48А1 |  | - 1 | - Контейнер 6060х2430х2560 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов. Проверка на наличие дефектов, течь, ржавчину. При необходимости очистка и покраска. | - 30 календарных дней |  |
| - 5 |  | - Система осушки |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1 |  | - - | - 1 | - Автоматический воздухоотводчик Flexvent |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 5.2 |  | - - | - 1 | - Регулирующий вентиль |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 5.3 |  | - - | - 1 | - Манометр 0…6 бар |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 5.4 |  | - - | - 1 | - Датчик температуры GTF |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 5.5 |  | - - | - 1 | - Двухходовой шаровой кран ZA |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 5.6 |  | - - | - 1 | - Центробежный насос СМ |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности. Произвести очистку при необходимости |  | - 30 календарных дней |
| - 5.7 |  | - - | - 1 | - Шаровой кран KFE |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 6 |  | - Фильтр с активированным углем |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1 |  | - HV4027, HV4037, HV4047 | - 3 | - Двухходовой шаровой кран 1" ЕК |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 6.2 |  | - - | - 12 | - Двухходовой шаровой кран 1/2" ЕК |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 6.3 |  | - HV4024, HV4028, HV4034, HV4038, HV4044, HV4048 | - 6 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый Z 014-ADN150 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 6.4 |  | - HV4045 | - 1 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN150 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 6.5 |  | - HV4050, HV4052, HV4054 | - 3 | - Затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой DesponiaPlusDN200 с рукояткой |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 6.6 |  | - - | - 2 | - Трап с платформой Krause |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений и коррозии |  | - 30 календарных дней |
| - 7 |  | - Биоскруббер |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1 |  | - KHE 37 | - 1 | - Двухходовой запорный шаровой кран с электроприводом Belimo |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.2 |  | - AKE 62 | - 1 | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом Belimo |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.3 |  | - V 60 | - 1 | - Вихревой вентилятор (воздуходувка) 1SD 810-50/5,50 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.4 |  | - SDM 63 | - 1 | - Поплавковый расходомер тип 350 с магнитом |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 7.5 |  | - FIC 008 | - 1 | - Датчик GK15 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.6 |  | - FIA+007 | - 1 | - Выключатель концевой GK10 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 7.7 |  | - F03 | - 1 | - Сетчатый фильтр тип 305 PVC-U |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.8 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - Многопараметрический контроллер (трансмиттер) Signet 9900 SmartPro |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.9 |  | - - | - 1 | - Контроллер GMA 200-MT6 |  | - Визуальный осмотр. Проверка рабочего дисплея на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.10 |  | - - | - 1 | - Датчик концентрации метана в помещении (трансмиттер) CC28D |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.11 |  | - - | - 1 | - Сигнальная сирена WM непрерывный тон 24VACGY |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.12 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - Интеллектуальный электронный датчик pH/ОВП типа 2751-1 DryLoc |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.13 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - pH/ОВП-электрод типа 2724/2726 DryLoc |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.14 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - Фитинг для монтажа pH/ОВП-электрода |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.15 |  | - QIC 004/TIC 005 | - 1 | - Выходной модуль 4-20 мA |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.16 |  | - - | - 1 | - Шкала специальная для поплавкового расходомера тип 350 |  | - Визуальный осмотр |  | - 30 календарных дней |
| - 7.17 |  | - P 05 | - 1 | - Насос центробежный SHM 65-50 |  | - Визуальный осмотр. Проверка работоспособности |  | - 30 календарных дней |
| - 7.18 |  | - PI 010 | - 1 | - Мембранный переходник манометра MDM 902 с манометром |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 7.19 |  | - SDM 10 | - 1 | - Расходомер DFM 350 PVC-U с магнитом |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений. Очистка корпуса при необходимости. |  | - 30 календарных дней |
| - 7.20 |  | - FIA- 006 | - 1 | - Герконовый концевой переключатель ZE951 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.21 |  | - KHE 13 | - 1 | - Шаровой кран C200 DN 32 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.22 |  | - KHE 18.1, 18.2, 18.3 | - 3 | - Шаровой кран C200 DN 40 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.23 |  | - KHE 18.1, 18.2, 18.3, KHE 13 | - 4 | - Электропривод J4C-S20 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.24 |  | - LA+ 001, LC 002, LC 003 | - 3 | - Магнитный переключатель HMW/3/32 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.25 |  | - - | - 3 | - PP-поплавок со встроенным магнитом |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.26 |  | - AKE 1.1, 1.2 | - 2 | - Затвор поворотный дисковый с электроприводом DN 80 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.27 |  | - AK 2.1, 2.2 | - 2 | - Затвор поворотный дисковый DN 80 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.28 |  | - KH34.n/KH36.n | - 2 | - Коллектор IN-KH6 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.29 |  | - - | - 1 | - Барьерная труба PEX |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.30 |  | - LA- 009 | - 1 | - Датчик уровня NKP-1401/1 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.31 |  | - P 40 | - 1 | - Перистальтический насос B3-VPER |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.32 |  | - - | - 1 | - Взрывозащищенный вентилятор EZQ 20/4 с заслонкой AS 20 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.33 |  | - F 21, DM 22, PI 012 | - 1 | - Бытовая водопроводная станция BWTBolero |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.34 |  | - KHE 25 | - 1 | - Электрический шаровой клапан |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 7.35 |  | - B1 | - 1 | - Реактор |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 8 |  | - Узел управления |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1 |  | - - | - 4 | - Затвор поворотный дисковый DN300 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие повреждений |  | - 30 календарных дней |
| - 8.2 |  | - - | - 4 | - Шаровой кран полнопроходной DN20 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |
| - 8.3 |  | - - | - 4 | - Шаровой кран полнопроходной DN15 |  | - Визуальный осмотр. Проверка на наличие дефектов |  | - 30 календарных дней |

Расходные материалы, необходимые для ТО-16 и входящие в его стоимость

| - № п/п | - Наименование | - количество | - ед.из. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Краска, оптирочный материал, кисточки, щетки, растворители, очистительные жидкости, смазочные материалы | - 1 | - Компл. |