Оглавление

Раздел 1. Техническое задание на создание системы охранного видеонаблюдения в рамках строительства объекта: « Современный сортировочный комплекс ТБО расположенный на территории действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1», расположенный по адресу Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское 56.»                                                 3

1. Общие сведения.	3

2. Требования к оказываемым услугам и основным функциям системы.	3

3. Оборудование.	3

4. Указания по монтажу системы охранного видеонаблюдения	4

5. Электропитание	4

6. Документация.	4

7. Приемосдаточные испытания.	4

8. Дополнительные условия.	5

9. Приложения	5

9.1 Приложение №1 Схематичное расположение камер видеонаблюдения и видеорегистратора на этажах. (PDF из архива: схема А1.pdf, схема А2.pdf, схема цех.pdf)	5

9.2 Приложение №2 Характеристики видеосервера.	5

9.3 Приложение №3 Характеристики видеокамер двух типов.	6

Раздел 2: Техническое задание на создание структурированной кабельной системы (СКС) в рамках строительства объекта: « Современный сортировочный комплекс ТБО расположенный на территории действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1», расположенный по адресу Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское 56.».	7

1.Назначение и цели работ	7

2.Требования к рабочим местам СКС	7

3.Требования к структурированной кабельной системе	8

4.Состав структурированной кабельной системы	8

5.Подсистема рабочего места	8

6.Горизонтальная подсистема	8

7.Административная подсистема	8

8.Телекоммуникационный монтажный шкаф	9

9.Требования к проектной документации	9

10.Требования к организации работ	9

Раздел 3. Техническое задание на создание системы контроля и управления доступом (СКУД) в рамках строительства объекта: « Современный сортировочный комплекс ТБО расположенный на территории действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1», расположенный по адресу Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское 56.».	10

1.Назначение и цели работ	10

2.Требования к СКУД	10

3.Техническая часть	10

4.Программная часть	10

5. Приемосдаточные испытания.	11

6. Дополнительные условия.	11

# Раздел 1. Техническое задание на создание системы охранного видеонаблюдения в рамках строительства объекта: « Современный сортировочный комплекс ТБО расположенный на территории действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1», расположенный по адресу Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское 56.»

1. Общие сведения.

1.1 Система охранного видеонаблюдения предназначена для визуального наблюдения и регистрации событий для дальнейшего просмотра изображений охраняемых зон объекта.

1.2. Система охранного видеонаблюдения должна обеспечивать:

-Круглосуточный визуальный контроль оперативной обстановки в здании и на прилегающей

территории, контроль за действиями персонала и посетителей;

-Регистраций изображений с установленных видеокамер;

-Режим видео охраны (детекция активности в зоне действия видеокамеры);

-Возможность трансляции видеокадров с выбранных камер по локальной сети.

2. Требования к оказываемым услугам и основным функциям системы.

2.1. Запись. Система должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера видеокамеры, даты и времени.

2.2. Просмотр. Система должна предусматривать возможность просмотра текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи.

2.3. Работа с видеоархивом. Система должна предусматривать возможность выполнения следующих действий параллельно процессу записи:

• оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал;

• сохранение интересующего фрагмента видеозаписи на USB-карте памяти или по сети на жестком диске ПК оператора.

2.4. Зоны видеонаблюдения. Зоны видеонаблюдения системы должны максимально перекрывать территорию помещений (схемы размещения оборудования прилагаются в Приложении №1).

2.5. Ограничение доступа. Система должна предусматривать возможность входа по паролю для предотвращения несанкционированного к ее ресурсам и настройкам.

2.5. Система должна предусматривать возможность удаленного подключения с помощью клиентского рабочего места, установленного на персональном компьютере пользователя.

2.6. Организация поста наблюдения в помещениях: Охраны АБК, Конференц-зале АБК и помещении диспетчерской Цеха.

3. Оборудование.

3.1. Видеосервер должен обеспечивать следующие функции:

• возможность подключения не менее 30 видеокамер;

• возможность подключения не менее 21 видеокамеры с разделением на зоны наблюдения в производственном помещении цеха и навеса;

• возможность подключения не менее 9 видеокамер с разделением на зоны наблюдения в помещении АБК;

• интерактивный поиск в видеоархиве: по дате, времени;

• резервное копирование – через USB-порт на Flash-карту памяти;

• защита учетной записи паролем;

• совокупный объём жестких дисков должен вмещать архив видеозаписей ёмкостью не менее 30 суток

Характеристики видеосервера указаны в приложении № 2

3.2. Камеры. В системе должны быть применены сетевые камеры видеонаблюдения общее количество камер: не менее 30;

3.2.1 Из них на первом этаже АБК

- уличная, высокого разрешения с ИК-подсветкой –не менее 2 шт.

- купольная, высокого разрешения- не менее 3 шт.

3.2.2 На втором этаже АБК

- купольная, высокого разрешения- не менее 4 шт.

Характеристики камер указаны в приложении №3.

3.2.3 В помещении цеха

- уличная, высокого разрешения с ИК-подсветкой –не менее 4 шт.

- купольная, высокого разрешения- не менее 8 шт.

3.2.3 В помещении навеса

- уличная, высокого разрешения с ИК-подсветкой –не менее 5 шт.

- купольная, высокого разрешения- не менее 4 шт.

Характеристики камер указаны в приложении №3.

3.3 Источник бесперебойного питания (выходное напряжение не менее 220 В, активная мощность Не менее 600 Вт, встроенный стабилизатор, входное (сетевое) напряжение не уже 170—270 В, защита от всплесков напряжения, защита от перегрузки, количество выходных разъемов не менее 4 шт) – не менее 2 шт.;

4. Указания по монтажу системы охранного видеонаблюдения

Наружные стационарные камеры устанавливаются на высоте от 15 до 20 метров от уровня земли.

Видеокамеры, размещаемые внутри здания, монтируются:

- внутри помещений цеха и навеса – не менее 15 метров от уровня пола;

- внутри помещений АБК в конструкцию подвесного потолка помещения в которых устанавливаются камеры.

Линии, соединяющие камеры с видеосервером выполнить кабелем:

- Кабель «витая пара», экранированная FTP, категория не ниже 5.

5. Электропитание

Основное электропитание СВН предусматривается от сети переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 220В первой категории надежности электроснабжения, согласно правилам устройства электроустановок.

Электропитание производится от электрощита указанным заказчиком. В комплексе предусматривается резервное электропитание, которое обеспечивается за счет резервированных источников питания.

6. Документация.

6.1. Заказчику должна быть предоставлена следующая документация:

• спецификация оборудования и работ;

• схема расположения оборудования и зон наблюдения;

• инструкция по эксплуатации.

7. Приемосдаточные испытания.

7.1. После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках, оговоренных в настоящем ТЗ функциональных особенностей. В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами ТЗ.

7.2. Просмотр текущего изображения камер. На рабочем месте оператора должны последовательно отображаться текущие изображения зон наблюдения со всех камер с оптимальным ракурсом.

7.3. Просмотр записи. На рабочем месте оператора должен воспроизводиться фрагмент записи из произвольного выбранного временного интервала в пределах того периода, когда видеорегистратор находился в режиме записи.

7.4. Сохранение записи. Выбранный фрагмент записи должен по команде оператора сохраняться на съемном носителе. Сохраненный видеофрагмент должен воспроизводиться средствами ПО входящего в комплект видеорегистратора.

8. Дополнительные условия.

8.1. Конструкция системы должна обеспечивать:

• взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;

• удобство технического обслуживания и эксплуатации;

• ремонтопригодность;

• санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.

9. Приложения

9.1 Приложение №1 Схематичное расположение камер видеонаблюдения и видеорегистратора на этажах. (PDF из архива: схема А1.pdf, схема А2.pdf, схема цех.pdf)

9.2 Приложение №2 Характеристики видеосервера.

| п/п | Показатели | Минимальные, максимальные, неизменяемые значения (диапазоны значений) показателей |
| --- | --- | --- |
|  | Сервер для записи изображения с видеокамер |  |
|  | Одновременная запись | Не менее 30 |
|  | Запись вручную или по расписанию | Наличие |
|  | Сохранение и поиск системных журналов и журналов регистрации событий | Наличие |
|  | Воспроизведение форматов видео | H.264, MPEG4, MJPEG |
|  | Поиск по дате/времени и событию | Наличие |
|  | Поддержка нескольких видео-форматов: H.264, | Наличие |
|  | MPEG4, | Наличие |
|  | MJPEG | Наличие |
|  | Поддержка разрешений видеозаписи, пикселей | Не менее 1.3 и не более 3 |
|  | Поддержка режимов записи: Непрерывная запись, Запись по событию, Запись по расписанию (вкл. настройку нерабочих дней) | Наличие |
|  | Извещение о событии: Вывод звукового предупреждения, настроенного пользователем | Наличие |
|  | Объема для хранения архива видеозаписи | Не менее 30 суток |
|  | Журнал событий: Система, Доступ пользователей, Резервное копирование, Запись, Движение, Сигнализация, Потеря видеосигнала | Наличие |
|  | Возможность резервного копирования: вручную | Наличие |
|  | по расписанию | Наличие |
|  | на внешнее устройство (USB, NAS) | Наличие |
|  | Многоуровневый доступ пользователей и управление правами | Наличие |
|  | Подключение мониторов | Не менее 2 |
|  | Интерфейс пользователя поддерживает русский язык | Не менее русский, английский, |

9.3 Приложение №3 Характеристики видеокамер двух типов.

| № п/п | Показатели | Минимальные, максимальные, неизменяемые значения (диапазоны значений) показателей |
| --- | --- | --- |
|  | Тип камеры | Уличная камера |
|  | Матрица CCD, дюйм | Не менее 1/3 |
|  | Поддержка ONVIF | Наличие |
|  | Режим работы | день-ночь |
|  | Электро-механический инфракрасный фильтр | наличие |
|  | Разрешение, пикселей | Не менее 1920x1080 |
|  | Чувствительность (минимальная освещенность): цветное изображение, люкс | Не менее 0.1 лк (цвет, апертура F1.2., автоматическая регулировка усиления вкл.) |
|  | Объектив | Встроенный |
|  | f=Фокусное расстояние, мм | Не менее f=2.8-12 |
|  | Улучшение изображения: компенсация заднего света | Наличие |
|  | Автоматический баланс белого | Наличие |
|  | Автоматическая регулировка усиления | Наличие |
|  | Процессор цифровой обработки сигналов | Наличие |
|  | Технология широкого динамического диапазона | Наличие |
|  | Фильтр динамического подавления шумов | Наличие |
|  | Функция OSD | Наличие |
|  | Маскинг зоны | Наличие |
|  | Аналитический детектор движения | Наличие |
|  | ИК-подсветка | Встроенная |
|  | Расстояние ИК-подсветки, м | Не менее 15, не более 25 |
|  | Поддержка питания | 12 В (DC) |
|  | Мощность | Не более 4.2 Вт |

Раздел 2: Техническое задание на создание структурированной кабельной системы (СКС) в рамках строительства объекта: « Современный сортировочный комплекс ТБО расположенный на территории действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1», расположенный по адресу Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское 56.»

1.Назначение и цели работ

Целью работ создание рабочих мест структурированной кабельной системы (СКС) помещений для обеспечения функционирования локальной сети, средств связи и телекоммуникаций в помещении АБК

- Провести оборудование рабочими местами СКС категории не ниже 5е в помещениях АБК в соответствии с планом размещения рабочих мест (файлы из архива СКС А1.pdf, СКС А2.pdf, СКС цех.pdf,) с применением компонентов СКС и кабельной продукции.

2.Требования к рабочим местам СКС

Создаваемая система имеет следующее полное наименование: «Структурированная кабельная система, расположенная по адресу: Современный сортировочный комплекс ТБО расположенный на территории действующего полигона твёрдых бытовых отходов МАГ-1, расположенный по адресу Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское 56.

Сокращенным обозначением системы является: СКС.

Требования к соответствию СКС нормативно-технической документации:

При разработке рабочей документации необходимо руководствоваться следующими стандартами и нормативными документами:

TIA/EIA-568-B - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard (СКС в офисных зданиях)

TIA/EIA-569 - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces (кабельные каналы и пространства)

- TIA/EIA-606-A – Administration Standard for Commercial Telecommunications Infrastructures (маркировка)

- TIA/EIA-942 - Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers (требования к построению инженерных систем в ЦОД)

- ISO/IEC 11801:2002 (E) «Information Technologies. Generic Cabling for Customer Premises» (Информационные технологии. Универсальные кабельные системы для зданий и территорий заказчика)

- ГОСТ 464-79*. Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления

- ГОСТ Р 50571.21-2000. Электроустановки зданий. Заземляющие устройства и системы уравнивания потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации.

- ГОСТ Р 50571.22-2000. Электроустановки зданий. Заземление оборудования обработки информации.

- СН 512-78 (с изм. 2000 г.). Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание 7-е;

- НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара.

3.Требования к структурированной кабельной системе

Выполнить создание рабочих мест СКС в помещениях АБК и цеха.  При проведении работ должна быть обеспечена целостность создаваемых в результате строительных работ архитектурно-планировочных решений и инженерных систем.

4.Состав структурированной кабельной системы

СКС должна состоять из следующих подсистем:

- подсистемы рабочего места;

- горизонтальной подсистемы;

- административной подсистемы.

5.Подсистема рабочего места

На рабочих местах и в зонах технологических участков устанавливаются розетки с телекоммуникационными разъёмами (тип RJ-45), терминируемые по стандарту Т568В. Количество и расположение рабочих мест должно проектироваться исходя из плана размещения рабочих мест (Приложение 1). При этом общее количество информационных розеток должно быть не менее 37.

В зоне рабочих мест кабели СКС должны прокладываться в пластиковых кабельных каналах сечением не менее 100х50 мм. Используемый кабельный канал должен иметь российский сертификат пожарной безопасности. Розеточные блоки должны монтироваться в соответствии с планом размещения рабочих мест (Приложение 1) максимально приближенно к месту расположения рабочей станции, принтера и другого оборудования на рабочем месте.

Каждый информационный разъём (порт) на рабочем месте должен комплектоваться коммутационным кабелем (патч-корд) длиной не менее 3 м, оконцованным с двух сторон разъёмами типа RJ-45. Цвет кабелей светло-серый.

6.Горизонтальная подсистема

Горизонтальная часть кабельной системы (соединения между модульными патч-панелями телекоммуникационного шкафа  и телекоммуникационными разъёмами на рабочих местах) выполняется неэкранированной витой парой категории 5е (кабель UTP 42). Для прокладки использовать кабели с улучшенными характеристиками пожаробезопасности.

Кабели в пространстве фальшпотолка прокладываются в кабельных лотках.

Кабельные трассы должны быть спроектированы таким образом, чтобы минимальный радиус изгиба кабеля сохранялся в пределах, определенных изготовителем, во время монтажа и после него.

7.Административная подсистема

Соответствующие кроссовые поля разместить в телекоммуникационном шкафу 19 800х600 не менее 22U. Кроссовые поля СКС выполнить модульными патч-панелями Molex PID-00059 или аналогичными категории не ниже 5e.

Каждый коммутационный разъем (порт) на кроссовых полях должен комплектоваться коммутационным кабелем (патч-кордом) длиной 2 метра, оконцованным с двух сторон разъёмами типа RJ-45.

Маркировка элементов кабельной системы должна выполняться в соответствии со стандартом ANSI/TIA/EIA 606 и устойчива к внешним воздействиям. В пределах одного уровня (этажа), включая отдельно взятые помещения дополнительного офиса, маркировка должна быть сквозной по форме L-NN, где L – номер уровня, (0 - подвал), NN – номер розетки.

8.Телекоммуникационный монтажный шкаф

Для размещения пассивного коммутационного, активного сетевого оборудования использовать, установленные в серверном помещении к. 34      (далее серверная) 1 напольной монтажный шкаф не менее 22U.

9.Требования к проектной документации

Рабочая документация должна быть оформлена и иметь состав в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101-97 и включать в себя:

- пояснительную записку

- общие данные;

- структурную и принципиальную схему структурированной кабельной системы;

- поэтажные план трасс кабелей СКС;

- схемы размещения оборудования в коммутационном центре;

- компоновку телекоммуникационного шкафа;

- таблицы соединений;

- спецификации оборудования и материалов;

- локальные сметы;

- сертификаты на оборудование и материалы;

После окончания монтажных работ по СКС выпускается исполнительная документация с указанием расположения кабельных каналов, розеток и другого коммуникационного оборудования с обозначениями, соответствующими маркировке, нанесенной на кабелях, портах розеток и коммутационных панелях. По результатам проведенных испытаний (тестирования) кабельной системы выпускаются протоколы с распечатками результатов тестирования по каждому рабочему месту и таблицами номиналов. В заключение работ составляется акт о сдаче Заказчику в эксплуатацию структурированной кабельной системы вместе с эксплуатационной (исполнительной) документацией.

10.Требования к организации работ

Порядок проведения работ по подготовке помещения и монтажу оборудования должен быть согласован в последовательности, исключающей строительные работы при установленном оборудовании. В общем случае последовательность работ должна быть такова:

- общестроительные работы;

- установка вспомогательного оборудования и систем безопасности;

- раскладка кабелей UTP и установка монтажного шкафа (шкафов);

- установка активного сетевого оборудования.

Раздел 3. Техническое задание на создание системы контроля и управления доступом (СКУД) в рамках строительства объекта: « Современный сортировочный комплекс ТБО расположенный на территории действующего полигона твёрдых бытовых отходов «МАГ-1», расположенный по адресу Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское 56.»

1.Назначение и цели работ

Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена для автоматизированного контролируемого пропуска людей на охраняемый объект, организацию пропускного режима для сотрудников и посетителей на территорию, обеспечения требований режима на объекте, обеспечение безопасности дежурного персонала.

2.Требования к СКУД

СКУД должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- формирование и выдачу команд управления исполнительным устройствам, установленным на проходных участках при считывании зарегистрированного в памяти подсистемы идентификационного признака (кода карты);

- автоматическое открывание дверей для прохода при поступлении сигнала с пожарной сигнализации о пожаре;

- передачу информации о состоянии системы на АРМ;

- учет времени пребывания сотрудников (ограничение до 1 000 карт).

## 3.Техническая часть

Техническая часть должна включать в себя:

- Контроллеры СКУД (файлы из архива схема А1.pdf, схема А2.pdf, схема цех.pdf);

- Периферийное оборудование: считыватели установленные с обоих сторон точки прохода (на вход и выход), замки, доводчики, блоки питания и др;

- На входе в АБК предусмотреть турникет с картоприемником для гостевых карт;

4.Программная часть

Программная часть включает в себя следующие компоненты:

- Комплект серверного и пользовательского программного обеспечения;

- Дополнительные утилиты для настройки и конфигурирования оборудования;

- Выгрузка табеля в 1С для учета рабочего времени;

- Интеграции системы СКУД с системой видеонаблюдения.

ПТК СКУД представляет собой распределённую структуру контроллеров СКУД, устанавливаемых на объекте для выполнения требований настоящего Технического задания. Обработка информации осуществляется на центральном сервере (в серверной) с установленным серверным ПО. Взаимодействие серверов обработки данных с конечными устройствами должно осуществляется по каналам связи Ethernet.

5. Приемосдаточные испытания.

После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках, оговоренных в настоящем ТЗ функциональных особенностей. В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами ТЗ.

6. Дополнительные условия.

Конструкция системы должна обеспечивать:

• взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;

• удобство технического обслуживания и эксплуатации;

• ремонтопригодность;

• санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.

Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, норм охраны труда, здоровья рабочих. При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить надежность и безопасность оказания услуг;

Исполнитель обязан заранее предоставить Заказчику список автотранспорта, который будет задействован при оказании услуг Заказчику, а также список сотрудников, участвующих в оказании услуг, для обеспечения Заказчиком беспрепятственного подъезда автотранспорта и доступа сотрудников Исполнителя к помещениям, где будут оказываться услуги.

Сохранность имущества и помещений: Исполнитель должен нести ответственность за переданное для технической поддержки имущество Заказчика с момента начала и до полного исполнения работ, в частности, отвечать за механические повреждения обслуживаемого имущества, а также иные повреждения и пропажу имущества, возникшие по вине Исполнителя в процессе оказания услуг. Исполнитель обязан обеспечить сохранность помещений, в которых будут производиться работы. Исполнитель обязан своевременно поставить в известность Заказчика об обнаруженных дефектах имущества Заказчика и зафиксировать обнаруженные дефекты. Наличие повреждений и недостач имущества должны фиксироваться в Акте и являться основанием для выставления счета Заказчиком на возмещение ущерба.

Исполнитель обязуется сохранять в тайне всю служебную информацию, не относящуюся к категории общедоступной, которую он получил от Заказчика в период оказания услуг, даже если она не была обозначена как секретная или конфиденциальная.